ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

Актуализированная

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Городского поселения

«Поселок Воротынск»

Бабынинского района

Калужской области

на период с 2016 по 2026 год

(Постановление Администрации ГП «Пос.Воротынск»  № 234 от 08.07.2016г.)

Калуга, 2016

Содержание

Введение	5

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.	11

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.	11

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	11

1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.	12

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	21

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	23

2.1. Основные направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск».	23

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.	23

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.	25

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	33

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	34

4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	34

4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	35

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	36

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	38

7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	40

Глава 2. Схема водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».	41

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».	41

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	41

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.	41

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	47

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.	50

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	50

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	51

1.8. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения.	51

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	51

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».	52

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	52

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	52

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	52

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	53

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	53

3. Прогноз объема сточных вод.	55

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	55

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.	55

3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	55

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	56

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	56

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	57

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	57

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	58

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	58

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	59

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	59

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	59

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.	60

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	61

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	62

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	63

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	64

Графическая часть	66

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– картографический материал, входящий в состав проекта генерального плана городского поселения «Поселок Воротынск»;

– данные предоставленные организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».

Характеристика населенного пункта городского поселения «Поселок Воротынск».

Городское поселение «Поселок Воротынск» входит в состав Бабынинского района Калужской области, в северо-восточной его части. В состав городского поселения, кроме п. Воротынск, входят деревни Доропоново, Кумовское, Рындино, Уколовка, Харское и Шеина гора. Поселок Воротынск находится в 6 км от слияния pp. Угра и Ока. Площадь поселка 683,75 га. Численность населения поселка 11 769 человек. Площадь городского поселения составляет 3608,54 га, численность населения 12 084 человека.

Поверхностные воды

Воротынск находится в 6 км от слияния pp. Угра и Ока. Кроме упоминавшихся pp. Угры, Выссы и Оки, которые расположены за пределами городского поселения, в его пределах известен безымянный ручей, протекающий по окраине дер. Доропоново, и несколько родников в его долине. В районе дер. Доропоново ручей запружен и образовался небольшой пруд. Здесь же в ручей вливаются воды очистных сооружений ООО «Тепловодоканал», текущие по заболоченной долине, где, по-видимому, ранее также протекал небольшой ручей. Основной ручей раньше был более многоводным. Об этом свидетельствует участок ручья ниже дер. Доропоново, ранее именовавшийся «Букалище», что означает «омут под мельничным колесом». Перечисленные ручьи имеют длину от истока до устья менее 10 км. На территории городского поселения расположены несколько прудов с площадь водной поверхности менее 0,5 км2

Подземные воды

Основными водоносными горизонтами в хозяйственном питьевом водоснабжении района являются: окский, упинский и тульский. Есть отдельные скважины на Альб-сеноманский и четвертичный водоносные горизонты.

Окский водоносный горизонт связан с известняковыми отложениями нижнего карбона (тарусский, веневский, михайловский и алексинский горизонты). Все воды гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, содержание железа варьирует от 0,06 мг/л до 5,0 мг/л.  Жесткость вод также сильно изменчива от 4,12 мг.экв./л до 8,08 мг.экв./л. Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого нижнего, стратиграфического подразделения окской толщи. Дебит скважин, пробуренных на окский водоносный горизонт меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 м3/ч. Этот водоносный горизонт отсутствует только в современных долинах рек Серены, Рессы и в зонах развития погребенных дочетвертичных долин. Защищен этот горизонт от поверхностных вод отложениями мелового и дочетвертичного времени. Повышенного содержания нитратов, аммиака, тяжелых металлов в этих водах не наблюдается. Воды окского водоносного горизонта широко используются в хозпитьевом водоснабжении населенных пунктов и предприятий района.

Тульский водоносный горизонт приурочен к кварцевым пескам тульского времени нижнего карбона. Горизонт имеет повсеместное распространение, но из-за сложности оборудования артезианских скважин используется в исключительных случаях, когда другие водоносные горизонты отсутствуют. Воды гидро-карбонатно-кальцивые, жесткие, маложелезистые с удельным дебитом 2-5 кубических метра в час.

Упинский водоносный горизонт связан с известняками упинского горизонта нижнего карбона, распространен повсеместно, используется широко в данном районе. Все характеризующие воду показатели и удельный дебит скважин сильно зависит от степени трещиноватости известняков. Содержание железа изменяется от 0,13 мг/л до 2,38 мг/л; жесткость от 6,6 мг/л до 19,7 мг.экв./л; удельный дебит от 0,02 м3/ч до 10,0 м3/ч. Воды данного горизонта хорошо защищены от влияния поверхностных вод, т.к. залегают на значительной глубине и перекрыты песчано-глинистыми и известняковыми отложениями нижнего карбона.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области.

Местонахождение объекта.

Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский район, городское поселение «Поселок Воротынск».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования и сооружений систем коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

# Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области.

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В настоящее время в состав городского поселения входит п. Воротынск, деревни Доропоново, Рындино, Уколовка, Харское, Шеина гора и село Кумовское.	На территории городского поселения имеются системы централизованного холодного водоснабжения в п. Воротынск и с. Кумовское. В остальных населенных пунктах: дер. Шеина Гора, дер. Харское, дер. Уколовка, дер. Доропоново, дер. Рындино уличные колодцы.

Холодное водоснабжение.

Водоснабжение п. Воротынск в настоящее время осуществляется в основном от подземных источников «Упинского водоносного горизонта» через оборудованные скважины глубиной порядка 110-120 метров.

ООО «Тепловодоканал» осуществляет водоснабжения поселка 7 скважинами общей производительностью 5,2 тыс. м3/сутки

Одиночное протяжение водоводов – 32,4 км.

Горячее водоснабжение имеется в п. Воротынск осуществляется от следующих котельных:

- Котельная №1 ООО «Тепловодоканал».

- Котельная №2 ООО «Тепловодоканал».

В остальных газифицированных населенных пунктах дома отапливаются нагревателями АГВ.

### 1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В населенных пунктах дер. Шейная Гора, дер. Харское, дер. Уколовка, дер. Доропоново размещены уличные колонки. Водоснабжение дачных участков осуществляется от индивидуальных объектов водозабора (скважины, колодцы).

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Водоснабжение городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляется из артезианских скважин.

Посёлок Воротынск условно делится на два микрорайона:

- микрорайон №1 - это жилой комплекс с социальной инфраструктурой и промышленными предприятиями, с одной гидравлически независимой системой водоснабжения;

- микрорайон №2 (территория бывшего военного городка) – это жилой комплекс с социальной инфраструктурой с двумя гидравлически независимыми системами водоснабжения.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Микрорайон №1 – одна централизованная система водоснабжения.

Для водоснабжения объектов питьевой водой  имеются следующие сооружения:

•	Водозабор состоит из 4-х скважин (№№1, 2, 1а, 1б) и расположен по адресу: п.Воротынск, ул.Заводская. Водозабор компактный, сконцентрированный. Скважины сгруппированы в один водозаборный узел. Скважины находятся в кирпичных зданиях попарно: в одном здании скважины №1 и №2, расстояние между ними 8м; в другом здании – скважины №1а и 1б, расстояние между ними 7,5м.  Добыча питьевых подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса осуществляется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятий  микрорайона №1 п.Воротынск. Максимальный дебит скважин №1, №2 и №1а составляет – до 40м3/час. каждая. Максимальный дебит скважины №1б составляет – до 140м3/час. Режим работы скважин за период эксплуатации водозабора изменяется: иногда работают две скважины №1б и одна из трёх скважин, две другие находятся в резерве или работает одна скважина №1б, три находятся в резерве, или работают три скважины №1, №2 и №1а , а одна скважина №1б  в резерве.

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ-8-40-150 (скважины №2 и № 1а), ЭЦВ-8-40-150 (скважина №1), ЭЦВ-12-160-140 (скважина  № 1б);

Диаметры магистральных сетей водопровода: 300мм, 250мм, – материал сталь; 200мм, 150мм – материал полиэтилен, чугун.

Максимальное фактическое потребление воды по водозабору микрорайона №1  составляет – 2800 - 3000 м3/сут.

•	С водозабора №1 по магистральному водопроводу  питьевая вода поступает на  насосную станцию II- го подъёма, которая  находится на территории ЦТП по адресу пер.Первомайский,4. С насосной станции осуществляется подача питьевой  воды на хозяйственно - бытовые нужды жилого посёлка  группой насосов марки КМ 80-50-200. Протяжённость сетей водопровода от водозабора до насосной станции II-го подъёма на территории ЦТП около 2км.

•	Подача питьевой воды на собственные нужды котельной и хозяйственные нужды предприятий ЗАО «УграКерам», ОАО «Стройполимеркерамика» осуществляется с  насосной станция II-го подъёма, которая находится в отдельно стоящем здании по адресу ул.Промышленная,1. Подача воды осуществляется группой насосов  марки КМ 80-50-200.

По водозабору №1 в 2001 году была  произведена  оценка эксплуатационных запасов подземных вод и составляет в количестве 3,9 тыс.м3/сут. по категории В на срок эксплуатации 25 лет.

Микрорайон №2 – две централизованные  системы  водоснабжения.

Целевое назначение водозабора – добыча питьевых подземных вод водоносного  упинского карбонатного комплекса для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого посёлка  Микрорайона №2 п. Воротынск насосными станциями, расстояние между которыми составляет свыше 2 км.

•	Водозабор №2: Станция очистки питьевой воды и два павильона с артезианскими скважинами  расположены на юго-восточной окраине п. Воротынск (за железной дорогой), вдоль ул. Железнодорожная. Скважина, оборудованная насосом ЭЦВ-8-25-125 имеет дебет 4 м3/час . Скважина, оборудованная насосом ЭЦВ-8-40-150 имеет дебет 30 м3/час. Расстояние между оголовками скважин составляет 200м.

Станция очистки питьевой воды служит для обезжелезивания воды, поступающей со скважин. Производительность станции – 1200 м3/сут. После очистки вода поступает на новую зону жилого посёлка.

Максимальный суточный  водоразбор – 800 – 850  м3/сут.

•	Водозабор №3 - Павильон артскважины и насосная станция 2-го подъёма находятся по ул. Шестакова, 11.  Скважина оборудована насосом ЭЦВ-8-25-125; в насосной станции 2-го подъёма располагается группа насосов второго подъёма марки Grundfos CRЕ10-6.  Дебет скважины – 18 м3/час.  Со станции 2-го подъёма вода поступает на старую зону жилого посёлка микрорайона №2.

Максимальный  фактический суточный  водоразбор – 400- 450 м3/сут.

•	Водоснабжение жилого посёлка микрорайона №2 осуществляется по сетям водопровода, общей протяжённостью – 4675,47 пог.м.Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 1.4.1.

Таблица № 1.4.1.

Основные технические характеристики водозаборного комплекса городского поселения «Поселок Воротынск».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон № 1 |
| 1. | Артезианская скважина № 1 |
| 1.1 | Расположение | ул.Заводская, 1 |
| 1.2 | Глубина, м | 98 |
| 1.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| 1.4 | Производительность, м3/сут | 960,4 |
| 1.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 120 |
| 1.6 | Насосное оборудование: |  |
| 1.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 1.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-40-150 |
| 1.6.3 | Мощность эл., кВт | 27 |
| 1.6.4 | КПД |  |
| 1.6.5 | Производительность, м3/час | 40 |
| 1.6.6 | Напор, м | 150 |
| 2. | Артезианская скважина № 2 |
| 2.1 | Расположение | ул.Заводская, 1 |
| 2.2 | Глубина, м | 98 |
| 2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| 2.4 | Производительность, м3/сут | 960,4 |
| 2.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 120 |
| 2.6 | Насосное оборудование: |  |
| 2.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 2.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-40-150 |
| 2.6.3 | Мощность эл., кВт | 27 |
| 2.6.4 | КПД |  |
| 2.6.5 | Производительность, м3/час | 40 |
| 2.6.6 | Напор, м | 150 |
| 3. | Артезианская скважина № 1а |
| 3.1 | Расположение | ул.Заводская, 1 |
| 3.2 | Глубина, м | 98 |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 3.4 | Производительность, м3/сут | 960,4 |
| 3.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 120 |
| 3.6 | Насосное оборудование: |  |
| 3.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 3.6.2 | Марка | ЭЦВ 10-40-150 |
| 3.6.3 | Мощность эл., кВт | 27 |
| 3.6.4 | КПД |  |
| 3.6.5 | Производительность, м3/час | 40 |
| 3.6.6 | Напор, м | 150 |
| 4. | Артезианская скважина № 1б |
| 4.1 | Расположение | ул.Заводская, 2 |
| 4.2 | Глубина, м | 98 |
| 4.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| 4.4 | Производительность, м3/сут | 1350,14 |
| 4.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 120 |
| 4.6 | Насосное оборудование: |  |
| 4.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 4.6.2 | Марка | ЭЦВ 12-160-140 |
| 4.6.3 | Мощность эл., кВт | 90 |
| 4.6.4 | КПД |  |
| 4.6.5 | Производительность, м3/час | 160 |
| 4.6.6 | Напор, м | 140 |
|  | Микрорайон № 2 |
| 5. | Артезианская скважина № 220/1 |
| 5.1 | Расположение | ул.Шестакова, 15 |
| 5.2 | Глубина, м | 98 |
| 5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1952 |
| 5.4 | Производительность, м3/сут | 432 |
| 5.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 14.5 |
| 5.6 | Насосное оборудование: |  |
| 5.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| 5.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-125 |
| 5.6.3 | Мощность эл., кВт | 11 |
| 5.6.4 | КПД |  |
| 5.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 6. | Артезианская скважина № 2/163144 |
| 6.1 | Расположение | Ул. Железнодорожная, 9/1 |
| 6.2 | Глубина, м | 107,5 |
| 6.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 6.4 | Производительность, м3/сут | 96 |
| 6.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 40 |
| 6.6 | Насосное оборудование: |  |
| 6.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| 6.6.2 | Марка | ЭЦВ 8-25-150 |
| 6.6.3 | Мощность эл., кВт | 17 |
| 6.6.4 | КПД |  |
| 6.6.5 | Производительность, м3/час | 25 |
| 6.6.6 | Напор, м | 150 |
| 7. | Артезианская скважина № 2/163145 |
| 7.1 | Расположение | Ул. Железнодорожная, 9/1 |
| 7.2 | Глубина, м | 112 |
| 7.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 7.4 | Производительность, м3/сут | 720 |
| 7.5 | Подключенная нагрузка, м3/ч | 40 |
| 7.6 | Насосное оборудование: |  |
| 7.6.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| 7.6.2 | Марка | ЭЦВ 6-10-110 |
| 7.6.3 | Мощность эл., кВт | 5,5 |
| 7.6.4 | КПД |  |
| 7.6.5 | Производительность, м3/час | 10 |
| 7.6.6 | Напор, м | 110 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В системе водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск»  имеется водоочистная станция питьевой воды "Berkefeld Filter" - 133 м3/час (3192 м3/сут). Способ очистки - обезжелезивание.

Данные лабораторных испытаний воды, подаваемой в систему централизованного питьевого водоснабжения представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

Данные лабораторных испытаний воды, подаваемой в систему централизованного питьевого водоснабжения.

Место отбора: скважина по ул. Шестакова 11

| № | Определяемые показатели | Ед.изм. | Норматив, СаНПин 2.1.4.2496-09 | Скв. ул. Шестакова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Органолептические показатели: |
|  | Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,58 |
| Обобщенные показатели: |
|  | Водородный показатель (PW) | ед.рН | В пределах 6-9 | 6,8 |
|  | Общая минерализация | мг/л | Не более 1000 | 477 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 8,7 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5.0 | 0,25 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Не более 0.1 |  |
|  | ПАВ | мг/л | Не более 0.5 | 0,14 |
| Неорганические вещества: |
|  | Амиак(по азоту) | мг/л | Не более 1,5 | 0,130 |
|  | Бериллий (Be*) | мг/л | 0.0002 | 0,0001 |
|  | Бор (В, суммарно) | мг/л | Не более 0.5 | 0,35 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | Не более 0.3 | 0,1 |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | Не более 0.001 | 0,0001 |
|  | Марганец (Мп, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,019 |
|  | Медь (Си, суммарно) | мг/л | Не более 1.0 | 0,01 |
|  | Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | Не более 0.25 | 0,025 |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | Не более 0.01 | 0,005 |
|  | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,001 |
|  | Нитраты no(N03)' | мг/л | Не более 45 | 1,02 |
|  | Нитриты по (NO2)' | мг/л | Не более 3.0 | 0,003 |
|  | Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | Не более 0.0005 | 0,0001 |
|  | Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | Не более 0.03 | 0,001 |
|  | Стронций (Sr2 h) | мг/л | Не более 7.0 | 1,7 |
|  | Сульфаты (SO4)2' | мг/л | Не более 500 | 29,4 |
|  | Хлориды (С1)' | мг/л | Не более 350 | 31 |
|  | Хром (Сг6') | мг/л | Не более 0.05 | 0,02 |
|  | Цннк (Zn') | мг/л | Не более 5.0 | 0,0056 |
|  | Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,014 |

Вывод: Вода по ул. Шестакова 11 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общей жесткости и Сероводороду.

Место отбора: вода из скважина по ул. Заводская 1

| № | Определяемые показатели | Ед.изм. | Норматив, СаНПин 2.1.4.2496-09 | Скв. ул. Заводская 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Органолептические показатели: |
|  | Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,58 |
| Обобщенные показатели: |
|  | Водородный показатель (PW) | ед.рН | В пределах 6-9 | 7,2 |
|  | Общая минерализация | мг/л | Не более 1000 | 483 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 8,7 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5.0 | 0,4 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Не более 0.1 |  |
|  | ПАВ | мг/л | Не более 0.5 | 0,113 |
| Неорганические вещества: |
|  | Амиак(по азоту) | мг/л | Не более 1,5 | 0,18 |
|  | Бериллий (Be*) | мг/л | 0.0002 | 0,0001 |
|  | Бор (В, суммарно) | мг/л | Не более 0.5 | 0,42 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | Не более 0.3 | 0,4 |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | Не более 0.001 | 0,0001 |
|  | Марганец (Мп, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,01 |
|  | Медь (Си, суммарно) | мг/л | Не более 1.0 | 0,01 |
|  | Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | Не более 0.25 | 0,025 |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | Не более 0.01 | 0,005 |
|  | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,001 |
|  | Нитраты no(N03)' | мг/л | Не более 45 | 0,1 |
|  | Нитриты по (NO2)' | мг/л | Не более 3.0 | 0,003 |
|  | Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | Не более 0.0005 | 0,0001 |
|  | Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | Не более 0.03 | 0,001 |
|  | Стронций (Sr2 h) | мг/л | Не более 7.0 | 2,1 |
|  | Сульфаты (SO4)2' | мг/л | Не более 500 | 35,2 |
|  | Хлориды (С1)' | мг/л | Не более 350 | 17 |
|  | Хром (Сг6') | мг/л | Не более 0.05 | 0,02 |
|  | Цннк (Zn') | мг/л | Не более 5.0 | 0,01 |
|  | Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,014 |

Вывод: Вода из скважины по ул. Заводская не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общей жесткости, Железу и Сероводороду.

Место отбора: Станция 2-го подъема (ЦТП-жилая зона).

| № | Определяемые показатели | Ед.изм. | Норматив, СаНПин 2.1.4.2496-09 | Скв. ул. Шестакова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Органолептические показатели: |
|  | Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,58 |
| Обобщенные показатели: |
|  | Водородный показатель (PW) | ед.рН | В пределах 6-9 | 7,1 |
|  | Общая минерализация | мг/л | Не более 1000 | 506 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 8,8 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5.0 | 0,25 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Не более 0.1 |  |
|  | ПАВ | мг/л | Не более 0.5 | 0,18 |
| Неорганические вещества: |
|  | Амиак(по азоту) | мг/л | Не более 1,5 | 0,15 |
|  | Бериллий (Be*) | мг/л | 0.0002 | 0,0001 |
|  | Бор (В, суммарно) | мг/л | Не более 0.5 | 0,35 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | Не более 0.3 | 0,64 |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | Не более 0.001 | 0,0001 |
|  | Марганец (Мп, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,019 |
|  | Медь (Си, суммарно) | мг/л | Не более 1.0 | 0,01 |
|  | Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | Не более 0.25 | 0,025 |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | Не более 0.01 | 0,005 |
|  | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,001 |
|  | Нитраты no(N03)' | мг/л | Не более 45 | 1,02 |
|  | Нитриты по (NO2)' | мг/л | Не более 3.0 | 0,003 |
|  | Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | Не более 0.0005 | 0,0001 |
|  | Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | Не более 0.03 | 0,001 |
|  | Стронций (Sr2 h) | мг/л | Не более 7.0 | 2,2 |
|  | Сульфаты (SO4)2' | мг/л | Не более 500 | 37,7 |
|  | Хлориды (С1)' | мг/л | Не более 350 | 16 |
|  | Хром (Сг6') | мг/л | Не более 0.05 | 0,02 |
|  | Цннк (Zn') | мг/л | Не более 5.0 | 0,0056 |
|  | Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,011 |

Вывод: Вода со станция 2-го подъема (ЦТП-жилая зона) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общей жесткости, Железу и Сероводороду.

Место отбора: Станция 2-го подъема (ЦТП-пром. зона).

| № | Определяемые показатели | Ед.изм. | Норматив, СаНПин 2.1.4.2496-09 | Скв. ул. Шестакова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Органолептические показатели: |
|  | Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,58 |
| Обобщенные показатели: |
|  | Водородный показатель (PW) | ед.рН | В пределах 6-9 | 7,3 |
|  | Общая минерализация | мг/л | Не более 1000 | 497 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 8,7 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5.0 | 0,64 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | Не более 0.1 |  |
|  | ПАВ | мг/л | Не более 0.5 | 0,24 |
| Неорганические вещества: |
|  | Амиак(по азоту) | мг/л | Не более 1,5 | 0,24 |
|  | Бериллий (Be*) | мг/л | 0.0002 | 0,0001 |
|  | Бор (В, суммарно) | мг/л | Не более 0.5 | 0,67 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | Не более 0.3 | 0,6 |
|  | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | Не более 0.001 | 0,0001 |
|  | Марганец (Мп, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,019 |
|  | Медь (Си, суммарно) | мг/л | Не более 1.0 | 0,01 |
|  | Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | Не более 0.25 | 0,025 |
|  | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | Не более 0.01 | 0,05 |
|  | Никель (Ni, суммарно) | мг/л | Не более 0.1 | 0,001 |
|  | Нитраты no(N03)' | мг/л | Не более 45 | 1,02 |
|  | Нитриты по (NO2)' | мг/л | Не более 3.0 | 0,003 |
|  | Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | Не более 0.0005 | 0,0001 |
|  | Свинец (РЬ, суммарно) | мг/л | Не более 0.03 | 0,001 |
|  | Стронций (Sr2 h) | мг/л | Не более 7.0 | 2,2 |
|  | Сульфаты (SO4)2' | мг/л | Не более 500 | 37,7 |
|  | Хлориды (С1)' | мг/л | Не более 350 | 16 |
|  | Хром (Сг6') | мг/л | Не более 0.05 | 0,02 |
|  | Цннк (Zn') | мг/л | Не более 5.0 | 0,0056 |
|  | Сероводород | мг/л | 0,003 | 0,02 |

Вывод: Вода со станция 2-го подъема (ЦТП-пром. зона) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общей жесткости, Железу, Бору, Мышьяку и Сероводороду.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

Микрорайон №1

В микрорайоне №1 имеются две насосные станция II подъема.

Насосная станция, расположенная по адресу пер. Первомайский 4 перекачивает воду на нужды жилого поселка.

Насосная станция, расположенная по адресу ул. Промышленная 1 перекачивает воду на нужды промышленной зоны.

Основные технические характеристики насосных станций второго подъема представлены в таблице 1.4.3.1

Таблица 1.4.3.1

Основные технические характеристики насосных станций второго подъема городского поселения «Поселок Воротынск».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция второго подъема пер. Первомайский 4 |
| 1.1. | Производительность (с учетом резервирования одного насоса) | 2000 м3/ч |
| 1.2. | Подключенная нагрузка (средняя) | 950 м3/ч |
| 1.3. | Подключенная нагрузка (пиковая) | 1200 м3/ч |
| 1.4 | Резервуары: |
| 1.4.1 | Объем | - |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 1.4.2 | Объем | - |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 1.5. | Насосное оборудование: |
| 1.5.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
|  | Марка | КМ 80-50 -200 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 15 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 45 |
|  | Напор, м | 40 |
| 1.5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | LOWARA 50-200/110/Р |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 11 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 90 |
|  | Напор, м | 59 |
| 1.5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
|  | Марка | LOWARA 50-200/110/Р |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 11 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 90 |
|  | Напор, м | 59 |

| 2. | Насосная станция второго подъема пер. Промышленная 1 |
| --- | --- |
| 2.1. | Производительность (с учетом резервирования одного насоса) | 3000м3/ч |
| 2.2. | Подключенная нагрузка (средняя) | 1700 м3/ч |
| 2.3. | Подключенная нагрузка (пиковая) | 1800 м3/ч |
| 2.4 | Резервуары: |
| 2.4.1 | Объем | 1400 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 2.4.2 | Объем | 1400 м3 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 2.5. | Насосное оборудование: |
| 2.5.1 | Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
|  | Марка | Д 320/50 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 75 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 320 |
|  | Напор, м | 50 |
| 2.5.2 | Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
|  | Марка | КМ 80-50-200 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 15 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 50 |
|  | Напор, м | 50 |
| 2.5.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
|  | Марка | КМ 80-50-200 |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 15 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 50 |
|  | Напор, м | 50 |
| 2.5.4 | Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
|  | Марка | LOWARA 50-200/110/Р |
|  | Электрическая мощность насоса, кВт | 11 |
|  | Производительность насоса, м3/ч | 90 |
|  | Напор, м | 59 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

| Структура сетей водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование |  |
| 1 | Год прокладки | 1980, 1991 |
| 2 | Тип прокладки | скрытая |
| 3 | Материал (марка) | сталь, чугун, ПВХ |
| 4 | Длина, п/м | 32 266 |
| 5 | Диаметр трубопроводов | Ø 325 – 2113 м Ø 300 – 715 м Ø 225 – 1898 м Ø 200 – 7951 м Ø 159 – 1146 м Ø 150 – 1464 м Ø 110 – 1301 м Ø 100 – 4763 м Ø 75 – 285 м Ø 63 – 2292 м Ø 57 – 131 м Ø 50 – 2456 м Ø 40 – 490 м Ø 32 – 2479 м Ø 25 – 1862 м Ø 20 – 663 м Ø 15 – 257 м |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основной задачей, стоящей перед руководством ООО «Тепловодоканал»

является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск».

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» выражаются в проведении реконструкции и модернизация водопроводных сетей и водозаборных комплексов, комплексы работ по обследованию действующих артезианских скважин, оценке эксплуатационных запасов подземных вод.

### 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Обслуживание сетей водоснабжения городского поселения осуществляет организация ООО «Тепловодоканал». Информационная карта организации приведена ниже.

| Наименование организации | ООО «Тепловодоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 249201 Калужская обл, Бабынинский р-н, п.Воротынск, пер.Первомайский, д.4 |
| Почтовый адрес: | 249201 Калужская обл, Бабынинский р-н, п.Воротынск, пер.Первомайский, д.4 |
| Руководитель: | Горбунов Александр Сергеевич |
| Контактные телефоны | 8 (4842) 21-21-58– директор 8 (4842) 21-21-58 доб. 4000– главный бухгалтер e-mail: info@vtvk.ru |
| ИНН | 4001005224 |
| КПП | 400101001 |
| ОГРН | 1024000515230 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы и задачи развития централизованных систем водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск».

К основным направлениям развития систем водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» можно отнести:

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надежности работы сетей и сооружений;

- подключение застраиваемых микрорайонов к водопроводным сетям;

- сокращение потерь воды при передаче;

- автоматизация и диспетчеризация объектов системы водоснабжения;

- увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учёта воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития систем водоснабжения приведены в разделе 6 настоящей схемы.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения.

Генеральным планом городского поселения «Поселок Воротынск» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- Требуется строительство резервных скважин на водозаборах и проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов для подключения новых абонентов.

- Строительство станции обезжелезивания в 1 мкр. и модернизация станции обезжелезивания с увеличением общей производительности до 5,2 тыс.м3/сутки

- Проведение реконструкции водоводов и городских водопроводных сетей с использованием современных материалов.

- Устройство новых водопроводных сетей при строительстве жилых домов и объектов производственного и прочего нежилого назначения.

- Объединение трёх гидравлических систем водоснабжения.

С целью нормализации хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо:

-  выполнение комплекса геологоразведочных работ;

-	 утверждение запасов и последующего освоения перспективного участка месторождения подземных вод;

- оценка запасов подземных вод нового участка водозабора должна выполняться одновременно с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод действующих водозаборов п. Воротынск;

### 2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

#### 2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения «Поселок Воротынск» разбито на 2 микрорайона.

Таблица 2.3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2014 г.

| № п/п | Наименование | Объем поднятой воды, тыс. м3/год | Собствен-ные нужды, тыс. м3/год | Объем отпуска в сеть, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализа-ции воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мкр. №1 | 833.46 | 70.87 | 718.56 | 44.03 | 718.56 |
| 2. | Мкр. №2 | 246.06 | 6.81 | 202.94 | 36.31 | 202.94 |
| Общее по ГП п. Воротынск: | 1079.92 | 77.68 | 921.5 | 80.34 | 921.5 |

#### 2.3.2. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Таблица 2.3.2.

Структурный баланс реализации холодной воды.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, тыс. м3 Мкр. №1 | Реализация воды в год, тыс. м3 Мкр. №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 245.86 | 172.03 |
| 2. | Бюджетные организации | 14.68 | 12.94 |
| 3. | Прочие потребители | 458.02 | 17.97 |
| Итого: | 718.56 | 202.94 |

#### 2.3.3. Сведения о фактическом потреблении горячей и питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении холодной воды по поселку Воротынск  за 2010 - 2014 г. представлены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

Сведения о потреблении холодной воды.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Холодная вода | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | население | 396.03 | 564.67 | 579.15 | 535.01 | 417.89 |
| 2. | бюджет | 7.25 | 8.67 | 7.97 | 9.86 | 27.62 |
| 3. | прочие | 95.37 | 137.16 | 155.15 | 211.58 | 475.99 |
|  | ВСЕГО | 498.65 | 710.5 | 742.27 | 756.45 | 921.5 |

#### 2.3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

#### 2.3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск».

Система водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» в настоящий момент не имеет существенных резервов мощности для подключения большого числа новых абонентов. Для новых объектов, строительство которых запланировано на период до 2026г. необходимо осуществить строительство новых артскважин.

Сведения об имеющихся резервах производственных мощностей приведены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

Сведения об имеющихся резервах производственных мощностей.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий нормативный среднесуточный расход воды, м3/сут | 4188 |
| 2 | Текущий нормативный максимально-суточный расход воды, м3/сут | 5025.6 |
| 3 | Текущая нормативная годовая потребность воды, тыс. м3 | 1 528.62 |
| 4 | Фактический среднесуточный расход воды, м3/сут | 4100 |
| 5 | Фактический максимально-суточный расход воды, м3/сут | 4200 |
| 6 | Фактическая годовая потребность воды, тыс. м3 | 1079,92 |
| 7. | Существующий дебит водозаборов: | м3/час | м3/сут | тыс. м3/год |
|  |  | 210.45 | 5046 | 1 841,79 |
| 8.1 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному среднесуточному расходу, м3/сут: | 858 |
| 8.2 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному максимально-суточному расходу, м3/сут: | 20,4 |
| 8.3 | Резерв мощности водозаборов по отношению к нормативному годовому расходу, тыс. м3/год: | 313,17 |
| 8.4 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому среднесуточному расходу, м3/сут: | 946 |
| 8.5 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому максимально-суточному расходу, м3/сут: | 846 |
| 8.6 | Резерв мощности водозаборов по отношению к фактическому годовому расходу, тыс. м3/сут: | 761,87 |

#### 2.3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

Согласно генерального плана городского поселения «Поселок Воротынск» прогнозируется увеличение численности населения городского поселения. На расчетный срок (2026 г.) определена численность населения в размере 34,59 тыс. человек (увеличение относительно базового 2009 года –  в 2,5 раза ).

Таблица 2.3.6.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий нормативный среднесуточный расход воды, м3/сут | 4188 |
| 2 | Текущий нормативный максимально-суточный расход воды, м3/сут | 5025.6 |
| 3 | Текущая нормативная годовая потребность воды, м3 | 1 528.62 |
| 4 | Фактический среднесуточный расход воды, м3/сут | 4100 |
| 5 | Фактический максимально-суточный расход воды, м3/сут | 4200 |
| 6 | Фактическая годовая потребность воды, тыс. м3 | 1079,92 |
| 7 | Прогнозный среднесуточный расход воды, м3/сут. | 7 736,36 |
| 8 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, м3/сут | 9 283,63 |
| 9 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 2 823,77 |

#### 2.3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Таблица 2.3.7.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| № п/п | Наименование | Средне-суточное потребление, м3 | Максимально-суточное потребление, м3 | Средне-месячное потребление, м3 | Годовое потребление, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическое потребление | 4100 | 4200 | 123 000 | 1079,92 |
| 2. | Ожидаемое потребление | 7 736,36 | 9 283,63 | 232 091 | 2 823,77 |

#### 2.3.8. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляется по Микрорайону №1 от четырех скважин, по Микрорайону №2 от трёх скважин. Структура потребителей питьевой воды приведена в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8.

Структура потребителей питьевой воды.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потреблены объем воды, за 2014 г, тыс. м3 | Доля, в общем объеме потребления, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 417.89 | 45 |
| 2. | Бюджетные организации | 27.62 | 4 |
| 3. | Прочие организации | 475.99 | 51 |
| Итого: | 921.5 | 100 |

Как видно из вышеприведенного анализа основным потребителем холодной воды в системе водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» является прочие потребители.

#### 2.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Таблица 2.3.9.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Физически потреблены объем воды, за 2014 г, м3 | Прогнозное потребление м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 417.89 | 1270,7 |
| 2. | Бюджетные организации | 27.62 | 113 |
| 3. | Прочие организации | 475.99 | 1440,07 |
| Итого: | 921.5 | 2 823,77 |

#### 2.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды представлены в таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10.

Сведения о фактических и планируемых

потерях горячей и питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Планируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери при передаче холодной воды | 80,34 | 141,19 |

#### 2.3.11. Перспективный баланс водоснабжения.

Таблица 2.3.11.

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды, м3/сут. | 7 736,36 |
| 2 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, м3/сут | 9 283,63 |
| 3 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 2 823,77 |
| 4 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | м3/сут | тыс. м3/год |
|  |  | 210.45 | 5046 | 1 841,79 |

* Дебит существующих водозаборов получен суммированием минимальных значений из дебита каждой скважины и максимальной рабочей производительности насоса той же скважины.

#### 2.3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Требуемая мощность новых водозаборных сооружений должна превышать дефицит мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды. Расчет представлен в таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12

Расчет дефицита мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды.

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозный среднесуточный расход воды, тыс. м3/сут. | 7 736,36 |
| 2 | Прогнозный максимально-суточный расход воды, тыс. м3/сут | 9 283,63 |
| 3 | Прогнозная годовая потребность воды, тыс. м3 | 2 823,77 |
| 4 | Существующий дебит водозаборов*: | м3/час | м3/сут | тыс. м3/год |
|  |  | 210.45 | 5046 | 1 841,79 |
| 5 | Резерв мощности существующих водозаборных сооружений по отношению к перспективной потребности питьевой воды | Значительно не хватает мощности для перспективных подключений |

#### 2.3.13. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации.

ООО «Тепловодоканал» является гарантирующей организацией, оказывающей на территории городского поселения «Поселок Воротынск» услуги по централизованному водоснабжению.

## 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основными проблемами системы централизованного водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» являются: низкое качество добываемой воды и высокая степень износа сетей и оборудования.

В рамках данной схемы предлагается строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, а также реконструкция существующих, имеющих значительный износ:

- Проектирование и бурение эксплуатационно-разведочных артезианских скважин в ГП «Поселок Воротынск»;

- Работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод;

- Организация зон санитарной охраны I пояса;

- Строительство станции обезжелезивания в 1 мкр. и модернизация станции обезжелезивания с увеличением общей производительности до 5,2 тыс.м3/сутки;

- Прокладка новых сетей водоснабжения в системе централизованного водоснабжения городского поселения;

- Реконструкция и модернизация изношенных водопроводных сетей;

- Замена изношенного насосного оборудования;

- Объединение трёх гидравлических систем водоснабжения

## 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 4.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В настоящее время в системе централизованного водоснабжения городского поселения имеется систем подготовки и очистки воды.

У источника водоснабжения, в частности скважины, имеется несколько зон санитарной охраны (сокращено ЗСО). Зона санитарной охраны источников водоснабжения регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 и устанавливается для всех водозаборов.

Первый пояс ЗСО

Устанавливается непосредственно вокруг водозаборных и водопроводных сооружений. Основная задача первого пояса – охрана непосредственно самих источников воды от случайных или умышленных загрязнений. Определение границ первого пояса вокруг источника (вокруг каждой скважины, в обе стороны от оси трубопровода и т.п.) происходит следующим образом:

- Водозаборы, расположенные на объекте, для которых исключена возможность загрязнения почвы и подземных вод, – до 15-25 м;

- Водозаборы, расположенные в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, – до 15-25 м;

- Водозаборы с надежно защищенными горизонтами – не менее 30 м;

- Водозаборы с подземными водами, которые недостаточно защищены — не менее 50 м;

- Водопроводные башни – не менее 10 м;

- Трубопровод ВС (диаметр до 1000 мм), прокладка в сухом грунте — не менее 10 м;

- Трубопровод ВС (диаметр до 1000 мм), прокладка в мокром грунте — не менее 50 м;

- Водонапорные башни – в зависимости от конструкции первый пояс ЗСО может не устанавливаться.

Второй пояс ЗСО

Установлены границы второго пояс ЗСО – 400м. Он предназначен для защиты подземных вод от загрязнений вредоносными микроорганизмами и химическими веществами. Граница второго пояса ЗСО рассчитывается на основе гидродинамических алгоритмов с помощью аналитических, графоаналитических и численных методов.

Основное условие для расчета размеров второго пояса ЗСО – попавшие через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт загрязняющие компоненты не должны достичь самого водозабора. Это определяется временем (Тм), за которое загрязненные воды самоочистятся, т.е. микроорганизмы, попавшие в них, утратят жизнеспособность и вирулентность (способность к неблагоприятному воздействию на организм человека).

При этом не учитывается возможное поглощение микроорганизмов водовмещающими породами из-за недостаточной изученности закономерностей этого процесса. Это приводит к определению размеров пояса с «запасом».

Третий пояс ЗСО

Границы третьего пояса определяются для защиты от химического загрязнения подземных вод и равны 2900 м. Расположение границ этого пояса определяется на основе результатов гидродинамических расчетов.

При расчете используется допущение, что химические вещества не изменяются при взаимодействии с подземными водами и породами, составляющими водоносные горизонты. Их состав и концентрация принимаются постоянными.

Полученные размеры третьего пояса ЗСО должны гарантировать, что если за границами пояса в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами, или достигнут его, но не ранее расчетного времени Тх, принимаемого равным проектному сроку эксплуатации водозабора (104 суток).

Допущения при расчетах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны производятся из-за недостаточной изученности процессов взаимодействия между различными типами пород водоносных горизонтов и загрязняющими химическими веществами, и микроорганизмами. Однако есть возможность ставить вопрос об уменьшении размеров зон ограничений, если взаимодействие между возможными загрязнителями и окружающей их средой водоносного пласта достаточно изучено. Но для этого должен быть получен показательный объем экспериментальных данных и определены установленные на его основе четко проявленные закономерности, что требует больших дополнительных затрат.

### 4.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В системе водоснабжения ГП «Поселок Воротынск» имеется система водоподготовки «Беркефельд».

В качестве дезинфицирующего вещества используются хлорсодержащие реагенты, который хранится в хлораторных.

## 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск».

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 5.1.1.

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 5.1.1.

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по организация зон санитарной охраны I пояса – устройство ограждений вокруг скважин. | До 2026 | Защита источников водоснабжения от случайных или умышленных загрязнений | 600 (расчет произведен на основе анализа ценовых предложений поставщиков) |
| Строительство станции подготовки и обезжелезивания воды | До 2026 | Повышение качества воды, понижение концентрации тяжелых металлов. | 250 000 (расчет произведен на основе анализа ценовых предложений поставщиков) |
| Замена изношенных участков водопроводных сетей Ø 100 мм и менее на современные полиэтиленовые 8,95 км | До 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | 71 408.02 5857.14*1.3*1*0.74*1*1*1.56*1.18 |
| Замена изношенных участков водопроводных сетей Ø 150 мм на современные полиэтиленовые 2,98 км | До 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | 25 570.35 6284.39*2.987*1*0.74*1*1*1.56*1.18 |
| Установка и замена частотных преобразователей на насосы станций первого и второго подъема, а также на скважинные насосы, осуществляющие подачу напрямую в сеть | До 2026 | Снижение удельного расхода электроэнергии насосами до 50%. Экономия воды. Увеличение срока службы двигателей и трубопроводов. | 1 800 (расчет произведен на основе анализа ценовых предложений поставщиков) |
| Объединение трёх гидравлических систем водоснабжения | До 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | Стоимость уточнить на стадии разработки проекта |
| Проектирование и строительство артезианской сважины | До 2023 | Повышение качества воды, понижение концентрации тяжелых металлов | 7 000 (расчет произведен на основе анализа ценовых предложений поставщиков) |
| ВСЕГО: |  |  | 356 378.37 |

## 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время качественные характеристики водоснабжения городского поселения не соответствуют норме. Лабораторные анализы качества воды показывают, что питьевая вода не соответствует существующим нормам. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является достижение данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и снижение расходов водоснабжающей организации на поставку воды потребителям. 	Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» содержатся в таблице 6.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 6.2.

Таблица 6.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Показатель | Перечень работ по реализации |
| --- | --- |
| Повышение качества воды, понижение жесткости. | Строительство станции подготовки и обезжелезивания воды, бурение новых скважин. |
| Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения | Прокладка новых сетей в системе централизованного водоснабжения |
| Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | Реконструкция изношенных участков водопроводных сетей. |
| Обеспечение надежности и стабильности работы системы. Уменьшение удельного расхода электроэнергии. Увеличение срока службы двигателей и трубопроводов. | Замена изношенного насосного оборудования. |
|  | Установка систем частотного регулирования на насосы. |

Таблица 6.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоснабжения МО городского поселения «Поселок Воротынск».

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2016 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 гг. | 2021-2026 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 80 | 30 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 50 | 20 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 8 | 5 | 2 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 70 | 85 | 100 |

## 7. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» было выявлены бесхозяйственные сетей:

- от Станции очистки питьевой воды до здания ТБЦ (торгового комплекса): L – 1200 м, Ø200 мм

- от жилого дома №6 до Канализационных очистных сооружений: L – 900 м, Ø100 мм

- от территории бывшего Военного городка до Администрации городского поселения: L – 80 м, Ø 50 мм и L – 148 м, Ø 25 мм

- Сеть водоснабжения по улицам Красная, Зелёная, Солнечная, Заводская:

L – 70 м, Ø 225 мм;

L – 1387 м, Ø 200 мм;

L – 27 м, Ø 160 мм;

L – 52 м, Ø 150 мм;

L – 848 м, Ø 100 мм;

L – 50 м, Ø 75 мм;

L – 315 м, Ø 63 мм;

L – 80 м, Ø 50 мм;

L – 10 м, Ø 40 мм;

L – 592 м, Ø 32 мм;

L – 221 м, Ø 25 мм;

L – 283 м, Ø 20 мм;

L – 57 м, Ø 15 мм;

# Глава 2. Схема водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Описание  канализационных очистных сооружений   микрорайона №1.

В состав комплекса канализационных очистных сооружений микрорайона №1 входят станция биологической очистки (СБО) и пруды - отстойники. В состав СБО входят: канализационно - насосная станция, приемная камера, песколовки, блок емкостей, иловые площадки, площадки компостирования, электролизная, производственно- вспомогательные здания. Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию с 1989 года.

Проектная мощность станции биологической очистки – 175м3 /час; 4200м3 /сут.; 1533 тыс.м3 /год.

В состав станции биологической очистки входят: канализационная  насосная станция; приемная камера; песколовки с круговым движением воды – 2 шт.; блок емкостей: первичные горизонтальные отстойники - 4шт., аэротенки - 4шт.,  вторичные горизонтальные отстойники - 4шт., контактный резервуар; иловые площадки - 4шт., песковые площадки - 2шт., электролизная, производственно - вспомогательные здания.

Назначение  станции биологической очистки -  биологическая очистка хозяйственно - бытовых сточных  вод жилого поселка и  организаций посёлка Воротынск. По типовому проекту существующая схема очистки сточных вод относится к традиционной технологии биологической очистки, которая не предназначена для эффективного удаления из сточной воды   нитритов, нитратов, фосфатов и взвешенных веществ с БПК до ПДС и обеспечивает по проекту степень очистки до следующих значений: по взвешенным веществам – 15 мг/л;  по БПКполн. – 15 мг/л;  очистка от фосфатов не предусмотрена.

На  входе очистных сооружений  установлен  узел  учета  сточных  вод – лоток «Вентури».

Отвод хозяйственно - бытовых сточных вод производится коллектором, протяжённостью 4 км до  р. Росвянка ниже д.Козлово.

Пруды - отстойники служат для механической очистки дождевых и талых вод с дорог и крыш жилого посёлка, и промышленных стоков от ОАО «Стройполимеркерамика», ЗАО «Угракерам», котельной №1.

Промышленно - ливневые сточные воды отводятся на рельеф (выпуск 2), далее через 1,5 км в ручей без названия, далее через 3 км в р.Росвянка.

Описание  канализационных очистных сооружений   микрорайона №2.

В состав канализационного хозяйства микрорайона №2 входит: Канализационные очистные сооружения и сеть канализации.

Комплекс канализационных очистных сооружений, предназначен для очистки хозяйственно бытовых сточных вод методом биологической очистки. Производительность очистных сооружений - 1100 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию 1995 г.

Технология очистки бытовых сточных вод включает в себя предварительную механическую очистку, биологическую с помощью нитрификации и денитрификации, биологическую глубокую с помощью биофильтра, аэробную стабилизацию ила и механическое обезвоживание сгущенного и стабилизированного ила.

Станция очистки состоит из следующих технологических установок:

- передаточная шахта с ручной ловушкой.

- предварительная механическая очистка, для удаления и прессования грубых отбросов с решётки, песка и жировых веществ, масел.

- биологическая очистка, включая нитрификацию и денитрификацию, а также вторичную очистку состоящею из двух аэротенков и двух отстойников, работающих в полуавтоматическом режиме, глубокую очистку, состоящую из биофильтра работающего в автоматическом режиме

- компрессорная станция для нагнетания воздуха в аэротенки с тремя компрессорами.

- механическое обезвоживание ила с помощью центрифуги, именуемой “Декантером”, с добавлением полимерных коагулянтов. Транспортировка обезвоженного ила с помощью тележки на иловую площадку для дальнейшего хранения в виде повторного компостирования.

- установка для очистки дождевой воды, состоящая из задерживающего резервуара для дождевой воды с дроссельным выходом, объёмом 2000 куб.м

- насосная станция канализации с двумя погружными насосами на глубине 3,5 м, производительностью до 1000 куб.м в сутки, работающая в автоматическом режиме.

Технологические сооружения в форме отапливаемых контейнеров для:

- решётки и компактной песколовки

- установки для глубокой очистки воды

- установки для обезвоживания ила

-промышленное помещение санитарным, электротехническим, лабораторным  отделом, компрессорное помещение

- отводная шахта

Комплекс сооружений биологической очистки в настоящее время работает не эффективно. Требуется проведение обследования комплекса на предмет выявления причин не эффективной их работы по отношению к проектным показателям, с проведением монтажных работ по улучшению работы комплекса, а также требуется приобретение и монтаж установки по обеззараживанию сточных вод, перед сбросом их в водный объект и установки по обезвоживанию осадка.

Протяжённость сетей канализации составляет – 8538,67 пог.м.

Система канализации города: безнапорная, самотечная.

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Основные технические характеристики системы водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск», находящейся на балансе и обслуживаемой ООО «Тепловодоканал»:

- общая протяженность сетей водоотведения –29,028 км;

- сетей водоотведения, нуждающихся в замене- 70%.

Очистные сооружения ООО «ТВК» предназначены для очистки бытовых сточных вод. Загрязнённые сточные воды, поступая на  КОС, проходят механическую, биологическую очистку. Обеззараживание сточных вод от болезнетворных микробов происходит методом добавления  в очищенные сточные воды раствора гипохлорита натрия.

Очистные сооружения канализации требуют реконструкцию с увеличением мощности. Проведение  комплексного обследования по реконструкции и модернизации   очистных сооружений с применением новейших технологий нитриденитрификации  и биологической дефосфотации - (обследование, проектирование, строительство).

Данные лабораторных анализов сточных и природных вод представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

Данные лабораторных анализов хозяйственно-бытовых сточных вод.

| Точка отбора пробы | Куда поступают стоки | Контролируемые параметры, вещество | Концентрация, мг/л | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя за отчётный период | НДС мг/л |  |
| Выход | р. Протва | Прозрачность, см | более 30 |  | ЦЛАТИ по Калужской области протокол №182 От 17.11.2015 |
|  |  | БПК (полное), мг/дм3 | 2,68 | 3.0 |  |
|  |  | Аммоний, мг/дм3 | 0,36 | 0.39 |  |
|  |  | Нитриты, мг/дм3 | 0,15 | 0.02 |  |
|  |  | Нитраты, мг/дм3 | 8,6 | 9,1 |  |
|  |  | Фосфаты, мг/дм3 (Р) | 0,97 | 0.2 |  |
|  |  | Хлориды, мг/дм3 | 70,5 | 300 |  |
|  |  | Сульфаты, мг/дм3 | 87,9 | 100,0 |  |
|  |  | АПАВ, мг/л | 0,13 | 0,5 |  |
|  |  | Сухой остаток, мг/дм3 | 684 | 500 |  |
|  |  | Нефтепродукты, мг/дм | 0,035 | 0,05 |  |
|  |  | Взвешенные вещества, мг/дм 3 | 8,9 | 12 |  |

1.3. Описание технологических зон водоотведения.

Канализационные  очистные  сооружения  № 1

Механическая очистка. Загрязнённые сточные воды, поступающие  на  КОС, попадают самотёком через решётки в канализационную насосную станцию (КНС), которая состоит из приёмной камеры и насосного отделения. Весь плавающий мусор больших размеров задерживается на решётках, а затем утилизируется в мусорные контейнера. Далее сточные воды поступают в песколовки, где происходит задерживание песка, мелких камней и небольших фрагментов бытового мусора.

Биологическая очистка. Пройдя механическую очистку на песколовках сточные воды поступают в  первичные отстойники, где происходит выпадение в осадок ила плотность которого равна >1.

Блок емкостей, пропускной способностью  4.2 тыс.м3/сут. Предназначен для полной биологической очистки сточных вод, прошедших решетки и песколовки, с доведением концентрации загрязнений по взвешенным веществам и БПКполн. – до 15 мг/л.

Блок емкостей состоит из 4-х секций шириной 6м.

В состав каждой секции входят : первичный отстойник, регенератор, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар.

Сточные воды проходят последовательно первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники и контактные резервуары.

Хлорирование очищенных сточных вод предусмотрено в контактных резервуарах.

Раствор гипохлорита натрия готовится в электролизной.

Подача воздуха, необходимого для работы блока емкостей, осуществляется от воздуходувок, расположенных в производственно - вспомогательном здании.

В проекте приняты первичные горизонтальные отстойники.

Сточная вода попадает в отстойники через распределительный лоток, оборудованный щитовыми затворами. В начале отстойника установлен струенаправляющий щит с тремя горизонтальными щелями высотой 150мм, который обеспечивает равномерное распределение сточной воды и выпадение осадка по всему объему отстойника.

Осветленная сточная вода поступает в сборно - распределительный лоток и распределяется через трубы с затворами в аэротенки.

Выпавший в отстойниках сырой осадок удаляется из конусной части и направляется через иловую камеру на иловые поля при помощи эрлифтов.

Плавающие вещества удаляются с поверхности отстойников при помощи  устройства для удаления плавающих веществ. Их сброс предусмотрен в резервуар с последующей откачкой и вывозом в специально отведенные места.

В проекте приняты однокоридорные аэротенки – вытеснители с сосредоточенной подачей сточных вод и ила.

Подача циркуляционного активного ила в аэротенки осуществляется из иловой камеры.

Распределение воздуха в аэротенках осуществляется через  керамические фильтросные пластины, уложенные в бетонные каналы. Для продувки фильтросных каналов предусмотрены водовыбросные стояки с вентилями на концах. Иловая смесь переливается через водослив с тонкой стенкой во вторичные отстойники.

В проекте приняты вторичные отстойники горизонтального типа. В начале вторичных отстойников установлен струенаправляющий щит с тремя горизонтальными щелями высотой 150мм.

Выпавший в отстойниках активный ил из корпусной  части при помощи эрлифтов подается в самотечный трубопровод и далее в  иловую камеру.

В иловой камере предусмотрено разделение ( при помощи затвора с подвижным водосливом) активного ила на циркуляционный и избыточный. Избыточный активный ил направляется на иловые поля.

Из вторичных отстойников сточная вода попадает в сборный лоток и затем в контактные резервуары. Контактные резервуары- двухсекционные шириной 3м и длиной 12м.

Осадок и избыточный активный ил поступают на иловые поля из иловой камеры.

Приняты двухсекционные регенераторы для минерализации активного ила. Между секциями предусмотрен перепуск  посредством глубинных затворов, что позволяет менять объем регенератора.

Распределение воздуха в аэробных регенераторах осуществляется дырчатыми трубами.

Сброс иловой воды предусмотрен через камеру с задвижкой в бытовую канализацию площадки очистных сооружений.

Проектом блоков емкостей предусмотрены отключающие устройства, позволяющие при ремонте или аварии на одной секции перераспределять сточную воду на другие параллельные секции. Кроме этого, предусмотрена возможность отключения первичных отстойников  от остальных сооружений.

В блоках емкостей предусмотрены трубопроводы опорожнения аэротенков.

Первичные и вторичные отстойники, контактные резервуары опорожняются при  помощи эрлифтов.

Состав и характеристика сооружений.

1. Производственно-вспомогательные здания:

- воздуходувка ТВ-50-1, 6 М1-В1 – 2шт.

Q = 3600 м3/ч ; Р = 1,6 кгс/см2;

N = 100кВт;  n = 2960 об/мин.;

- насос для подачи технической воды на  воздуходувки – 2шт.

ВКС 1/16  АУ2, Q = 3,6м3/ч.;

n =1450 об/мин.;  Н = 16,0м.;   N = 1,2кВт;

-дренажный насос – 2шт.

ВКС 2/26  АУ2 ;  Q = 7,2 м3/ч.;

n =1450 об/мин.;  Н = 26,0м.;   N = 1,5кВт;

-насос очищенной воды (технической) – 1шт.

СД 160-45

2. Здание КНС:

- насос  для подачи сточных вод на очистные сооружения – 3шт.

СД 250/22,5 ; Q = 250 м3/ч.;  Н = 22,5м.;

3. Песколовка с круговым движением воды Q = 1400-7000 м3/сут. – 2шт.:

Д=4000; Н= 3450

4. Гидроэлеватор – 2шт.:

dс =30;  dр =55;

5. Первичный горизонтальный отстойник -4 шт.:

ℓ = 12м ;  y = 652 м3;  в = 6м.

6. Аэротенк – 4 секции:

ℓ = 21м ;  y = 2090 м3;  в = 6м.

7. Вторичный горизонтальный отстойник – 4шт.:

ℓ = 12м ;  y = 652 м3;  в = 6м.

8. Контактный резервуар – 2 секции:

ℓ = 12м ;  y = 125 м3;  в = 3м.

9. Установка электролизная непроточного типа с графитовыми электродами:

- электролизер  ЭН -25 -2шт.;

y = 1,16 м3;  производительность 1÷2 кг.

активного хлора в час, число циклов работы -2, материал – полипропилен;

-насосы подачи раствора  поваренной соли  Х 65-50-160

Q = 20 м3/ч ; Н = 18,0м.; N = 3,0 кВт;  n = 2900 об/мин.;

-бак –распределитель -2шт.

ℓ = 1625м ;  y = 1,16 м3;  в = 1490м.; h = 1230м.;

-насос-дозатор -3шт.

НД 25/100/10  К14А,  Q = 0,1 м3/ч ;

Н = 10,0м.; N = 0,27 кВт;  n = 1500 об/мин.;

10. Иловые площадки -4шт.

11. Песковые площадки -2шт.

Канализационные  очистные  сооружения  № 2

Технология очистки бытовых сточных вод включает предварительную механическую очистку, биологическую с помощью нитрификации и денитрификации, биологическую глубокую очистку воды, аэробную стабилизацию ила  и  механическое  обезвоживание  сгущённого  стабилизированного  ила.

Производственная  мощность  очистных сооружений  – 1100 м3/сут.

Механическая очистка.

Загрязнённые сточные воды, поступающие  на  КОС, попадают самотёком в приёмный  колодец. Далее  через решётки  в контейнер  Хубера , который состоит из  решётки. Весь  плавающий  мусор  больших  размеров  задерживается  на решётках, перемалывается,  а затем  утилизируется  в  мусорные  контейнеры.

Биологическая очистка.

Пройдя механическую очистку, сточные воды поступают  в  компактную установку   биологической  очистки  с  зонами  аэрации,  денитрификации  и  вторичной  очистки  с  помощью  гравитационной  седиментации.  Установка выполняет  роль как  аэротенка, так  и  вторичного  отстойника  и  регенератора. Избыточный  ил,  образовавшийся  в  процессе  биологической  очистки   в аэротенках,  утилизируется  в  установку  обработки  ила  (Декантер)  для обезвоживания,  а  активный  ил  возвращается  в  аэротенки  для дальнейшей  работы  очистных сооружений.

В состав очистных сооружений входят:

1. Установка механической очистки (контейнера  Хубера ) – 1 шт.:

-  решётка с мелкими зазорами;

-  интегрированный  пресс  для  грубых  отбросов  с  решётки;

-  пескоуловитель  со  шнековым  транспортёром;

-  песочный сортировщик;

-  контейнер  для  грубых  отбросов с решётки.

2. Установка  биологической  очистки  с зонами аэрации, денитрификации и вторичной очистки с помощью гравитационной седиментации  – 2 шт.

-  центральный  вторичный  отстойник – 2 шт.

-  кольцеобразный  аэротенк  (V=328 м3) – 2 шт.

3. Реактор глубокой очистки с неподвижным слоем биоплёнки

(прикреплённая с  наращенными  на  ней  микроорганизмами):   - 1 шт.

4. Установка  обезвоживания  активного  ила  – 1 шт.

- центрифуга  марки « Флоттвег Z 23-3/401»

N = 6000 об/мин.

- воздуходувка  - 3 шт.

Q = 200 м3/ч

5. Насосная  станция  для сбора плавающих примесей  с  поверхности компактных  установок,  дренажных  вод  с  площадки складирования  ила, стока от центрифуги по обезвоживанию осадка, слива очищенного сильно  загрязнённого стока, от сооружений очистки дождевых вод. Ведётся перекачка в голову очистных сооружений.

6. Площадка  для  складирования  обезвоженного  активного  ила -1 шт.

S = 4 м * 12 м

7. Сооружения очистки дождевых сточных вод:

-  приёмный резервуар;

-  сборный резервуар – отстойник (V = 2000 м3);

-  песколовка;

-  нефтеловушка.

В настоящее время централизованной системой водоотведения обеспечено около 70% территории городского поселения «Поселок Воротынск». Водоотведение городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляется по внутридворовой и квартальной канализации, безнапорному коллектору и напорным коллекторам до очистных сооружений городского поселения «Поселок Воротынск».

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

У ООО «Тепловодоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

Согласно действующему законодательству существует 2 способа утилизации осадков сточных вод с очистных сооружений: утилизация на полигоны ТБО и использование в целях технической и биологической рекультивации нарушенных земель и для использования в сельском хозяйстве.

Требования при размещении и использовании на полигонах

Осадки сточных вод и продукты их переработки, соответствующие требованиям «ГОСТ Р 54535-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах», могут размещаться в целях захоронения и временного хранения и использоваться в качестве изолирующего материала на полигонах. При размещении и использовании на полигонах осадки сточных вод должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Размещение осадков сточных вод в целях захоронения на полигонах осуществляется при отсутствии альтернативных методов их использования в качестве вторичных ресурсов и должно быть направлено на удаление отходов с территории очистных сооружений и их изоляцию в целях исключения воздействия на людей без специальных защитных средств и окружающую среду.

Совместное захоронение осадков сточных вод с твердыми бытовыми отходами на полигонах твердых бытовых отходов и с промышленными отходами на полигонах промышленных отходов не должно приводить к нарушению технологического режима эксплуатации полигонов. Захоронение осадков сточных вод совместно с твердыми бытовыми отходами осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Санитарные правила. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Транспортирование осадков сточных вод осуществляет предприятие, на котором образуются осадки сточных вод, или транспортная организация. Порядок транспортирования осадков сточных вод на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке осадков и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности - в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

Размещение осадков сточных вод на полигонах осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, при согласовании с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и владельцем полигона захоронения отходов или предприятием, эксплуатирующим полигон захоронения отходов

Осадки сточных вод, размещаемые на полигонах, сопровождаются паспортом отхода, разработанным и оформленным в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

Требования охраны окружающей среды:

При размещении и использовании осадков сточных вод на полигонах предусматривают мероприятия, исключающие возможность их отрицательного воздействия на экологические и санитарно-гигиенические показатели окружающей среды за пределами санитарно-защитной зоны полигонов, обеспечивающие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель

Осадки (отходы) сточных вод и продукты их переработки, используемые для технической и биологической рекультивации нарушенных земель, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При проведении технической рекультивации осадки сточных вод используют в качестве инертного материала - наполнителя отработанных карьеров, полостей, выемок, образовавшихся при открытых горных работах, добыче полезных ископаемых, разработке песка, глины, щебня, для засыпки траншей при строительстве и ремонте линейных сооружений и т.п. Осадки сточных вод могут использоваться как самостоятельно, так и вместе со строительными или другими инертными отходами.

Для биологической рекультивации нарушенных земель осадки сточных вод используют в качестве почвогрунтов. В качестве почвогрунтов используют осадки, образующиеся при очистке сточных вод поселений и при очистке поверхностных природных вод.

Осадки используют также в качестве почвогрунтов для биологической рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами и другими веществами, территорий промышленных площадок, обедненных почв, а также для восстановления плодородного слоя земли в питомниках лесных и декоративных культур, при благоустройстве придорожного полотна.

Допускается использование осадков, соответствующих требованиям для биологической рекультивации, в качестве почвогрунтов в зеленом строительстве при благоустройстве городской территории и создании газонов, посадке деревьев и кустарников, формировании клумб и т.п.

Для технической и биологической рекультивации нарушенных земель используются подсушенные, минерализованные и обеззараженные осадки. Требуемое содержание сухих и минеральных веществ, санитарно-микробиологические и санитарно-паразитологические показатели обеспечиваются путем применения различных методов обработки, в т.ч. анаэробной или аэробной стабилизацией осадков в метантенках или аэробных стабилизаторах соответственно, механическим обезвоживанием, подсушкой на иловых площадках, компостированием, термической сушкой, смешением с известью, дополнительной выдержкой в естественных условиях на площадках стабилизации. В процессе выдержки достигаются дополнительное подсушивание, минерализация органических веществ и обеззараживание. Срок выдержки на площадках стабилизации зависит от принятой технологической схемы обработки и может составлять 1-5 лет и более.

Общие требования при использовании осадков сточных вод для рекультивации нарушенных земель определяются ГОСТ 17.5.3.04.

Транспортирование осадков сточных вод на место использования осуществляет предприятие, на котором образуются осадки сточных вод, или транспортная организация. Порядок транспортирования осадков сточных вод на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке осадков и обеспечению экологической и пожарной безопасности - в соответствии с правилами и инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Осадки сточных вод, используемые для рекультивации нарушенных земель, сопровождаются паспортом качества, в котором указываются показатели свойств осадков сточных вод.

Требования охраны окружающей среды:

Не допускается рекультивация нарушенных земель с использованием осадков сточных вод на территориях водосбора и в зонах водоохраны источников водоснабжения населения.

При использовании осадков сточных вод для рекультивации нарушенных земель предусматривают мероприятия, исключающие возможность их отрицательного воздействия на экологические и санитарно-гигиенические показатели окружающей среды, обеспечивающие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

| Структура сетей водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование |  |
| 1 | Год прокладки | 1954, 1995 |
| 2 | Тип прокладки | скрытая |
| 3 | Материал (марка) | сталь, чугун, керамика, ж/б, асбестоцемент |
| 4 | Длина, п/м | 29 028 |
| 5 | Диаметр трубопроводов | 50-800 |

Организация, эксплуатирующая канализационные сети на территории городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляет систематический контроль за состоянием сетей, замену изношенных участков. Однако средний уровень износа канализационных сетей все еще остается высоким.

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения городского поселения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирования и экологическую безопасность процесса утилизации стоков.

Таблица 1.6.1.

Перечень показателей,

влияющих на надежность системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие резервных насосов на канализационных насосных станциях | Отсутствует на КНС |
| 2. | Надежность электроснабжения | На всех канализационных насосных станции имеются резервные электрические вводы |
| 3. | Наличие резервных коллекторов | Резервные коллекторы имеются |

### 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сбросов неочищенных сточных вод через прямые выпуски и узлы аварийного перелива не зарегистрировано.

Шумовое воздействие действующих элементов централизованной системы водоотведения, расположенных на границах селитебных зон, отсутствует.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, не зарегистрировано.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

### 1.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время централизованной системой водоотведения обеспечено около 70% территории городского поселения «Поселок Воротынск».

Также в состав территории городского поселения входят садоводческие некоммерческие товарищества и земли сельскохозяйственного назначения. На данных территориях централизованное водоотведение отсутствует. Дачные застройки оборудованы индивидуальными септиками и выгребными ямами.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является высокая степень износа канализационных сетей и оборудования. Модернизация трубопроводов (прокладка сетей из современных материалов) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

Существующая схема очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях №1 по типовому проекту относится к традиционной технологии биологической очистки, которая не предназначена для эффективного удаления из сточной воды фосфатов. Превышения фосфатов в хозяйственно-бытовых сточных водах характеризуется наличием этого вещества в стиральных порошках, моющих средствах и других средствах, применяемых в быту.

На данный момент в 2016г. на очистных сооружениях №1 запланирована замена всех аэрационных систем в аэротенках, которая улучшит биологическую очистку сточных вод по уменьшению таких показателей как, взвешенные вещества, БПК, нитриты и  нитраты.

На  канализационных очистных сооружениях №2 по проекту не предусмотрено обеззараживание очищенных сточных вод.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2014 год Мкр. № 1 | Отчетный период 2014 год Мкр. № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс. м3 | 764.96 | 132.8 |
| 1.1 | - принято от других канализаций | тыс. м3 | 69.69 | 2.06 |
| 1.2 | - населению | тыс. м3 | 487.51 | 112.63 |
| 1.3 | - бюджетным | тыс. м3 | 14.7 | 12.63 |
| 1.4 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 193.06 | 5.48 |

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Дождевая канализация присутствует только в поселке Воротынск.

Техническая характеристика и существующее состояние канализации населенного пункта:

- сети – 29,028 км ( труб от 100 до 600 мм.

Очистка дождевых стоков осуществляется на сооружениях:

микрорайона №2 - механической очистки производительностью 5000 м3/ч, состоящих из отстойника (отделение твердых фракций с удалением мусора в контейнер), нефтеловушки. Первый наиболее загрязненный ливневый сток проходит очистку на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков.

микрорайона №1 - пруды отстойники.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Учет сточных вод осуществляется по нормативу или расчетным способом на основании показаний приборов учета горячей и холодной воды.

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В таблице 2.4 представлены данные по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за период 2010–2014 гг.

Таблица 2.4

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на период 2010- 2014 гг.

| № п/п | Вид услуг | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация всего: в т.ч. | тыс. м3 | 856.63 | 731.72 | 727.28 | 757.63 | 897,76 |
| 1 | население и бюджетные организации | тыс. м3 | 789.7 | 664.97 | 660.34 | 690.03 | 71,75 |
| 2 | прочие | тыс. м3 | 23.7 | 21.39 | 21.64 | 22.3 | 627,47 |
| 3 | от других канализаций | тыс. м3 | 43.23 | 45.36 | 45.3 | 45.3 | 198,54 |

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Настоящей схемой водоотведения предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям.

На расчетный срок генерального плана расход канализационных сточных вод от города составит 930,75 тыс. м3/год, потребуется увеличение производительности очистных сооружений канализации.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения.

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый, 2014 г. | Срок реализации схемы, 2026 г. |
| 1. | население | 600,14 | 817,38 |
| 2. | бюджет | 27,3 | 26,65 |
| 3. | прочие | 198,54 | 36,24 |
| 4. | от других канализаций | 71,75 | 50,48 |
|  | ВСЕГО | 897,76 | 2 751,2 |

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения содержатся в таблице 2.4 настоящей схемы.

Строящиеся объекты, строительство которых запланировано на период до 2026г. будут подключены к существующим сетям централизованной системы водоотведения, при условии, что изношенные участки сетей водоотведения будут заменены на новые, из современных материалов.

Подключение новых абонентов производится по мере поступления новых заявок на подключение.

Согласно генерального плана городского поселения «Поселок Воротынск» прогнозируется увеличение численности населения городского поселения. На расчетный срок (2026 г.) определена численность населения в размере 34,59 тыс..

Очистные сооружения канализации требуют расширения и реконструкции.

### 3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Очистные сооружения городского поселения «Поселок Воротынск» расположены в северо-западной и в северо-восточной части п. Воротынск. Производительность 4200 м3/сут и 1100 м3/сут.

Очистные сооружения канализации требуют полной реконструкции с выходом на установленную мощность.

### 3.3. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Настоящей схемой водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Система канализации принята безнапорная, самотечная система коммунальной канализации.

Предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Сети канализации новых районов строительства будут подключаться к общегородским сетям. Потребуется модернизация канализационных очистных сооружений.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Настоящей схемой водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» определяются основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Существующие сооружения и оборудование системы водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

В системе водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» наиболее изношенными являются сети водоотведения, в настоящее время требуют замены около 70 % сетей.

Результаты исследований показали, что из-за аварийного состояния сетей водоотведения растет процент аварийных ситуаций, которые влекут за собой загрязнение окружающей среды и ухудшение качества услуг по водоотведению.

Необходима модернизация сетей водоотведения с целью улучшения качества оказываемых услуг и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Канализационные насосные станции также требуют реконструкции, ресурсы оборудования исчерпаны, требуется его замена.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение, не позволяет обновлять и развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Генеральным планом городского поселения «Поселок Воротынск» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

- городская канализационная сеть на ряде участков требует перекладки с увеличением диаметров;

- необходимо расширение существующей системы водоотведения;

- присоединить к городской системе всех не канализованных зданий и объектов нового строительства в жилых районах города;

- комплексное обследование по Реконструкции и модернизации   очистных сооружений с применением новейших технологий нитриденитрификации  и биологической дефосфотации - (обследование, проектирование, строительство)

В разделе 4.2. приведен перечень мероприятий, направленных на достижение данных целей.

### 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Система водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» в настоящее время характеризуется нарастающим износом, моральным и физическим устареванием основных производственных фондов.

Основные мероприятия по модернизации системы водоотведения городского поселения, отраженные в данной схеме:

- Реконструкция существующих канализационных сетей, имеющих значительный износ;

- Прокладка новых сетей канализации в застраиваемых районах городского поселения, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- Реконструкция очистных сооружений с выходом на установленную мощность;

- Комплексное обследование по Реконструкции и модернизации   очистных сооружений с применением новейших технологий нитриденитрификации  и биологической дефосфотации - (обследование, проектирование, строительство);

- Объединение системы хозяйственно-бытовой канализации пос.Воротынск микрорайона " и микрорайона №1 в единую систему канализации и сброс сточных вод посёлка  на канализационные очистные сооружения микрорайона №1, со строительством канализационной насосной станции;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведены в разделе 4.3 настоящей схемы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в разделе 6 настоящей схемы.

### 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Замена изношенных участков канализационных сетей с увеличением их пропускной способности позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, сократить число аварий, даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Реконструкция канализационных насосных станций и центральной насосной станции перекачки также позволит повысить надежность системы водоотведения городского поселения, сократить число аварий.

Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации городского поселения позволит обеспечить надежность и стабильность работы системы водоотведения, повысить экологические показатели, позволит автоматизировать управление технологическими процессами, снизить эксплуатационные затраты, даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

Прокладка новых сетей водоотведения позволит обеспечить услугами централизованного водоотведения абонентов застраиваемых районов городского поселения.

Повышение надежности системы канализации снижает риск вредного воздействия на экологическую обстановку городского поселения.

Комплексное обследование по реконструкции и модернизации   очистных сооружений с применением новейших технологий нитриденитрификации  и биологической дефосфотации - (обследование, проектирование, строительство).

Объединение системы хозяйственно-бытовой канализации пос.Воротынск микрорайона " и микрорайона №1 в единую систему канализации и сброс сточных вод посёлка  на канализационные очистные сооружения микрорайона №1, со строительством канализационной насосной станции.

### 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.4.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты водоотведения.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений с выходом на установленную мощность | Стоимость реконструкции уточнить на стадии разработки проекта. |
| 2. | Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные, из долговечных материалов: | 13,14 км. |
| 3. | Объдинение системы хозяйственно-бытовой канализации пос.Воротынск микрорайона 1 и микрорайона 2 | Стоимость объединения уточнить на стадии разработки проекта. |

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Внедрение автоматизированных систем управления системой водоотведения обеспечит:

- централизованное эффективное управление технологическими процессами и оборудованием;

- возможность непрерывного контроля за их состоянием оборудования;

- надежность работы оборудования в процессе его непрерывной эксплуатации.

В разделе 4.4. приведены мероприятия, направленные на достижение данных целей.

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Настоящей схемой предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Подключение новых абонентов к сети централизованного водоотведения происходит по мере поступления новых заявок на подключение. Подключение производится к существующим сетям.

Также настоящей схемой запланировано строительство новых канализационных насосных станций. Строительство данных сооружений предполагается в новых застраиваемых районах. Точное расположение площадок под строительство канализационных насосных станций необходимо уточнять на стадии проектирования данных объектов.

### 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений производительностью свыше 5 до 50 тыс. м3/сут приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7.

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м. |
| --- | --- |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 400 |
| Поля фильтрации | 500 |
| Биологические пруды | 300 |
| Насосные станции | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности городского поселения необходимо обеспечивать соблюдение данных радиусов санитарно-защитных зон.

### 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения необходимо уточнять на стадии проектирования данных объектов.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Очистные сооружения городского поселения «Поселок Воротынск» требуют капитального ремонта и модернизацию оборудования.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для её реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф, что приведет к ухудшению экологической безопасности, как для населения, так и для города в целом. Модернизация трубопроводов (прокладка труб из пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и обеспечит условия для развития нового жилищного строительства.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Использованная вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации с полным циклом биологической очистки. У ООО «ТВК» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Других специальных мероприятий по утилизации иловых отложений организацией не производится.

Данные о негативном влиянии на окружающую среду осадков сточных вод, хранящихся на иловых площадках, отсутствуют.

Утилизация осадков сточных вод путем сжигания не производится.

## 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В разделе 4 схемы водоотведения приведены мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск».

Объем капитальных вложений, необходимых для выполнения данных мероприятий, приведен в таблице 6.1.

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2013 год еще не утвержден);

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен, принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 6.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| Перечень работ | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные, из долговечных материалов: | до 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | 139 121.38 7772.49*13.14*1*0.74*1*1 *1.56*1.18 |
| Реконструкция очистных сооружений с выходом на установленную мощность | До 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, повышение экологических показателей, возможность подключения дополнительной нагрузки | Стоимость реконструкции уточнить на стадии разработки проекта |
| Объдинение системы хозяйственно-бытовой канализации пос.Воротынск микрорайона 1 и микрорайона 2 | До 2026 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | Стоимость объединения уточнить на стадии разработки проекта. |
| ВСЕГО: |  |  | 139 121,38 |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения п. Воротынск содержатся в таблице 7.1. Значения целевых показателей отображены в таблице 7.2.

Таблица 7.1

| Показатель | Перечень работ по реализации |
| --- | --- |
| Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение числа аварий. | Замена изношенных участков сетей водоотведения на современные, из долговечных материалов. |
| Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения, возможность подключения дополнительной нагрузки, повышение экологических показателей. | Реконструкция и ремонт существующих канализационных насосных станций |
|  | Расширение и реконструкция существующих очистных сооружений канализации |
| Централизованное эффективное управление технологическими процессами, оборудованием, непрерывный контроль, обеспечение надежности работы оборудования в процессе непрерывной эксплуатации | Автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций |
| Обеспечение населения услугами системы централизованного водоотведения | Прокладка новых сетей канализации в застраиваемых районах городского поселения, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей |

Таблица 7.2

Значения целевых показателей развития системы централизованного водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск»

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2016 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 гг. | 2020-2026 гг. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |
| 1.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 60 | 35 | 10 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоотведения городского поселения «Поселок Воротынск» были выявлены бесхозяйственные сети:

- коллектор хозяйственно-бытовой канализации от жилого дома №6 до канализационных очистных сооружений – L – 900 м, Ø500 мм;

- коллектор ливневой канализации от жилого дома №6 до канализационных очистных сооружений – L – 900 м, Ø1000 мм;

- участок хозяйственно-бытовой канализации от жилого дома №18 по ул.Шестакова  до врезки в канализационную сеть ООО «Тепловодоканал»

L – 1000 м, Ø200 мм.

- сеть ливневой и дренажной канализации по ул.50 Лет Победы.

- участок хозяйственно-бытовой канализации по улицам Зелёная, Заводская

# Графическая часть