Муниципальное образование Городское поселение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области

Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на период до 2027г – Обосновывающие материалы

Том 1 Глава1

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Разработчик: Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 2024 год

Оглавление

Введение	8

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	12

1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	12

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

1.3.	Изменения в структуре теплоснабжения за предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период	17

1.4.	Зоны действия производственных котельных	17

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	17

Часть 2 Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения	18

2.1.	Источники тепловой энергии ООО «Тепловодоканал»	19

2.1.1.	Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде	19

2.1.2.	Описание источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал»	19

2.1.3.	Структура технические характеристики основного оборудования котельных	23

2.1.4.	Параметры установленной тепловой мощности котельных	24

2.1.5.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных	24

2.1.6.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	26

2.1.7.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

2.1.8.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	29

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	30

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	30

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

2.2.	Источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Каскад-Энергосбыт	32

2.2.1.	Описание источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	33

2.2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	33

2.2.3.	Параметры установленной электрической и тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	36

2.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	37

2.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	37

2.2.6.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	38

2.2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	39

2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	39

2.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	39

2.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	39

2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии	40

2.2.12.	Описание и анализ изменений в перечисленных показателях источника комбинированной выработки в ретроспективном периоде	32

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	40

3.1.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

3.2.	Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений	46

3.3.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	50

3.4.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	52

3.5.	Параметры тепловых сетей источников тепловой энергии	52

3.6.	Общая характеристика тепловых сетей источников тепловой энергии поселка Воротынск	54

3.6.1.	Общая характеристика тепловых сетей котельной №1 ООО «Тепловодоканал».	54

3.6.2.	Общая характеристика тепловых сетей котельной №2 ООО «Тепловодоканал»	99

3.6.3.	Общая характеристика тепловых сетей ГПЭС ООО «Тепловодоканал»	122

3.7.	Общая характеристика тепловых пунктов	126

3.7.1.	Описание технологических схем тепловых пунктов	126

3.8.	Характеристика тепловых камер и арматуры	130

3.8.1.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	130

3.8.2.	Характеристика тепловых камер	132

3.9.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	132

3.10.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	136

3.11.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	136

3.12.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	138

3.13.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	139

3.14.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	140

3.15.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных,  на тепловые потери) тепловых сетей	141

3.16.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	141

3.17.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	144

3.18.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	144

3.19.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей	144

3.20.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	146

3.21.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	148

3.22.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	149

3.23.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	149

3.24.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей	152

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	153

4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	154

4.1.1.	Зоны действия котельных ООО «Тепловодоканал»	154

4.1.2.	Зоны действия источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии – ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».	155

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	156

5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	156

5.1.1.	Договорная нагрузка выведенных из эксплуатации объектов теплопотребления в ретроспективный период	157

5.1.2.	Договорная нагрузка введенных в эксплуатацию объектов теплопотребления в ретроспективный период	157

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	158

5.3.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	170

5.4.	Определение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	174

5.5.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	177

5.6.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	177

5.7.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	180

5.8.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	181

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	184

6.1.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	184

6.2.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	184

6.3.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	188

6.4.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	188

6.5.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	188

6.6.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	189

Часть 7 Балансы теплоносителя	189

7.1.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	189

7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	189

7.1.1.	Котельная №1 ООО «Тепловодоканал», ул. Промышленная, д.№5	190

7.1.2.	Котельная №2 и ЦТП №2 ООО «Тепловодоканал», ул. 50 лет Победы, д.№15	192

7.1.3.	ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».	195

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	196

8.1.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	196

8.2.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	196

8.2.1.	Котельная №1 ООО «Тепловодоканал», ул. Промышленная, д.№5	196

8.2.2.	Котельная №2 ООО «Тепловодоканал», ул. 50 лет Победы, д.№15	197

8.2.3.	ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»	198

8.2.4.	Топливный баланс систем теплоснабжения поселка Воротынск	200

8.3.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	204

8.4.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	204

8.5.	Описание использования местных видов топлива	205

8.6.	Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	205

8.7.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	209

8.8.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	209

Часть 9 Надежность теплоснабжения	209

9.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	216

9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	216

9.3.	Частота отключений потребителей	217

9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	222

9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	224

9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	227

9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	227

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	227

10.1.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	227

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	236

11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет	236

11.2.	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	240

11.3.	Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.	241

11.4.	Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	241

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	241

12.1.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	241

12.2.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	242

12.2.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»	242

12.2.2.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»	242

12.2.3.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»	243

12.3.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	243

12.3.1.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №1	243

12.3.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №2	243

12.3.3.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения ГПЭС	243

12.4.	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом	244

12.4.1.	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом котельной №1	244

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	244

# Введение

Общие положения актуализации схемы теплоснабжения

Основная цель разработки схемы теплоснабжения – создание и обоснование комплекса технических мероприятий, которые направлены на предоставление жителям анализируемого субъекта эффективного, надежного и бесперебойного доступа к теплоснабжению и при одновременном уменьшении негативного влияния на окружающую среду.

Результат, который способна принести схема теплоснабжения, связан со снижением финансовых затрат на работу теплоносителей при одновременном повышении качества услуг теплоснабжения.

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является:

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения

бесперебойного и качественного теплоснабжения.

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Актуализация схемы теплоснабжения поселка Воротынск проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2027 года.

Нормативная правовая база

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Воротынск до 2027 года является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении" (с изменениями на 29 июля 2018 года)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г № 452.

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 29.09.2017) "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме"

- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр. "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492)

Техническая база

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения поселка Воротынск являются:

- Проект Генерального плана развития поселка Воротынск;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные

документы:

- СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей».

Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.

Муниципальное образование «Поселок Воротынск» расположено в северо-восточной части Бабынинского района Калужской области.

В 1996 году Воротынск был выделен в самостоятельное муниципальное образование городское поселение «Поселок Воротынск».

Поселок Воротынск находится в 6 км от слияния рек Угра и Ока. Расстояние до райцентра Бабынино 23 км на юго-запад, до Калуги - 15 км на северо-восток.

Площадь городского поселения «Поселок Воротынск» составляет 3 752 га, численность населения на 1 января 2020 года 11 378 человека.

Железная дорога делит поселок на 2 части — северную, где расположены старый поселок и военный городок (микрорайон №2), микрорайон №1, а на окраине новые цеха ОАО «Стройполимеркерамика», и южную — здесь старый кирпичный завод, Воротынский энергоремонтный завод, комбинат хлебопродуктов, аэродром Орешково, отдельные коттеджи, дома частной застройки и дачные домики.

Карта (схема) границ территории поселка Воротынск представлена на рисунке1.

Рисунок 1 – Карта (схема) границ территории поселка Воротынск

Климатические условия

Климат Бабынинского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,3°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Согласно, свода правил "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 г. N 859/пр., в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.05.2022 N 430/пр.) в таблице 1 и таблице 2 представлены климатические параметры холодного периода года.

Таблица 1

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,92 | Продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°C | Средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°C |
| --- | --- | --- |
| -25 | 208 | -2,5 |

Таблица 2

Нормативная средняя месячная и годовая температуры воздуха, °C,

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,3 | -7,8 | -2,2 | 6 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 16,5 | 10,8 | 5 | -1,1 | -5,8 | 5 |

Градусо-сутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, °С* сут.,

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

DaZ= (18+2,5)*208= 4264°С*сут.

# Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области на период до 2027 года.

В настоящей актуализации Схемы теплоснабжения поселения за базовый принят 2022 год.

Функциональная структура теплоснабжения поселка Воротынск представляет собой

производство тепловой энергии и транспорт ее конечному потребителю разными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Потребителями тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются потребители многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, обществено-деловые здания, промышленные потребители тепловой энергии.

В административных границах Муниципального образования поселок Воротынск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют две теплоснабжающие и теплосетевые организаций.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам на территории поселка Воротынск представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника | Техническое обслуживание тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |
| 1 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» |
| 2 | Котельная №1 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» | 1) ООО «Тепловодоканал»; 2) МУП "Жилищно-Коммунальное Объединение" (МУП "ЖКО") | ООО «Тепловодоканал» |
| 3 | Котельная №2 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д.№15 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» | МУП "Жилищно-Коммунальное Объединение" (МУП "ЖКО") | ООО «Тепловодоканал» |

## Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Всего на территории поселка Воротынск насчитывается две теплоснабжающие организации, осуществляющие отпуск тепловой энергии:

1.	Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Тепловодоканал»,

2.	Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Каскад-Энергосбыт».

ООО «Тепловодоканал» является основным поставщиком тепловой энергии для бытовых потребителей и организаций поселка Воротынск.

Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Ситуационная схема с зонами действия РСО

Перечень источников тепловой энергии с указанием адресов, в разрезе по теплоснабжающим организациям представлен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень источников тепловой энергии с указанием адресов, в разрезе по теплоснабжающим организациям

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Теплосетевая организация | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер.Первомайский, д.4 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. Первомайский, д.4, МУП "Жилищно-Коммунальное Объединение" (МУП "ЖКО") Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.14 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная, д.№5 |
| 2 | Котельная №2 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.№15 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. Первомайский, д.4, МУП "Жилищно-Коммунальное Объединение" (МУП "ЖКО") Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.14 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д.№15 |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | ООО «Каскад-Энергосбыт», г. Калуга, ул. Московская,302, оф.22 | ООО «Каскад-Энергосбыт» г. Калуга, ул. Московская,302, оф.22 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 |

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями ООО «Каскад-Энергосбыт» и ООО «Тепловодоканал» выглядит следующим образом: ООО «Каскад-Энергосбыт» от ГПЭС отпускает тепловую энергию в виде теплоносителя для нагрева воды ГВС и сетевой воды на отопление потребителей котельной №1 дополнительно к тепловой энергии, вырабатываемой котлами котельной №1 ООО «Тепловодоканал», согласно договора поставки тепловой энергии №185 от 07.10.2013 года.

Структура договорных отношений между теплоснабжающей и теплосетевой организацией ООО «Тепловодоканал» и МУП "Жилищно-Коммунальное Объединение" (МУП "ЖКО") выглядит следующим образом: МУП "ЖКО" по договору аренды №01 от 26.07.2013г. передает ООО «Тепловодоканал» за плату во временное владение и пользование собственное имущество для оказания коммунальных услуг населению и юридический лиц поселка Воротынск в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Функциональная структура теплоснабжения поселка Воротынск представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Функциональная структура теплоснабжения поселка Воротынск

Установленная тепловая мощность ресурсоснабжающих организаций (РСО) поселка Воротынск представлена в таблице 5.

Таблица 5

Установленная тепловая мощность РСО поселка Воротынск

| Наименование РСО | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| ООО «Тепловодоканал» | 84,246 |
| ООО «Каскад-Энергосбыт» | 5,176 |
| Всего по поселку Воротынск | 89,422 |

Вклады в общую тепловую мощность РСО поселка Воротынск, представленные на рисунке 4, составляют:

- ГПЭС ООО «Каскад – Энергосбыт – 6 %;

- Котельные ООО «Тепловодоканал» – 94%

Рисунок 4 - Вклад в общую установленную тепловую мощность РСО

## Изменения в структуре теплоснабжения за предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период не произошли изменения в функциональной структуре теплоснабжения.

## Зоны действия производственных котельных

В поселке Воротынск отсутствуют производственные котельные промышленных предприятий.

## Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в поселке Воротынск сформированы в исторически сложившихся территориях с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Невысокий объем индивидуального теплоснабжения поселка Воротынск обусловлен архитектурными особенностями застройки.

# Часть 2 Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения

Общие положения

Теплоснабжение потребителей поселка Воротынск осуществляется от двух групп энергоисточников:

- Источники выработки тепловой энергии – котельные ООО «Тепловодоканал»;

- Источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 6.

Таблица 6

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1 ООО «Тепловодоканал» | 63,612 |
| Котельная № 2 ООО «Тепловодоканал» | 20,634 |
| Всего ООО «Тепловодоканал» | 84,246 |
| ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» | 5,176 |
| Всего по поселку Воротынск | 89,422 |

Вклады в общую тепловую мощность поселка Воротынск источников тепловой энергии, представленные на рисунке 5, составляют:

- ГПЭС ООО «Каскад – Энергосбыт – 6 %;

- Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» – 71%

- Котельная №2 ООО «Тепловодоканал» – 23%

Рисунок 5 - Вклад в общую установленную тепловую мощность источников тепловой энергии

## Источники тепловой энергии ООО «Тепловодоканал»

### Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период произошли изменения в перечисленных характеристиках котельных:

- В мае 2021 года расторгнут договор на поставку пара для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам».

- Блочно- модульная котельная (парогенераторная), расположенной рядом с водогрейной, в которой установлено два парогенератора (дата ввода в эксплуатацию - 2017) для выработки пара выведена из эксплуатации в мае 2021.

### Описание источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал»

#### Котельная № 1 ООО «Тепловодоканал»

Котельная №1 предназначена для отпуска тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям микрорайона №1 (через ЦТП №1 по адресу пер. Первомайский,4), потребителям южной части поселка (за железной дорогой), промышленным предприятиям, собственным зданиям.

Котельная №1 введена в эксплуатацию в 1981 году.

На котельной №1 в водогрейной части установлено три водогрейных прямоточных котла КВГМ-20 -150 (дата ввода в эксплуатацию - 01.10.1988), один жаротрубный котел "Термотехник" ТТ100 "Энтророс" (дата ввода в эксплуатацию - 2017).

Котлы КВГМ-20 -150 используются в отопительный период для выработки тепловой энергии на нужды отопления. Котел "Термотехник" ТТ100 "Энтророс" используется в переходный период для выработки тепловой энергии на нужды отопления, а также как резерв для нужд горячего водоснабжения.

Теплоноситель для нужд горячего водоснабжения потребителей и частичного подогрева обратной сетевой воды котельной №1 поступает от ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» через ИТП с теплообменниками, расположенными на территории котельной №1 по адресу ул. Промышленная д.5

Для аккумулирования тепла от ГПЭС установлен атмосферный бак-аккумулятор тепла объемом 700 м3. В период снижения нагрузки в системе ГВС, тепло от ГПЭС аккумулируется в баке. Также вода из бака используется для подпитки тепловых сетей в аварийных случаях.

Для системы ГВС в котельной, установлены пластинчатые теплообменники - 3шт. по 50% максимальной нагрузки каждый (2 рабочих + 1резервный).

Котельная полуавтоматизированная, работает с присутствием обслуживающего персонала.

Принципиальная схема котельной №1 представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Принципиальная схема котельной №1

#### Котельная № 2 ООО «Тепловодоканал»

На котельной №2 установлено три водогрейных котла Hoval ТН-18 8000 (Австрия). Котельная №2 введена в эксплуатацию в 1994 году.

Котлы Hoval ТН-18 8000 используются в отопительный период для выработки тепловой энергии на нужды отопления, круглогодично для выработки тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения потребителей, круглогодично для выработки теплоносителя для ЦТП №2, ИТП жилых домов по ул.70 лет Победы,5 и ул. Кожедуба,1.

Для системы ГВС в котельной, установлены пластинчатые теплообменники - 3шт. по 50% максимальной нагрузки каждый (2 рабочих + 1резервный).

Котельная автоматизированная, работает без присутствия обслуживающего персонала.

Принципиальная схема котельной №2 представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Принципиальная схема котельной №2

### Структура технические характеристики основного оборудования котельных

В таблице 7 представлены данные по источникам теплоснабжения и их основному оборудованию.

Таблица 7

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Адрес котельной | Стационарный номер котла | Марка котла | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | КПД котла по режимной карте, % | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная, д.№5 | 4 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | нет | 90,55 | 157,71 | Водогрейный |
|  |  | 5 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | нет | 90,68 | 157,55 | Водогрейный |
|  |  | 6 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | нет | 92,18 | 154,99 | Водогрейный |
|  |  | 1 | «Термотехник» ТТ100 «Энтророс» | Природный газ | нет | 94,75 | 150,8 | Водогрейный |
| 2 | ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | нет | 90,50 | 157,86 | Водогрейный |
|  |  | 2 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | нет | 90,35 | 158,12 | Водогрейный |
|  |  | 3 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | нет | 90,49 | 157,87 | Водогрейный |

### Параметры установленной тепловой мощности котельных

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности котлов источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 8.

Таблица 8

Параметры установленной тепловой мощности котлов источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал», расположенных на территории поселка Воротынск

| № п/п | Адрес котельной | Стационарный / регистрационный номер котла | Марка котла | Номинальная производительность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная, д.№5 | 4/К- 010К | КВГМ-20 -150 | 20 | 63,612 |
|  |  | 5/К- 011К | КВГМ-20 -150 | 20 |  |
|  |  | 6/К- 012К | КВГМ-20 -150 | 20 |  |
|  |  | 1/К-001 | «Термотехник» ТТ100 «Энтророс» | 3,612 |  |
| 2 | ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 /К-310К | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 20,634 |
|  |  | 2 /К-309К | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 |  |
|  |  | 3 /К-311К | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 |  |
|  |  |  | Всего по организации ООО «Тепловодоканал» | 84,246 |

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Параметры располагаемой тепловой мощности котлов котельных, расположенных на территории поселка Воротынск представлены в таблице 9.

Ограничение мощности котла - это разность между номинальной тепловой мощностью котла и фактической производительностью.

Ограничения тепловой мощности котлов котельных представлены в таблице 10.

Таблица 9

Параметры располагаемой тепловой мощности котлов котельных

| № п/п | Адрес котельной | Стационарный номер котла | Марка котла | Номинальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная, д.№5 | 4 | КВГМ-20 -150 | 20 | 17,907 | 57,765 |
|  |  | 5 | КВГМ-20 -150 | 20 | 18,03 |  |
|  |  | 6 | КВГМ-20 -150 | 20 | 18,318 |  |
|  |  | 1 | «Термотехник» ТТ100 «Энтророс» | 3,612 | 3,51 |  |
| 2 | ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,517 | 19,469 |
|  |  | 2 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,46 |  |
|  |  | 3 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,492 |  |

Таблица 10

Ограничения тепловой мощности котлов котельных

| № п/п | Адрес котельной | Стационарный номер котла | Марка котла | Номинальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная, д.№5 | 1 | КВГМ-20 -150 (К- 010К) | 20 | 17,907 | 2,093 |
|  |  | 2 | КВГМ-20 -150 (К- 011К) | 20 | 18,03 | 1,97 |
|  |  | 3 | КВГМ-20 -150 (К- 012К) | 20 | 18,318 | 1,682 |
|  |  | 4 | «Термотехник» ТТ100 «Энтророс» | 3,612 | 3,51 | 0,102 |
| 2 | ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,517 | 0,361 |
|  |  | 2 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,46 | 0,418 |
|  |  | 3 | Hoval THW-IS 8000 | 6,878 | 6,492 | 0,386 |

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных ООО «Тепловодоканал», расположенных на территории поселка Воротынск представлены в таблице 11.

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 12.

Таблица 11

Расчетный объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии; кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Гкал/час |  |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 63,612 | 5,847 | 57,765 | 3,0 | 1,733 | 56,032 | 164,7 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 20,634 | 1,165 | 19,469 | 2,468 | 0,480 | 18,989 | 162,5 |
| ИТОГО | 84,246 | 7,012 | 77,234 | - | 2,213 | 75,021 | - |

Таблица12

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Адрес котельной | Стационарный номер котла | Марка котла | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы котлов | Нормативный срок службы котлов | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Промышленная, д.№5 | 4 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | 1988 | 34 | 20 | 18.05.2020 | 18.05.2024 | не предусмотрены |
|  |  | 5 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | 1988 | 34 | 20 | 18.05.2020 | 18.05.2024 | не предусмотрены |
|  |  | 6 | КВГМ-20 -150 | Природный газ | 1988 | 34 | 20 | 06.04.2021г. | 06.04.2025г | не предусмотрены |
|  |  | 1 | «Термотехник» ТТ100 «Энтророс» | Природный газ | 2017 | 5 | 15 | 12.12.2022 | 12.12.2023 | не предусмотрены |
| 2 | ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | 1995 | 27 | 20 | 30.01.2020 | 30.01.2024 | не предусмотрены |
|  |  | 2 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | 1995 | 27 | 20 | 30.01.2020 | 30.01.2024 | не предусмотрены |
|  |  | 3 | Hoval THW-IS 8000 | Природный газ | 1995 | 27 | 20 | 30.01.2020 | 30.01.2024 | не предусмотрены |

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источника тепловой энергии.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 13.

Таблица 13

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование участка | Температурный график | Способ регулирования отпуска тепловой энергии на отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Котельная №1-ЦТП №1 | Вода - 105/70оС (со срезкой 95оС) | Качественный |
|  |  | После ЦТП №1 | Вода - 105/70оС (ветка 1 и ветка 2) (со срезкой 95оС) и 95/70оС (ветка 3) | Качественный |
| 2 | Котельная №2 | Котельная №2 – ЦТП №2, ИТП жилых домов по ул.70лет Победы,5 и ул.Кожедуба,1, потребители микрорайона №2 | Вода – 130/70оС | Количественное |
|  |  | После ЦТП №2, потребители старого поселка | Вода - 95/70оС | Качественный |

Температурный график 105/70оС (со срезкой 95оС) от котельной №1 до ЦТП №1 и после ЦТП №1 на ветку 1 и ветку2 принят из условия минимальных гидравлических сопротивлений сети.

Температурный график 130/70оС с постоянным расходом от котельной №2 до ЦТП №2, ИТП жилых домов по ул.70лет Победы,5 и ул.Кожедуба,1, потребителей микрорайона №2 по ул. 50лет Победы принят из условия наличия у потребителей автоматизированных ИТП и минимальных гидравлических сопротивлений сети.

Температурный график 95/70оС после ЦТП №2 и после ЦТП №1 на ветку 3 принят в связи с подключением потребителей к тепловым сетям по независимой схеме и отсутствием

температурных регуляторов на вводах потребителей.

### Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов

использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной

тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования за 2022 год источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 14.

Таблица 14

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| N п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии в 2022 году, Гкал | Число часов использования УТМ, час/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 63,612 | 39759,10 | 625 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 20,634 | 21175,59 | 1026 |
|  | ИТОГО: | 84,246 | 60934,69 | 1651 |

На котельной №1 водогрейные котлы КВ-ГМ-20-150 работают только в отопительный период, в работе в основном один котел из трех, водогрейный котел "Термотехник" ТТ100 "Энтророс" работает в переходный период до пуска котла КВ-ГМ-20-150 и на ГВС (как резерв к ГПЭС).

На котельной №2 водогрейные котлы Hoval THW-IS 8000 работают круглогодично.

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет и регистрация отпуска тепловой энергии организуется с целью:

- контроля за соблюдением тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: тепловой энергии, (массы (объема), температуры и давления.

На выходе теплосети из котельных установлены технические приборы учета тепловой энергии.

Сведения об оснащенности техническими приборами учета отпуска тепловой энергии котельных представлены в таблице 15.

Таблица 15

Сведения об оснащенности техническими приборами учета отпуска тепловой энергии котельных

| № п/п | Адрес котельной | № п/п | Характеристика прибора учета | Система учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип и марка | Номер | Дата последней поверки | Дата следующей поверки |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Промышленная, д.№5 | 1 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04 | 40718 | 25.10.2017 | 25.10.2021 | отпуск горячей воды на отопление |
|  |  | 2 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04 | 272257 | 15.09.2017 | 15.09.2021 | отпуск горячей воды на ГВС |
| 2 | Котельная №2, ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 | 257609 | 22.07.2019 | 22.07.2023 | отпуск горячей воды на отопление |
|  |  | 2 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 | 257637 | 22.07.2019 | 22.07.2023 | отпуск горячей воды на ГВС |
| 2.1 | ЦТП №2, ул. Шестакова, 15 | 1 | Вычислитель количества теплоты ТМК-Н120 | 2134 | 01.10.2017 | 01.10.2021 | отпуск горячей воды на ГВС |
|  |  | 2 | ТМК-Н120, в составе: | 2139 | 26.09.2017 | 26.09.2021 | отпуск горячей воды на отопление |

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Перечень отказов оборудования котельной №1 и котельной №2 представлен в таблице 16.

Таблица 16

Перечень отказов оборудования источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепла | Количество отказов по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Котельная № 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжительность восстановлений оборудования котельной №1 и котельной №2 представлены в таблице 17.

Таблица 17

Продолжительность восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепла | Продолжительность восстановлений оборудования источников тепловой энергии, час по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Котельная № 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

Эксплуатирующая организация не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации источников тепловой энергии.

## Источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Каскад-Энергосбыт

### Описание и анализ изменений в перечисленных показателях источника комбинированной выработки в ретроспективном периоде

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период произошли изменения в перечисленных показателях источника комбинированной выработки ГПЭС:

в ноябре 2022 года установлен прибор учета на отпуск тепловой энергии на отопление в котельную №1.

### Описание источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии: газопоршневая электрическая станция (ГПЭС), расположенная на территории котельной №1 по адресу ул. Промышленная д.5, поселок Воротынск, Калужской области, находится в ведении ООО «Каскад-Энергосбыт».

Начало работы ГПЭС – октябрь 2013 года. На год актуализации схемы теплоснабжения техническое состояние источника комбинированной выработки находится в удовлетворительном состоянии.

ГПЭС обеспечивает электрической энергией предприятия ОАО «Стройполимеркерамика» (ОАО «СПК»), ЗАО «УграКерам», ООО «Тепловодоканал», а также отпускает тепловую энергию в виде теплоносителя для нагрева воды ГВС и сетевой воды на отопление потребителей котельной №1 ООО «Тепловодоканал» дополнительно к тепловой энергии, вырабатываемой котлами котельной №1.

Производство электрической энергии осуществляется за счет преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании природного газа в газопоршневых агрегатах. В состав агрегата входят газопоршневой двигатель и синхронный генератор. Нагрев теплоносителя (воды) для системы теплоснабжения осуществляется за счет тепла, выделяемого при горении органического топлива в котельных агрегатах и комплексной системой утилизации ГПУ.

Утилизация тепла предусмотрена:

• от высокотемпературных контуров охлаждения ГПУ;

• от контуров системы смазки ГПУ;

• от надувочного воздуха;

• от выхлопных газов.

Комбинированное производство двух видов энергии, способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электрической и тепловой энергии.

ГПЭС представляют собой электрогенераторные установки с первичным двигателем, работающем на природном газе.

Технологическая схема ГПЭС предусматривает совместную выработку электрической и тепловой энергии (когенерацию) с использованием в качестве топлива, природного газа.

При этом электрическая энергия производится за счет сгорания газа в газопоршневом двигателе, который приводит в действие электрический генератор. Таким образом, механическая энергия газового двигателя через генератор преобразуется в электрическую.

Тепловая энергия вырабатывается за счет утилизации тепла водяной системы охлаждения двигателя, системы смазки, а также тепла выхлопных газов, выходящих из газопоршневой установки.

### Структура и технические характеристики основного оборудования источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Тепловая схема газопоршневой установки, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлена на рисунке 8.

Тепловая схема обвязки теплообменниками газопоршневой установки представлена на рисунке 9.

Состав и характеристики газопоршневой установки блочного (контейнерного) типа представлены в таблице 18.

Рисунок 8 - Тепловая схема источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии- ГПЭС

Рисунок 9 -  Тепловая схема обвязки теплообменниками ГПЭС

Таблица 18

Состав и характеристики газопоршневой установки блочного (контейнерного) типа JMC 420 GS-N.LC фирмы “Jenbacher”

| Основное электрогенерирующее оборудование | Тип | Количество | Единичная электрическая мощность, кВт. | Основной вид топлива | Расход газа - Нм3/ч. | Электрический КПД - %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор переменного тока – газопоршневая установка (сокращенно ГПУ). | Высоковольтный синхронный генератор HVSI 804 R (производства фирмы STAMFORD) с приводом от газовых двигателей J 420 GS-G02 | 1 | 1557 | природный газ | 374 | 43,8 |
| Газопоршневой двигатель внутреннего сгорания | J 420 GS-C309 | 1 |  |  |  |  |

Характеристики основного оборудования выработки тепловой энергии ГПЭС представлены в таблице 19.

Таблица 19

Характеристики основного оборудования выработки тепловой энергии

| Наименование | Единичная тепловая мощность, кВт | Тепловой КПД, %. | Температура воды подающей линии, °C. | Температура воды обратной линии, °C. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекуперация тепла - водогрейные теплообменники | 1505 | 42,3 | 90 | 70 |

Паспортные данные газопоршневой установки представлены в таблице 20.

Таблица 20

Паспортные данные газопоршневой установки

| Наименование | Единица измерения | Нагрузка 100% | Нагрузка 75% | Нагрузка 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подведенная энергия Qподв | кВт | 3555 | 2736 | 1918 |
| Расход газа Внтгпу | Нм3/ч | 374 | 288 | 202 |
| Механическая выходная мощность | кВт | 1604 | 1203 | 802 |
| Электрическая выходная мощность, Эгпу | кВт | 1557 | 1167 | 775 |
| Тепловая мощность, Qтэгпу | кВт | 1505 |  |  |
| Электрический КПД | % | 43,8 |  |  |
| Тепловой КПД | % | 42,3 |  |  |
| Общий КПД | % | 86,1 |  |  |

### Параметры установленной электрической и тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Параметры установленной электрической и тепловой мощности газопоршневой станции ГПЭС блочного типа представлены в таблице 21.

Таблица 21

Параметры установленной электрической и тепловой мощности газопоршневой станции ГПЭС блочного типа

| Наименование | Число агрегатов | Электрическая энергия | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная производительность (МВт) | Технические параметры продукции | Суммарная производительность (МВт) | Технические параметры продукции |
| Газопоршневая установки блочного (контейнерного) типа JMC 420 GS-N.LC фирмы “Jenbacher” | 4 | 6,22 | 10,50 кВ; 50 Гц | 6,02 | 90/70оС |

Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и электрическую энергию от теплофикации (ГПЭС) на 2023 год представлены в таблице 22.

Таблица 22

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от теплофикации (ГПЭС) на 2023 год

| Организация | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию, кг у.т./кВт.ч |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» Россия, г. Калуга, 248017, ул. Московская, 302 | 169,97 | 140,31 |

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии – это величина, равная установленной тепловой мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, нереализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности ГПЭС по этапам представлены в таблице 23.

Таблица 23

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности ГПЭС по этапам

| Год | Установленная тепловая мощность, МВт/Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, МВт/Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, МВт/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |
| 2019 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |
| 2020 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |
| 2021 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |
| 2022 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |
| 2023 | 6,02/5,176 | 0/0 | 6,02/5,176 |

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

На ГПЭС отопление осуществляется за счет тепловыделения от установок.

На ГПЭС расход тепла на собственные нужды равен нулю.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто ГПЭС приведены в таблице 24.

Таблица 24

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто ГПЭС

| Года | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 5,176 | 0 | 5,176 |
| 2020 | 5,176 | 0 | 5,176 |
| 2021 | 5,176 | 0 | 5,176 |
| 2022 | 5,176 | 0 | 5,176 |
| 2023 | 5,176 | 0 | 5,176 |

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

В таблице 25 представлены год ввода в эксплуатацию, паспортная продолжительность наработки газопоршневых установок до капитального ремонта.

Таблица 25

Год ввода в эксплуатацию, паспортная продолжительность наработки газопоршневых установок до капитального ремонта.

| Станционный номер | Тип модификация | Год ввода в эксплуатацию | Продолжительность наработки оборудования до его капитального ремонта, тыс. час | Год капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JMC 420 GS-N.LC | 2013 | 60 | 2028 |
| 2 | JMC 420 GS-N.LC | 2013 | 60 | 2023 |
| 3 | JMC 420 GS-N.LC | 2013 | 60 | 2029 |
| 4 | JMC 420 GS-N.LC | 2013 | 60 | 2028 |

Работа четырех газопоршневых установок JMC 420 GS-N.LC одновременная, постоянная, за исключением остановки на проведение технического обслуживания по Графику проведения ТО-2000 и ТО-40000.

Вследствие отсутствия данных о наработке газопоршневых установок с начала ввода в эксплуатацию, данные предоставленные в таблице 25 имеют расчётный характер согласно круглогодичной загруженности в соответствии с правилами эксплуатации.

Останов производится только на проведение ТО-2000 (каждые 3 месяца) и ТО-40000 (через 4,6 года).

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Контур энергоблока является закрытым и теплообменниками отделен от контура котельной. Вода на выходе из ГПЭС имеет расчетные температурные параметры 90-70°С.

Произведенная в ГПЭС тепловая энергия по тепловой сети подается в тепловой пункт контейнерного типа (ИТП), где в теплообменниках нагревает теплоноситель для нужд отопления и ГВС потребителей ООО «Тепловодоканал». На котельной №1 ООО «Тепловодоканал» запланирована максимальная утилизация тепловой энергии от ГПЭС.

### Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Выбор состава работающего оборудования и распределение нагрузок между отдельными генераторами проводится автоматически и базируется на принципе минимальных затрат топлива на производство электрической энергии при сохранении условий надежного электроснабжения потребителей.

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Счётчики учёта тепловой энергии установлены в тепловом пункте контейнерного типа ИТП ООО «Каскад-Энергосбыт» на трубопроводе ООО «Тепловодоканал». Счетчики ведут учет покупной тепловой энергии.

Сведения об оснащенности техническими приборами учета отпуска тепловой энергии от ГПЭС представлены в таблице 26.

Таблица 26

Сведения об оснащенности техническими приборами учета отпуска тепловой энергии от ГПЭС

| № по схеме | Марка (тип) устанавливаемого прибора учета | Заводской номер | Дата поверки | Дата очередной поверки | Место установки прибора учёта | Система учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК –7-04 | 153256 | 24.10.2017 | 24.10.2021 | ИТП | ГВС (отпуск тепловой энергии на котельную) |
| 2 | ВКТ 9 | 020534 | 06.06.2022 | 06.06.2026 | ИТП | отопление (отпуск тепловой энергии на котельную) |

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источника комбинированной выработки тепловой и электроэнергии энергии ГПЭС представлена в таблице 27.

Таблица 27

Перечень отказов оборудования источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепла | Количество отказов по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | ГПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжительность восстановлений оборудования источника комбинированной выработки тепловой и электроэнергии энергии ГПЭС представлена в таблице 28.

Таблица 28

Продолжительность восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепла | Продолжительность восстановлений оборудования источников тепловой энергии, час по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | ГПЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии по состоянию на 2022 год не выдавались.

# Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями систем теплоснабжения поселка Воротынск, представлен в таблице 29.

Таблица 29

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями систем теплоснабжения поселка Воротынск

| № п/п | Наименование теплоисточника, тепловой сети | Техническое обслуживание тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |
| 1 | Котельная №1 Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 |  |  |
| 1.1 | Тепловая сеть от котельной №1 до ЦТП №1 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» |
| 1.2 | Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Школьная - Ветка №1 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | ООО «Тепловодоканал» по договору аренды |
| 1.3 | Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Березовая, пер. Первомайский - Ветка №2 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | ООО «Тепловодоканал» по договору аренды |
| 1.4 | Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Советская, ул. Центральная - Ветка №3 | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | ООО «Тепловодоканал» по договору аренды |
| 2 | Котельная №2 Поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д.№15 |  |  |
| 2.1 | Тепловая сеть от котельной №2 до ЦТП №2, до потребителей по ул. 50 лет Победы, ул. 70 лет Победы, ул. Кожедуба | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | ООО «Тепловодоканал» по договору аренды |
| 2.2 | Тепловая сеть от ЦТП №2 до потребителей по ул. Шестакова | Администрация ГП «Поселок Воротынск» | ООО «Тепловодоканал» по договору аренды |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» |

## Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

- Выведен из эксплуатации паропровод и конденсатопровод, транспортирующие пар и конденсат на нужды мазутного хозяйства котельной №1;

- Выведен из эксплуатации паропровод и конденсатопровод, транспортирующие пар и конденсат на нужды для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам» от котельной №1;

- Выведены из эксплуатации участки тепловых сетей от котельной №1, ЦТП №1 котельной №1, ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в связи с отключением потребителей тепловой энергии.

Перечень участков тепловых сетей, выведенных из эксплуатации представлены в таблице30 - таблице 33.

Таблица 30

Перечень участков тепловых сетей отопления, паропровода, конденсатопровода от котельной №1 до ЦТП №1ООО «Тепловодоканал», выведенных из эксплуатации

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопро вода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение | Год ввода в эксплуата цию, год замены | Теплоизо ляционный материал | Год вывода из эксплуатации | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1-ТК теплица ИП Исаев А.Л. | 159 | 207 | надземная | зимний | подача | 1981 | ППУ | 2020 | 32,91 |
| 2 | Т1-ТК теплица ИП Исаев А.Л. | 159 | 207 | надземная | зимний | подача | 1981 | ППУ | 2020 | 32,91 |
| 3 | Т17 - ул. Зеленая ж/д. №5 | 108 | 314 | надземная | зимний | подача | 1981 | ППУ | 2020 | 33,91 |
| 4 | Т17 - ул. Зеленая ж/д. №5 | 108 | 314 | надземная | зимний | обратка | 1981 | ППУ | 2020 | 33,91 |
| 5 | ТВ1 ул. Красная - ж/д. № 3 ул. Красная | 57 | 3,5 | бесканальная | зимний | подача | 1981 | минвата в рубероиде | 2017г | 0,20 |
| 6 | ТВ1 ул. Красная - ж/д. № 3 ул. Красная | 57 | 3,5 | бесканальная | зимний | обратка | 1981 | минвата в рубероиде | 2017г | 0,20 |
| 7 | Модульная парогенераторная установка ООО "ТВК" - УП 2 | 159 | 38 | надземная | кругл. год | пар | 2017 | ППУ | 2021 | 6,04 |
| 8 | УП 2 - граница раздела с ЗАО "Угракерам" | 219 | 100,5 | надземная | кругл. год | пар | 1981 | ППУ | 2021 | 22,01 |
| 9 | УП 2 - мазутохранилище ООО "ТВК" | 108 | 245 | надземная | кругл. год | пар | 1981 | ППУ | 2021 | 26,46 |
| 10 | Граница раздела ЗАО "Угракерам" - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 89 | 485 | надземная | кругл. год | конденсат | 1981 | ППУ | 2021 | 43,17 |
| 11 | Мазутохранилище ООО "ТВК" - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 89 | 185 | надземная | кругл. год | конденсат | 1981 | ППУ | 2021 | 16,47 |
|  | Итого в однотрубном исполнении |  | 2102,5 |  |  |  |  |  |  | 248,19 |

Таблица 31

Перечень участков тепловых сетей отопления после ЦТП №1 котельной №1 ООО «Тепловодоканал», выведенных из эксплуатации

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопро вода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуата цию, год замены | Теплоизо ляционный материал | Год вывода из эксплуатации | Материаль ная характерис тика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВ7-МУП "УК ЖКО" (ул. Центральная, д."12/1) (Ломакин) | 57 | 20 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2019г. | 1,14 |
| 2 | ТВ7-МУП "УК ЖКО" (ул. Центральная, д."12/1) (Ломакин) | 57 | 20 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2019г. | 1,14 |
| 3 | ТК58 –Магазин "Стройрезерв" И.П. Басимов | 57 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2015г. | 0,86 |
| 4 | ТК58 –Магазин "Стройрезерв" И.П. Басимов | 57 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2015г. | 0,86 |
| 5 | ТК58 –Магазин "Стройрезерв" И.П. Басимов | 32 | 15 | бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2015г. | 0,48 |
| 6 | ТК58 –Магазин "Стройрезерв" И.П. Басимов | 25 | 15 | бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2015г. | 0,38 |
| 7 | ТВ7-МУП "УК ЖКО" (ул. Центральная, д."12/1) (Ломакин) | 45 | 20 | бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2019г. | 0,90 |
| 8 | ТВ7-МУП "УК ЖКО" (ул. Центральная, д."12/1) (Ломакин) | 32 | 20 | бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2019г. | 0,64 |
| 9 | ТК17 - церковь | 76 | 23 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2018 | 1,75 |
| 10 | ТК17 - церковь | 76 | 23 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2018 | 1,75 |
| 11 | ТК17 - церковь | 57 | 23 | бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2018 | 1,31 |
| 12 | ТК17 - церковь | 57 | 23 | бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2018 | 1,31 |
| Итого сетей в однотрубном исполнении | 232 |  |  |  |  |  |  | 12,50 |

Таблица 32

Перечень участков тепловых сетей отопления после ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал», выведенных из эксплуатации

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопро вода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционный материал | Год вывода из эксплуатации | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК10 -ТК 11 | 89 | 37 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 3,29 |
| 2 | ТК10 -ТК 11 | 76 | 37 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 2,81 |
| 3 | ТК 11 - ТК12 | 89 | 68 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 6,05 |
| 4 | ТК 11 - ТК12 | 76 | 68 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 5,17 |
| 5 | ТК9 - ТК 13 | 89 | 100 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 8,90 |
| 6 | ТК9 - ТК 13 | 76 | 100 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 7,60 |
| 7 | ТК7 -Казарма | 89 | 40,25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 3,58 |
| 8 | ТК7 -Казарма | 76 | 40,25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2017 | 3,06 |
| 9 | ТК-2 *-- врезка на Общежитие "Солнышко" | 76 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | ППУ | 2015 | 1,90 |
| 10 | ТК-2 *-- врезка на Общежитие "Солнышко" | 76 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | ППУ | 2015 | 1,90 |
|  | Итого демонтировано сетей | 540,5 |  |  |  |  |  |  | 44,27 |

Таблица 33

Перечень участков тепловых сетей ГВС после ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал», выведенных из эксплуатации

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционный материал | Год вывода из эксплуатации | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК7 -Казарма | 32 | 36 | Канальная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 2017 | 1,15 |
| 2 | ТК7 -Казарма | 32 | 36 | Канальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 2017 | 1,15 |
| 3 | ТК-2 *-- врезка на Общежитие "Солнышко" | 57 | 45 | Канальная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | ППУ | 2015 | 2,57 |
| 4 | ТК-2 *-- врезка на Общежитие "Солнышко" | 57 | 45 | Канальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | ППУ | 2015 | 2,57 |
|  | Итого демонтировано сетей | 162 |  |  |  |  |  |  | 7,43 |

## Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений

В период с 2014 по 2023 годы в зоне действия котельной №2 проведено строительство тепловых сетей в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Перечень тепловых сетей, введенных в эксплуатацию, представлен в таблице 34 - таблице 36.

Перечень введенных в эксплуатацию жилых домов представлен в таблице 37.

Таблица 34

Перечень участков тепловых сетей отопления после ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал», введенных в эксплуатацию

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопро вода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуата цию | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК 4 ул.Шестакова до задвижки в подвале ж/д№20 ул.50 лет Победы | 76 | 171,7 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 13,05 |
| 2 | от ТК 4 ул.Шестакова до задвижки в подвале ж/д№20 ул.50 лет Победы | 76 | 171,7 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 13,05 |
| 3 | от задвижки ж/д №20 ул.50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж/д №20 ул.50 лет Победы | 76 | 8,4 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,64 |
| 4 | от задвижки ж/д №20 ул.50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж/д №20 ул.50 лет Победы | 76 | 8,4 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,64 |
| 5 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 57 | 26 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,48 |
| 6 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 57 | 26 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,48 |
| 7 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №19 ул.50 Лет Победы | 45 | 6,8 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,31 |
| 8 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 6,8 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,31 |
| 9 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №21ул.50 лет Победы | 45 | 9,9 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,45 |
| 10 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №21 ул.50 лет Победы | 45 | 9,9 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,45 |
| 11 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 30,3 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,36 |
| 12 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 30,3 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,36 |
| 13 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №21 ул.50 лет Победы | 45 | 34,6 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,56 |
| 14 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №21 ул.50 лет Победы | 45 | 34,6 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,56 |
|  | ИТОГО новых сетей | 575,4 |  |  |  |  |  | 37,68 |

Таблица 35

Перечень участков тепловых сетей теплоносителя от котельной №2 ООО «Тепловодоканал», введенных в эксплуатацию

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопро вода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК3 до ж/д №5 ул.70 лет Победы | 159 | 665 | Подземная | Кругл. год | теплоноситель | 2014 | ППМ изоляция | 105,74 |
| 2 | от ТК3 до ж/д №5 ул.70 лет Победы | 159 | 665 | Подземная | Кругл. год | теплоноситель | 2014 | ППМ изоляция | 105,74 |
|  | ИТОГО новых сетей | 1330 |  |  |  |  |  | 211,47 |

Таблица 36

Перечень участков тепловых сетей ГВС от котельной №2 ООО «Тепловодоканал», введенных в эксплуатацию

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуата цию | Теплоизоля ционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж/д № 21 ул.50 лет Победы | 76 | 64,6 | Бесканаль ная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ | 4,91 |
| 2 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 57 | 64,6 | Бесканаль ная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ | 3,68 |
| 3 | от ТВ ж/д №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 33,6 | Бесканаль ная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ | 1,51 |
| 4 | от ТВ ж/д №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж/д №19 ул.50 лет Победы | 38 | 33,6 | Бесканаль ная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ | 1,28 |
| 5 | от задвижки в ж/д №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 76 | 20,1 | в подвале | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ | 1,53 |
| 6 | от задвижки в ж/д №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 57 | 20,1 | в подвале | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ | 1,15 |
| 7 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 45 | 16,7 | в подвале | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ | 0,75 |
| 8 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 38 | 16,7 | в подвале | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ | 0,63 |
| 9 | от стены ж/д №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж/д №20 ул.50 лет Победы | 45 | 33,1 | Бесканаль ная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ | 1,49 |
|  | от стены ж/д №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж/д №20 ул.50 лет Победы | 38 | 33,1 | Бесканаль ная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ | 1,26 |
|  |  |  | 336,2 |  |  |  |  |  | 18,19 |

Таблица 37

Перечень введенных в эксплуатацию жилых домов в зоне действия котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Год ввода в эксплуатацию | Техническое обслуживание тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж. д. ул. Шестакова, 17а | 2014 | Бесхозяйные сети |
| 2 | ж. д. ул. Шестакова, 17 | 2014 | Бесхозяйные сети |
| 3 | ж. д. ул.50 лет Победы, 19 | 2017 | ООО «Тепловодоканал» |
| 4 | ж. д. ул.50 лет Победы, 20 | 2017 | ООО «Тепловодоканал» |
| 5 | ж. д. ул.50 лет Победы, 21 | 2017 | ООО «Тепловодоканал» |
| 6 | ж. д. ул.70 лет Победы, 5 | 2014 | ООО «Тепловодоканал» |
| 7 | ж. д. ул. Кожедуба, 1 | 2018 | Бесхозяйные сети |
| 8 | ж. д. ул. Сиреневый бульвар, 8Б | 2023 | Бесхозяйные сети |

## Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 38.

Таблица 38

Описание структуры тепловых сетей

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Теплоснабжающая организация | Производство тепловой энергии | Температурный график, оС, регулирование | Система теплоснабжения | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Промышленная, д.№5 | ООО «Тепловодоканал» | Нагретая вода | 105/70, качественное регулирование | закрытая, зависимая | от котельной №1 до ЦТП №1 (станция смешения): четырехтрубная прокладка тепловой сети (по трем трубам (одна труба - подача, две трубы - обратка) теплоноситель на отопление и по двум трубам вода на ГВС); до потребителей промзоны: четырехтрубная (по двум трубам теплоноситель на отопление и по двум трубам вода на ГВС); от узла врезки у ЦТП №1 (станция смешения) до потребителей за железной дорогой по ул. Красная, ул. Зеленая, ул. Молодежная: двухтрубная прокладка тепловой сети (теплоноситель на отопление) |
| 1.1 | ЦТП №1 (станция смешения), пер.Первомайский,4 | ООО «Тепловодоканал» | Нагретая вода | 105/70 (ветка1 и ветка2) и 95/70 (ветка3), качественное регулирование | закрытая, зависимая | от ЦТП №1 (станция смешения) до потребителей по трем веткам: четырехтрубная (по двум трубам теплоноситель на отопление и по двум трубам вода на ГВС) |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | ООО «Тепловодоканал» | Нагретая вода | 130/70, количественное регулирование | закрытая, зависимая и независимая | от котельной №2 до потребителей: четырехтрубная (по двум трубам теплоноситель на отопление и по двум трубам вода на ГВС); от котельной №2 до ЦТП №2: двухтрубная прокладка тепловой сети (по двум трубам теплоноситель на отопление и на ГВС); от котельной №2 до ИТП ж.д.улю70 лет Победы,5, ул.Кожедуба,1: двухтрубная прокладка тепловой сети (теплоноситель на отопление и на ГВС) |
| 2.1 | ЦТП №2, ул.Шестакова,15 | ООО «Тепловодоканал» | Нагретая вода | 95/70, качественное регулирование | закрытая, зависимая | от ЦТП №12 до потребителей: четырехтрубная (по двум трубам теплоноситель на отопление и по двум трубам вода на ГВС) |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | Нагретая вода | 90/70 | закрытая, независимая | от ГПЭС до ИТП: двухтрубная прокладка тепловой сети (теплоноситель на отопление и на ГВС) |

## Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в электронной модели системы теплоснабжения, разработанная на базе программного комплекса «ТеплоЭксперт», и представлены в Главе 3 Обосновывающих материалов.

## Параметры тепловых сетей источников тепловой энергии

Параметры тепловых сетей, включают год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей источников тепловой энергии представлены в таблице 39.

Таблица 39

Параметры тепловых сетей источников тепловой энергии

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Год начала эксплуатации | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Краткая характеристика грунтов в местах прокладки | Материальная характеристика, кв.м | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 (до ЦТП №1) | 1981 | Мин.вата, рубероид; Мин.вата, оцинкованная сталь | П-образные компенсаторы, естественные направления трубопроводов | Надземная | дерново-подзолистые почвы | 3325,63 | 13,070 |
| 1.1 | ЦТП №1 (станция смешения) по адресу пер.Первомайский,4 | 1981 | Мин.вата, рубероид | П-образные компенсаторы, естественные направления трубопроводов | Подземная канальная, надземная, подвальная | дерново-подзолистые почвы | 2800,80 | 15,676 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 (до ЦТП №2) | 1995 | Мин вата | естественные направления трубопроводов | Подземная канальная, подвальная | дерново-подзолистые почвы | 944,92 | 9,478 |
| 2.1 | ЦТП №2 ул. Шестакова,15 | 1995 | Мин вата | естественные направления трубопроводов | Подземная канальная, надземная | дерново-подзолистые почвы | 371,01 | 1,777 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | 2013 | ППУ, оцинкованная сталь | П-образные компенсаторы, естественные направления трубопроводов | Надземная | дерново-подзолистые почвы | 49,14 | 5,166 |

## Общая характеристика тепловых сетей источников тепловой энергии поселка Воротынск

### Общая характеристика тепловых сетей котельной №1 ООО «Тепловодоканал».

В состав системы теплоснабжения котельной входят тепловые сети до потребителей и станция смешения (ЦТП №1) по адресу пер. Первомайский, д.4.

Тепловые сети от котельной №1 до ЦТП №1 находятся на балансе и обслуживании ООО «Тепловодоканал». Тепловые сети от ЦТП №1 до потребителей по ветке №1, ветке №2, ветке №3 находятся на хозяйственном ведении МУП «ЖКО», ООО «Тепловодоканал» является обслуживающей организацией этих сетей по договору аренды №01 от 26.07.2013г.

В таблице 40 представлена общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 41 представлена общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 42 и таблице 45 представлена общая характеристика тепловых сетей отопления и ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №1 на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 43 и таблице 46 представлена общая характеристика тепловых сетей отопления и ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №2 на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

В таблице 44 и таблице 47 представлена общая характеристика тепловых сетей отопления и ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №3 на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

Материальная характеристика тепловой сети посчитана как сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

Таблица 40

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Участок | Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вид прокладки | Категория | Назначение | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Изоляция | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая сеть (Т2) от котельной №1 до ЦТП №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная№1 ООО "ТВК" -ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 7 | 1141,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 370,99 |
|  | Тепловая сеть (Т1, Т2) от котельной №1 до ЦТП №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ООО "ТВК" - Т7 | 425 | 7 | 549 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 233,33 |
| 2 | Котельная №1 ООО "ТВК" - Т7 | 425 | 7 | 549 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 233,33 |
| 3 | Т7-ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 7 | 586,5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 190,61 |
| 4 | Т7-ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 7 | 586,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 190,61 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 на территории ЦТП №1 пер.Первомайский,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП№1 ООО "ТВК" - насосная 2го подъема на жилой посёлок ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 28,5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 0,713 |
| 2 | ЦТП№1 ООО "ТВК" - насосная 2го подъема на жилой посёлок ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 28,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 0,713 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 на территории котельной №1, ул. Промышленная, 5 |  |  |  |  |
| 1 | Т2- ТВ3 (мазутонасосная ООО "ТВК") | 89 | 3,5 | 169 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 15,04 |
| 2 | Т2- ТВ3 (мазутонасосная ООО "ТВК") | 89 | 3,5 | 169 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 15,04 |
| 3 | ТВ 1 - проходная ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 36 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 0,90 |
| 4 | ТВ 1 - проходная ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 36 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 0,90 |
| 5 | ТВ2 - Склад МТС ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 46 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 1,15 |
| 6 | ТВ2 - Склад МТС ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 46 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 1,15 |
| 7 | ТВ3 - Мазутонасосная ООО "ТВК" | 57 | 3 | 5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 0,29 |
| 8 | ТВ3 - Мазутонасосная ООО "ТВК" | 57 | 3 | 5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 0,29 |
| 9 | ТВ4 - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 57 | 3 | 3 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 0,17 |
| 10 | ТВ4 - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 57 | 3 | 3 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 0,17 |
| 11 | Т3 -ГРП ООО "ТВК" - водонапорная башня ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 41,5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 1,04 |
| 12 | Т3 -ГРП ООО "ТВК" - водонапорная башня ООО "ТВК" | 25 | 2,8 | 41,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 1,04 |
| 13 | Т1 - ТВ4 (Химводоподготовка ООО "ТВК") | 159 | 4,5 | 82 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 13,04 |
| 14 | Т1 - ТВ4 (Химводоподготовка ООО "ТВК") | 159 | 4,5 | 82 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 13,04 |
| 15 | Т2 - склад ООО "ТВК" | 32 | 2,8 | 37 | надземная | зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 1,18 |
| 16 | Т2 - склад ООО "ТВК" | 32 | 2,8 | 37 | надземная | зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 1,18 |
| 17 | Т3 - гараж в котельной ООО "ТВК" | 57 | 3 | 24 | надземная | зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 1,37 |
| 18 | Т3 - гараж в котельной ООО "ТВК" | 57 | 3 | 24 | надземная | зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 1,37 |
|  | Врезки на Тепловой сети Т1, Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т5 - насосная станция 2го подъема на промышленную зону ООО "ТВК" | 57 | 3 | 75 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 4,28 |
| 2 | Т5 - насосная станция 2го подъема на промышленную зону ООО "ТВК" | 57 | 3 | 75 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 4,28 |
| 3 | Т7 - ТК граница раздела с ОАО СПК | 325 | 7 | 657,5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 213,69 |
| 4 | Т7 - ТК граница раздела с ОАО СПК | 325 | 7 | 657,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 213,69 |
| 5 | Т9 - АБК канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 8 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 0,46 |
| 6 | Т9 - АБК канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 8 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 0,46 |
| 7 | Т10 - КНС канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 21,3 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 1,21 |
| 8 | Т10 - КНС канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 21,3 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 1,21 |
| 9 | Т11 - Электролизная канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 8,5 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 0,48 |
| 10 | Т11 - Электролизная канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 3 | 8,5 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 0,48 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 участок от ЦТП№1 до узла учета ЗАО "ВЭРЗ" |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП №1 ООО "ТВК" - Т17 (граница раздела с ОАО СПК и ЗАО "ВЭРЗ") | 219 | 6 | 1641 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 359,38 |
| 2 | ЦТП №1 ООО "ТВК" - Т17 (граница раздела с ОАО СПК и ЗАО "ВЭРЗ") | 219 | 6 | 1641 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 359,38 |
| 3 | Т24 - бойлерная ЗАО "ВКХП" | 219 | 6 | 216,7 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 47,46 |
| 4 | Т24 - бойлерная ЗАО "ВКХП" | 219 | 6 | 216,7 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 47,46 |
| 5 | бойлерная ЗАО "ВКХП" - ул. Молодежная ж/д №7 | 57 | 3 | 275,4 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 15,70 |
| 6 | бойлерная ЗАО "ВКХП" - ул. Молодежная ж/д №7 | 57 | 3 | 275,4 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 15,70 |
| 7 | Т26 - ТВ1 ул.Красная | 57 | 3 | 60 | надземная | зимний | Подача отопления | 1981 | ППУ | 3,42 |
| 8 | Т26 - ТВ1 ул.Красная | 57 | 3 | 60 | надземная | зимний | Обратка отопления | 1981 | ППУ | 3,42 |
| 9 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул.Красная | 57 | 3 | 20,5 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 1,17 |
| 10 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул. Красная | 57 | 3 | 20,5 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 1,17 |
| 11 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 3 | 37 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 2,11 |
| 12 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 3 | 37 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 2,11 |
| 13 | ТВ3 ул. Красная - ж/д №1 ул. Красная | 57 | 3 | 28,5 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 1,62 |
| 14 | ТВ3 ул. Красная - ж/д №1 ул. Красная | 57 | 3 | 28,5 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 1,62 |
| 15 | ТВ2 ул. Красная - ж/д. № 2 ул. Красная | 57 | 3 | 3,5 | бесканальная | зимний | Подача отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 0,20 |
| 16 | ТВ2 ул. Красная - ж/д. № 2 ул. Красная | 57 | 3 | 3,5 | бесканальная | зимний | Обратка отопления | 1981 | минвата в рубериоде | 0,20 |
|  | Итого сетей отопления в однотрубном исполнении |  |  | 10462,30 |  |  |  |  |  | 2 590,98 |

Таблица 41

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Участок | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Вид прокладки | Категория | Назначение | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Изоляция | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная№1 ООО "ТВК" - ЦТП№1 ООО "ТВК" | 273 | 1155 | надземная | круг.год | подача ГВС | 1981 | ППУ | 315,315 |
| 2 | котельная№1 ООО "ТВК" - ЦТП№1 ООО "ТВК" | 273 | 1155 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 1981 | ППУ | 315,315 |
| 3 | Т2- Мазутонасосная ООО "ТВК" | 32 | 168,6 | надземная | круг.год | подача ГВС | 1981 | ППУ | 5,395 |
| 4 | Т2- Мазутонасосная ООО "ТВК" | 25 | 168,6 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 1981 | ППУ | 4,215 |
| 5 | Т7-Т11 (электролизная ООО "ТВК") | 88,5 | 515 | надземная | круг.год | подача ГВС | 2017 | ППУ | 45,578 |
| 6 | Т7-Т11 (электролизная ООО "ТВК") | 60 | 515 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 2017 | ППУ | 30,900 |
| 7 | Т11-ТК ОАО "СПК" | 60 | 142,5 | надземная | круг.год | подача ГВС | 2017 | ППУ | 8,550 |
| 8 | Т11-ТК ОАО "СПК" | 48 | 142,5 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 2017 | ППУ | 6,840 |
| 9 | Т9-АБК (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 32 | 8 | надземная | круг.год | подача ГВС | 2017 | ППУ | 0,256 |
| 10 | Т9-АБК (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 25 | 8 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 2017 | ППУ | 0,200 |
| 11 | Т10-КНС (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 32 | 21,3 | надземная | круг.год | подача ГВС | 2017 | ППУ | 0,682 |
| 12 | Т10-КНС (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 25 | 21,3 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 2017 | ППУ | 0,533 |
| 13 | Т11-Электролизная (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 57 | 8,5 | надземная | круг.год | подача ГВС | 2017 | ППУ | 0,485 |
| 14 | Т11-Электролизная (канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК") | 45 | 8,5 | надземная | круг.год | обратка ГВС | 2017 | ППУ | 0,383 |
|  | Итого сетей ГВС в однотрубном исполнении |  | 4037,8 |  |  |  |  |  | 734,645 |

Таблица 42

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка1 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП - ТК1 | 273 | 40 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 10,920 |
| 2 | ЦТП - ТК1 | 273 | 40 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 10,920 |
| 3 | ТК1 -ТК2 | 273 | 259 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 70,707 |
| 4 | ТК1 -ТК2 | 273 | 259 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 70,707 |
| 5 | ТК2-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№17 | 89 | 36 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 3,204 |
| 6 | ТК2-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№17 | 89 | 36 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 3,204 |
| 7 | ТК2 -ТВ1 | 89 | 24 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,136 |
| 8 | ТК2 -ТВ1 | 89 | 24 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,136 |
| 9 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№15 | 89 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 10 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№15 | 89 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 11 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№13 | 76 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 12 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№13 | 76 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 13 | ТК2 -ТК3 | 273 | 72 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 19,656 |
| 14 | ТК2 -ТК3 | 273 | 72 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 19,656 |
| 15 | ТК3-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№11 | 76 | 25 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 1,900 |
| 16 | ТК3-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№11 | 76 | 25 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 1,900 |
| 17 | ТК3 -ТК4 | 273 | 79 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 21,567 |
| 18 | ТК3 -ТК4 | 273 | 79 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 21,567 |
| 19 | ТК4-Магазин ЗАО "Дикси Юг" | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 20 | ТК4-Магазин ЗАО "Дикси Юг" | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 21 | ТК4 -ТК5 | 273 | 61 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 16,653 |
| 22 | ТК4 -ТК5 | 273 | 61 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 16,653 |
| 23 | ТК5 -ТК6 | 133 | 52 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 6,916 |
| 24 | ТК5 -ТК6 | 133 | 52 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 6,916 |
| 25 | ТК6-Музыкальная школа МКОУ ДОД "ДШИ" | 108 | 56 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 6,048 |
| 26 | ТК6-Музыкальная школа МКОУ ДОД "ДШИ" | 108 | 56 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 6,048 |
| 27 | ТК6 -ТК7 | 133 | 87 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 11,571 |
| 28 | ТК6 -ТК7 | 133 | 87 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 11,571 |
| 29 | ТК7-ТК8 | 108 | 45 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 4,860 |
| 30 | ТК7-ТК8 | 108 | 45 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 4,860 |
| 31 | ТК8-ж.д. по ул. Школьная, д.№33 | 89 | 17 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,513 |
| 32 | ТК8-ж.д. по ул. Школьная, д.№33 | 89 | 17 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,513 |
| 33 | ж. д. по ул. Школьная, д.№33- ТК9 | 89 | 60 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 5,340 |
| 34 | ж. д. по ул. Школьная, д.№33- ТК9 | 89 | 60 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 5,340 |
| 35 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 89 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 36 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 89 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 37 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 50 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,850 |
| 38 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 50 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,850 |
| 39 | ТК7-Пристройка Школы МКОУ "СОШ №2 им. И.С. Унковского" | 108 | 21 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,268 |
| 40 | ТК7-Пристройка Школы МКОУ "СОШ №2 им. И.С. Унковского" | 108 | 21 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,268 |
| 41 | ТК5 -ТК10 | 219 | 186 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 40,734 |
| 42 | ТК5 -ТК10 | 219 | 186 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 40,734 |
| 43 | ТК10-Школа МКОУ "СОШ №2 им. И.С. Унковского" | 89 | 75 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 6,675 |
| 44 | ТК10-Школа МКОУ "СОШ №2 им. И.С. Унковского" | 89 | 75 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 6,675 |
| 45 | ТК10*-ТК11 | 219 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 2,628 |
| 46 | ТК10*-ТК11 | 219 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 2,628 |
| 47 | ТК10-ТК11 | 219 | 100 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 21,900 |
| 48 | ТК10-ТК11 | 219 | 100 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 21,900 |
| 49 | ТК11-ТК12 | 108 | 36 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 3,888 |
| 50 | ТК11-ТК12 | 108 | 36 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 3,888 |
| 51 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№22 (ТВ2) | 89 | 11 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 0,979 |
| 52 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№22 (ТВ2) | 89 | 11 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 0,979 |
| 53 | от ТВ2 ж. д. по ул. Школьная, д.№22 до поворота смены диаметров | 89 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 54 | от ТВ2 ж. д. по ул. Школьная, д.№22 до поворота смены диаметров | 89 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 55 | от поворота ж. д. по ул. Школьная, д.№22 до ТК13 | 76 | 35 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,660 |
| 56 | от поворота ж. д. по ул. Школьная, д.№22 до ТК13 | 76 | 35 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,660 |
| 57 | ТК13-ж. д. по ул. Школьная, д.№26 | 57 | 52 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,964 |
| 58 | ТК13-ж.д. по ул. Школьная, д.№26 | 57 | 52 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,964 |
| 59 | ТВ2-ж. д. по ул. Школьная, д.№20 | 76 | 75 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 5,700 |
| 60 | ТВ2-ж. д. по ул. Школьная, д.№20 | 76 | 75 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 5,700 |
| 61 | ТК12-ж.д по ул. Школьная, д.№18 | 57 | 90 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 5,130 |
| 62 | ТК12-ж.д по ул. Школьная, д.№18 | 57 | 90 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 5,130 |
| 63 | ТК12-ж.д по ул. Школьная, д.№16 | 76 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 0,456 |
| 64 | ТК12-ж. д по ул. Школьная, д.№16 | 76 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 0,456 |
| 65 | ж. д. по ул. Школьная, д.№16-ТВ3 | 76 | 45 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,420 |
| 66 | ж. д. по ул. Школьная, д.№16-ТВ3 | 76 | 45 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,420 |
| 67 | ТВ3-ТК14 | 57 | 36 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,052 |
| 68 | ТВ3-ТК14 | 57 | 36 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,052 |
| 69 | ТК14-ж. д. по ул. Школьная, д.№12 | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 70 | ТК14-ж. д. по ул. Школьная, д.№12 | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 71 | ТВ3 -ж. д. по ул. Школьная, д.№14 | 45 | 14 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 72 | ТВ3 -ж. д. по ул. Школьная, д.№14 | 45 | 14 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 73 | ТК11-ТК15 | 57 | 81 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,617 |
| 74 | ТК11-ТК15 | 57 | 81 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,617 |
| 75 | ТК15-ОАО "Садко", ул. Школьная, д.№17 (КБО) | 57 | 33 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,881 |
| 76 | ТК15-ОАО "Садко", ул. Школьная, д.№17 (КБО) | 57 | 33 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,881 |
| 77 | ТК15-АТС ОАО "Ростелеком" | 57 | 34 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,938 |
| 78 | ТК15-АТС ОАО "Ростелеком" | 57 | 34 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,938 |
| 79 | ТК15-ТП ОАО "Ростелеком" | 57 | 44 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,508 |
| 80 | ТК15-ТП ОАО "Ростелеком" | 57 | 44 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,508 |
| 81 | ТК11-ТК16 | 219 | 123 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 26,937 |
| 82 | ТК11-ТК16 | 219 | 123 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 26,937 |
| 83 | ТК16- ж. д. по ул. Школьная, д.№12 | 76 | 34 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 2,584 |
| 84 | ТК16- ж. д. по ул. Школьная, д.№12 | 76 | 34 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 2,584 |
| 85 | ТК16-ТК17 | 219 | 63 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 13,797 |
| 86 | ТК16-ТК17 | 219 | 63 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 13,797 |
| 87 | ТК17-ТК18 | 159 | 34 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 5,406 |
| 88 | ТК17-ТК18 | 159 | 34 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 5,406 |
| 89 | ТК18- ж. д. по ул. Школьная, д.№8 | 76 | 18 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 1,368 |
| 90 | ТК18- ж. д. по ул. Школьная, д.№8 | 76 | 18 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 1,368 |
| 91 | ТК18- ж. д. по ул. Школьная, д.№6 | 57 | 18 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 1,026 |
| 92 | ТК18- ж. д. по ул. Школьная, д.№6 | 57 | 18 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 1,026 |
| 93 | ТК17-ТК19 | 159 | 72 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 11,448 |
| 94 | ТК17-ТК19 | 159 | 72 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 11,448 |
| 95 | ТК19-ж. д. по ул. Школьная, д.№7 | 76 | 23 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,748 |
| 96 | ТК19-ж. д. по ул. Школьная, д.№7 | 76 | 23 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,748 |
| 97 | ТК19-ТК20 | 159 | 42 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 6,678 |
| 98 | ТК19-ТК20 | 159 | 42 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 6,678 |
| 99 | ТК20- ж. д. по ул. Школьная, д.№5 | 76 | 18 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,368 |
| 100 | ТК20- ж. д. по ул. Школьная, д.№5 | 76 | 18 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,368 |
| 101 | ТК20- ж. д. по ул. Школьная, д.№2а | 108 | 23 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,484 |
| 102 | ТК20- ж. д. по ул. Школьная, д.№2а | 108 | 23 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,484 |
| 103 | ж. д. по ул. Школьная, д.№2а - ж. д. по ул. Школьная, д.№2 | 57 | 23 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 104 | ж. д. по ул. Школьная, д.№2а - ж.д. по ул. Школьная, д.№2 | 57 | 23 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 105 | ТК20-ТК21 | 159 | 56 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 8,904 |
| 106 | ТК20-ТК21 | 159 | 56 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 8,904 |
| 107 | ТК21-ж.д. по ул. Школьная, д.№3 | 76 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 108 | ТК21-ж.д. по ул. Школьная, д.№3 | 76 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 109 | ТК21-ТК22 | 159 | 49 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 7,791 |
| 110 | ТК21-ТК22 | 159 | 49 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 7,791 |
| 111 | ТК22 ж. д. по ул. Школьная, д.№1 | 76 | 13 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 0,988 |
| 112 | ТК22 ж.д. по ул. Школьная, д.№1 | 76 | 13 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 0,988 |
| Итого сетей отопления в однотрубном исполнении | 5290 |  |  |  |  |  | 799,046 |

Таблица 43

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка2 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП -ТК23 | 219 | 68 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 2 | ЦТП -ТК23 | 219 | 68 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 3 | ТК23 -ТК24 | 89 | 51 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 4,539 |
| 4 | ТК23 -ТК24 | 89 | 51 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 4,539 |
| 5 | ТК24- ж.д. по пер. Первомайский, №3 | 57 | 30 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 1,710 |
| 6 | ТК24- ж.д. по пер. Первомайский, №3 | 57 | 30 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 1,710 |
| 7 | ТК24- ТК25 | 89 | 49 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 4,361 |
| 8 | ТК24- ТК25 | 89 | 49 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 4,361 |
| 9 | ТК25- ж.д. по пер. Первомайский, №1 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 10 | ТК25- ж.д. по пер. Первомайский, №1 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 11 | ТК23- ТК26 | 219 | 6 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,314 |
| 12 | ТК23- ТК26 | 219 | 6 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,314 |
| 13 | ТК26 -ж.д по ул.Сиреневый бульвар,д.№19 | 108 | 5 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,540 |
| 14 | ТК26 -ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№19 | 108 | 5 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,540 |
| 15 | ТК26- ТК27 | 219 | 18 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 3,942 |
| 16 | ТК26- ТК27 | 219 | 18 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 3,942 |
| 17 | ТК27- ж.д. по пер. Первомайский, №5 | 57 | 20 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 18 | ТК27- ж.д. по пер. Первомайский, №5 | 57 | 20 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 19 | ТК27- ТК28 | 219 | 131,5 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 28,799 |
| 20 | ТК27- ТК29 | 219 | 131,5 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 28,799 |
| 21 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№9 | 108 | 37 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,996 |
| 22 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№9 | 108 | 37 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,996 |
| 23 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№12 | 76 | 30 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 2,280 |
| 24 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№12 | 76 | 30 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 2,280 |
| 25 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№14 | 76 | 45 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,420 |
| 26 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№14 | 57 | 45 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,565 |
| 27 | ТК28- ТК29 | 159 | 83 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 13,197 |
| 28 | ТК28- ТК29 | 159 | 83 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 13,197 |
| 29 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№10 | 89 | 12 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 30 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№10 | 89 | 12 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 31 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№7 | 89 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,225 |
| 32 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№7 | 89 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,225 |
| 33 | ТК29- ТК30 | 159 | 95 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 15,105 |
| 34 | ТК29- ТК30 | 159 | 95 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 15,105 |
| 35 | ТК30 - НДДОУ д/с «Алые паруса» | 108 | 66 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 7,128 |
| 36 | ТК30 - НДДОУ д/с «Алые паруса» | 108 | 66 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 7,128 |
| 37 | ТК30- ТК31 | 159 | 90 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 14,310 |
| 38 | ТК30- ТК31 | 159 | 90 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 14,310 |
| 39 | ТК31-ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№8 | 108 | 61 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 6,588 |
| 40 | ТК31-ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№8 | 108 | 61 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 6,588 |
| 41 | ТК31- ТК32 | 219 | 85 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 18,615 |
| 42 | ТК31- ТК32 | 219 | 85 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 18,615 |
| 43 | ТК32- ТК33 | 89 | 16 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,424 |
| 44 | ТК32- ТК33 | 89 | 16 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,424 |
| 45 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№2 | 89 | 3 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,267 |
| 46 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№2 | 89 | 3 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,267 |
| 47 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4 | 89 | 46 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 48 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4 | 89 | 46 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 49 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4а | 89 | 12 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 50 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4а | 89 | 12 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 51 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№6,корп1,2,3 | 89 | 139 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 12,371 |
| 52 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№6,корп1,2,3 | 89 | 139 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 12,371 |
| 53 | ТК32- ТК34 | 219 | 42 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 9,198 |
| 54 | ТК32- ТК34 | 219 | 42 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 9,198 |
| 55 | ТК34 -ТВ5 | 219 | 27 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 5,913 |
| 56 | ТК34 -ТВ5 | 219 | 27 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 5,913 |
| 57 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№1 | 57 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 58 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№1 | 57 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 59 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№3 | 89 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 60 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар, д.№3 | 89 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 61 | ТК34- ТК35 | 219 | 30 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 6,570 |
| 62 | ТК34- ТК35 | 219 | 30 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 6,570 |
| 63 | ТК35 -ТК36 | 159 | 30 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,770 |
| 64 | ТК35 -ТК36 | 159 | 30 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,770 |
| 65 | ТК36 -ж.д. по ул. Березовая, д.№10 | 159 | 20 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,180 |
| 66 | ТК36 -ж.д. по ул. Березовая, д.№10 | 159 | 20 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,180 |
| 67 | ТК36 -ТК37 | 108 | 36 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,888 |
| 68 | ТК36 -ТК37 | 108 | 36 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,888 |
| 69 | ТК37 -ж.д. по ул. Березовая, д.№8 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 70 | ТК37 -ж.д. по ул. Березовая, д.№8 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 71 | ТК37 -ТК38 | 108 | 75 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 8,100 |
| 72 | ТК37 -ТК38 | 108 | 75 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 8,100 |
| 73 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая, д.№4 | 57 | 22 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 74 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая, д.№4 | 57 | 22 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 75 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая, д.№6 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 76 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая, д.№6 | 57 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 77 | ТК35 -ТК39 | 159 | 100 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 15,900 |
| 78 | ТК35 -ТК39 | 159 | 100 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 15,900 |
| 79 | ТК39- ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 89 | 20 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,780 |
| 80 | ТК39- ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 89 | 20 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,780 |
| 81 | ТК39 -ТК40 | 89 | 46 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 82 | ТК39 -ТК40 | 89 | 46 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 83 | ТК40- Инфекционный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 18 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,026 |
| 84 | ТК40- Инфекционный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 18 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,026 |
| 85 | ТК40- Хозяйственный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 37 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| 86 | ТК40- Хозяйственный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 37 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| Итого сетей отопления в однотрубном исполнении | 3663 |  |  |  |  |  | 484,424 |

Таблица 44

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка3 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (т.2 )-ТК47 | 219 | 46 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 10,074 |
| 2 | ЦТП (т.2 )-ТК47 | 219 | 46 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 10,074 |
| 3 | ТК47-ТК46 | 219 | 91 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 19,929 |
| 4 | ТК47-ТК46 | 219 | 91 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 19,929 |
| 5 | ТК46-магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 | 219 | 89 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2016 | ППУ | 19,491 |
| 6 | ТК46-магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 | 219 | 89 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2016 | ППУ | 19,491 |
| 7 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК43 | 108 | 94 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 10,152 |
| 8 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК43 | 76 | 94 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 7,144 |
| 9 | ТК43-ТК44 | 76 | 16 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,216 |
| 10 | ТК43-ТК44 | 76 | 16 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,216 |
| 11 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №17 | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 12 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №17 | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 13 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №16 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 14 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №16 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 15 | ТК43-ТК42 | 108 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,620 |
| 16 | ТК43-ТК42 | 76 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 17 | ТК42-ж.д. по ул. Советская, №12 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 18 | ТК42-ж.д. по ул. Советская, №12 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 19 | ТК42-ТК41 | 108 | 43 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,644 |
| 20 | ТК42-ТК41 | 76 | 43 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,268 |
| 21 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №15 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 22 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №15 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 23 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №13 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 24 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №13 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 25 | ТК41-ТВ6 | 57 | 39 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,223 |
| 26 | ТК41-ТВ6 | 57 | 39 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,223 |
| 27 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 28 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 29 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14а | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 30 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14а | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 31 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК45 | 89 | 90 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 8,010 |
| 32 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК45 | 57 | 90 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 5,130 |
| 33 | ТК45-ж.д. по ул.Советская, №11 | 57 | 14 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,798 |
| 34 | ТК45-ж.д. по ул. Советская, №11 | 45 | 14 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 35 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18-ТК50 | 159 | 42 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 6,678 |
| 36 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18-ТК50 | 108 | 42 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,536 |
| 37 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 38 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 57 | 38 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 39 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 108 | 68 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 7,344 |
| 40 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 89 | 68 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 6,052 |
| 41 | ТК51-ж.д. по ул. Советская, №2 | 45 | 28 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,260 |
| 42 | ТК51-ж.д. по ул. Советская, №2 | 45 | 28 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,260 |
| 43 | ТК51-ТК52 | 133 | 41 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 5,453 |
| 44 | ТК51-ТК52 | 89 | 41 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,649 |
| 45 | ТК52-ж.д. по ул. Советская, №4а | 57 | 37 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| 46 | ТК52-ж.д. по ул. Советская, №4а | 57 | 37 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| 47 | ТК52-ТК53 | 133 | 8 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,064 |
| 48 | ТК52-ТК53 | 89 | 8 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,712 |
| 49 | ТК53-ТК54 | 89 | 14 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,246 |
| 50 | ТК53-ТК54 | 89 | 14 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,246 |
| 51 | ТК54-ж.д. по ул. Советская, №6 | 89 | 10 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,890 |
| 52 | ТК54-ж.д. по ул. Советская, №6 | 89 | 10 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,890 |
| 53 | ТК54-ТК55 | 89 | 42 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 54 | ТК54-ТК55 | 89 | 42 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 55 | ТК55-ул. Садовая №7 | 32 | 10 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 56 | ТК55-ул. Садовая №7 | 32 | 10 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 57 | ТК55-ТВ8 | 89 | 20 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 1,780 |
| 58 | ТК55-ТВ8 | 89 | 20 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 1,780 |
| 59 | ТВ8-ул. Садовая №5 | 32 | 10 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 60 | ТВ8-ул. Садовая №5 | 32 | 10 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 61 | ТВ8-ТК56 | 89 | 55 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 4,895 |
| 62 | ТВ8-ТК56 | 89 | 55 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 4,895 |
| 63 | ТК56-ТК57 | 76 | 27 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 2,052 |
| 64 | ТК56-ТК57 | 76 | 27 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 2,052 |
| 65 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №7 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 66 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №7 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 67 | ТК57-ТК58 | 89 | 37 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 3,293 |
| 68 | ТК57-ТК58 | 89 | 37 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 3,293 |
| 69 | ТК58-ТК59 | 76 | 30 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 2,280 |
| 70 | ТК58-ТК59 | 76 | 30 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 2,280 |
| 71 | ТК59- ООО "Тигран" (кафе "Мечта") | 45 | 14 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 72 | ТК59- ООО "Тигран" (кафе "Мечта") | 45 | 14 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 73 | ТК59-ТК60 | 76 | 32 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 2,432 |
| 74 | ТК59-ТК60 | 76 | 32 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 2,432 |
| 75 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №9 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 76 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №9 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 77 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №8 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППУ | 1,254 |
| 78 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №8 | 57 | 22 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППУ | 1,254 |
| 79 | ТК58- ООО "Тигран" (пивной бар) | 57 | 21 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,197 |
| 80 | ТК58- ООО "Тигран" (пивной бар) | 57 | 21 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,197 |
| 81 | ТК53-ТК55 | 89 | 42 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 82 | ТК53-ТК55 | 89 | 42 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 83 | ТК55-ж.д. по ул. Советская, №5 | 45 | 30 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,350 |
| 84 | ТК55-ж.д. по ул. Советская, №5 | 45 | 30 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,350 |
| 85 | ТК55-ТК56 | 89 | 24 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 2,136 |
| 86 | ТК55-ТК56 | 76 | 24 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 1,824 |
| 87 | ТК56-ж.д. по ул.Советская, №3 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 88 | ТК56-ж.д. по ул. Советская, №3 | 57 | 6 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 89 | ТК56-ТК57 | 89 | 28 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 2,492 |
| 90 | ТК56-ТК57 | 89 | 28 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 2,492 |
| 91 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1 | 57 | 21 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,197 |
| 92 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1 | 57 | 21 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,197 |
| 93 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1а | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 94 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1а | 57 | 12 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 95 | ТК46-ТК48 | 108 | 16 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,728 |
| 96 | ТК46-ТК48 | 89 | 16 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,424 |
| 97 | ТК48-ТК49 | 89 | 154 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 13,706 |
| 98 | ТК48-ТК49 | 89 | 154 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 13,706 |
| 99 | ТК49-ж.д. по ул. Советская, №2а | 57 | 53 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 3,021 |
| 100 | ТК49-ж.д. по ул. Советская, №2а | 57 | 53 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 3,021 |
| 101 | ТК49-ОАО « СПК» (КСК "Юность") | 45 | 15 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 0,675 |
| 102 | ТК49-ОАО « СПК» (КСК "Юность") | 45 | 15 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 0,675 |
| 103 | ТК48-ТК61 | 57 | 85 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 4,845 |
| 104 | ТК48-ТК62 | 57 | 85 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 4,845 |
| 105 | ТК61-ж.д. по ул. Центральная, №12/3(модуль) | 57 | 92 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 5,244 |
| 106 | ТК61-ж.д. по ул. Центральная, №12/3(модуль) | 57 | 92 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 5,244 |
| 107 | ТК61-ТВ7 | 57 | 211 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 12,027 |
| 108 | ТК61-ТВ7 | 57 | 211 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 12,027 |
| 109 | ТВ7-ж.д. по ул. Центральная, №12/2(модуль) | 57 | 25 | бесканальная | Зимний | Подача отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 110 | ТВ7-ж.д. по ул. Центральная, №12/2(модуль) | 57 | 25 | бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| Итого сетей отопления в однотрубном исполнении | 4226 |  |  |  |  |  | 374,002 |

Таблица 45

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка1 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП - ТК1 | 219 | 40 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 8,760 |
| 2 | ЦТП - ТК1 | 133 | 40 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 5,320 |
| 3 | ТК1 -ТК2 | 219 | 259 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 56,721 |
| 4 | ТК1 -ТК2 | 133 | 259 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 34,447 |
| 5 | ТК2-ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№17 | 89 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 3,204 |
| 6 | ТК2-ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№17 | 89 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 3,204 |
| 7 | ТК2 -ТВ1 | 89 | 24 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,136 |
| 8 | ТК2 -ТВ1 | 89 | 24 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,136 |
| 9 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№15 | 89 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 10 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№15 | 89 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 11 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№13 | 76 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 12 | ТВ1-ж.д по ул. Сиреневый бульвар, д.№13 | 76 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 13 | ТК2 -ТК3 | 219 | 72 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 15,768 |
| 14 | ТК2 -ТК3 | 133 | 72 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 9,576 |
| 15 | ТК3-ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№11 | 57 | 25 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 1,425 |
| 16 | ТК3-ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№11 | 32 | 25 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 0,800 |
| 17 | ТК3 -ТК4 | 219 | 79 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 17,301 |
| 18 | ТК3 -ТК4 | 133 | 79 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 10,507 |
| 19 | ТК4-Магазин ЗАО "Дикси Юг" | 57 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 20 | ТК4-Магазин ЗАО "Дикси Юг" | 57 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,342 |
| 21 | ТК4 -ТК5 | 133 | 61 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 8,113 |
| 22 | ТК4 -ТК5 | 133 | 61 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 8,113 |
| 23 | ТК5 -ТК6 | 89 | 52 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,628 |
| 24 | ТК5 -ТК6 | 57 | 52 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,964 |
| 25 | ТК6-Музыкальная школа МКОУ ДОД "ДШИ" | 76 | 56 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,256 |
| 26 | ТК6-Музыкальная школа МКОУ ДОД "ДШИ" | 32 | 56 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,792 |
| 27 | ТК6 -ТК7 | 108 | 87 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 9,396 |
| 28 | ТК6 -ТК7 | 76 | 87 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 6,612 |
| 29 | ТК7-ТК8 | 89 | 45 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 4,005 |
| 30 | ТК7-ТК8 | 89 | 45 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 4,005 |
| 31 | ТК8-ж.д. по ул. Школьная, д.№33 | 89 | 17 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,513 |
| 32 | ТК8-ж.д. по ул. Школьная, д.№33 | 89 | 17 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,513 |
| 33 | ж.д. по ул. Школьная, д.№33- ТК9 | 89 | 60 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 5,340 |
| 34 | ж.д. по ул. Школьная, д.№33- ТК9 | 89 | 60 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 5,340 |
| 35 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 36 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 37 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 50 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,850 |
| 38 | ТК9-ж.д. по ул. Школьная, д.№35 | 57 | 50 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,850 |
| 39 | ТК7-Пристройка Школы МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 89 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,869 |
| 40 | ТК7-Пристройка Школы МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 89 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,869 |
| 41 | ТК5 -ТК10 | 159 | 186 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 29,574 |
| 42 | ТК5 -ТК10 | 133 | 186 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 24,738 |
| 43 | ТК10-Школа МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 89 | 75 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 6,675 |
| 44 | ТК10-Школа МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 57 | 75 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,275 |
| 45 | ТК10*-ТК11 | 159 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 1,908 |
| 46 | ТК10*-ТК11 | 133 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 1,596 |
| 47 | ТК10-ТК11 | 159 | 100 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 15,900 |
| 48 | ТК10-ТК11 | 133 | 100 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 13,300 |
| 49 | ТК11-ТК12 | 108 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 3,888 |
| 50 | ТК11-ТК12 | 89 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,204 |
| 51 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№22 (ТВ2) | 76 | 11 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 0,836 |
| 52 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№22 (ТВ2) | 57 | 11 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 0,627 |
| 53 | от ТВ2 ж.д. по ул. Школьная, д.№22 до поворота смены диаметров | 57 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 54 | от ТВ2 ж.д. по ул. Школьная, д.№22 до поворота смены диаметров | 57 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 55 | от поворота ж.д. по ул. Школьная, д.№22 до ТК13 | 57 | 35 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,995 |
| 56 | от поворота ж.д. по ул. Школьная, д.№22 до ТК13 | 57 | 35 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,995 |
| 57 | ТК13-ж.д. по ул. Школьная, д.№26 | 57 | 52 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,964 |
| 58 | ТК13-ж.д. по ул. Школьная, д.№26 | 45 | 52 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,340 |
| 59 | ТВ2-ж.д. по ул. Школьная, д.№20 | 76 | 75 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 5,700 |
| 60 | ТВ2-ж.д. по ул. Школьная, д.№20 | 45 | 75 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,375 |
| 61 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№18 | 57 | 90 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 5,130 |
| 62 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№18 | 57 | 90 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 5,130 |
| 63 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№16 | 76 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 0,456 |
| 64 | ТК12-ж.д. по ул. Школьная, д.№16 | 57 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 0,342 |
| 65 | ж.д. по ул. Школьная, д.№16-ТВ3 | 57 | 45 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,565 |
| 66 | ж.д. по ул. Школьная, д.№16-ТВ3 | 57 | 45 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,565 |
| 67 | ТВ3-ТК14 | 57 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,052 |
| 68 | ТВ3-ТК14 | 57 | 36 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,052 |
| 69 | ТК14-ж.д. по ул. Школьная, д.№12 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 70 | ТК14-ж.д. по ул. Школьная, д.№12 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 71 | ТВ3 -ж.д. по ул. Школьная, д.№14 | 32 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,448 |
| 72 | ТВ3 -ж.д. по ул. Школьная, д.№14 | 32 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,448 |
| 73 | ТК11-ТК15 | 32 | 81 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,592 |
| 74 | ТК11-ТК15 | 32 | 81 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,592 |
| 75 | ТК15-ОАО "Садко", ул. Школьная, д.№17 (КБО) | 32 | 33 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,056 |
| 76 | ТК15-ОАО "Садко", ул. Школьная, д.№17 (КБО) | 32 | 33 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,056 |
| 77 | ТК15-АТС ОАО "Ростелеком" | 32 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,088 |
| 78 | ТК15-АТС ОАО "Ростелеком" | 32 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,088 |
| 79 | ТК15-ТП ОАО "Ростелеком" | 32 | 44 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,408 |
| 80 | ТК15-ТП ОАО "Ростелеком" | 32 | 44 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,408 |
| 81 | ТК11-ТК16 | 159 | 123 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 19,557 |
| 82 | ТК11-ТК16 | 108 | 123 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 13,284 |
| 83 | ТК16- ж.д. по ул. Школьная, д.№12 | 57 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 1,938 |
| 84 | ТК16- ж.д. по ул. Школьная, д.№12 | 45 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 1,530 |
| 85 | ТК16-ТК17 | 219 | 63 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2020 | ППУ | 13,797 |
| 86 | ТК16-ТК17 | 219 | 63 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2020 | ППУ | 13,797 |
| 87 | ТК17-ТК18 | 159 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2020 | ППУ | 5,406 |
| 88 | ТК17-ТК18 | 108 | 34 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2020 | ППУ | 3,672 |
| 89 | ТК18- ж.д. по ул. Школьная, д.№8 | 76 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 1,368 |
| 90 | ТК18- ж.д. по ул. Школьная, д.№8 | 57 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 1,026 |
| 91 | ТК18- ж.д. по ул. Школьная, д.№6 | 57 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 1,026 |
| 92 | ТК18- ж.д. по ул. Школьная, д.№6 | 57 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 1,026 |
| 93 | ТК17-ТК19 | 159 | 72 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2018 | ППУ | 11,448 |
| 94 | ТК17-ТК19 | 108 | 72 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2018 | ППУ | 7,776 |
| 95 | ТК19-ж.д. по ул. Школьная, д.№7 | 76 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,748 |
| 96 | ТК19-ж.д. по ул. Школьная, д.№7 | 57 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 97 | ТК19-ТК20 | 159 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 6,678 |
| 98 | ТК19-ТК20 | 108 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,536 |
| 99 | ТК20- ж.д. по ул. Школьная, д.№5 | 57 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,026 |
| 100 | ТК20- ж.д. по ул. Школьная, д.№5 | 57 | 18 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,026 |
| 101 | ТК20- ж.д. по ул. Школьная, д.№2а | 57 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 102 | ТК20- ж.д. по ул. Школьная, д.№2а | 57 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 103 | ж.д. по ул. Школьная, д.№2а-ж.д. по ул.Школьная, д.№2 | 57 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 104 | ж.д. по ул. Школьная, д.№2а-ж.д. по ул.Школьная, д.№2 | 57 | 23 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,311 |
| 105 | ТК20-ТК21 | 159 | 56 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2018 | ППУ | 8,904 |
| 106 | ТК20-ТК21 | 108 | 56 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2018 | ППУ | 6,048 |
| 107 | ТК21-ж.д. по ул. Школьная, д.№3 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 108 | ТК21-ж.д. по ул. Школьная, д.№3 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 109 | ТК21-ТК22 | 159 | 49 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 7,791 |
| 110 | ТК21-ТК22 | 108 | 49 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 5,292 |
| 111 | ТК22 ж.д. по ул. Школьная, д.№1 | 32 | 13 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,416 |
| 112 | ТК22 ж.д. по ул. Школьная, д.№1 | 32 | 13 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,416 |
| Итого сетей ГВС в однотрубном исполнении | 5290 |  |  |  |  |  | 565,234 |

Таблица 46

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка2 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина,м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП -ТК23 | 219 | 68 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 2 | ЦТП -ТК23 | 219 | 68 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 3 | ТК23 -ТК24 | 76 | 51 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 3,876 |
| 4 | ТК23 -ТК24 | 45 | 51 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 2,295 |
| 5 | ТК24- ж.д. по пер. Первомайский, №3 | 57 | 30 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 1,710 |
| 6 | ТК24- ж.д. по пер. Первомайский, №3 | 45 | 30 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 1,350 |
| 7 | ТК24- ТК25 | 57 | 49 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 2,793 |
| 8 | ТК24- ТК25 | 57 | 49 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 2,793 |
| 9 | ТК25- ж.д. по пер. Первомайский, №1 | 57 | 25 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 10 | ТК25- ж.д. по пер. Первомайский, №1 | 45 | 25 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,125 |
| 11 | ТК23- ТК26 | 219 | 6 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,314 |
| 12 | ТК23- ТК26 | 219 | 6 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,314 |
| 13 | ТК26 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№19 | 57 | 5 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,285 |
| 14 | ТК26 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№19 | 32 | 5 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,160 |
| 15 | ТК26- ТК27 | 219 | 68 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 16 | ТК26- ТК27 | 133 | 18 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 2,394 |
| 17 | ТК27- ж.д. по пер. Первомайский, №5 | 45 | 20 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,900 |
| 18 | ТК27- ж.д. по пер. Первомайский, №5 | 32 | 20 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,640 |
| 19 | ТК27- ТК28 | 133 | 131,5 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 17,490 |
| 20 | ТК27- ТК29 | 108 | 131,5 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 14,202 |
| 21 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№9 | 89 | 37 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,293 |
| 22 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№9 | 89 | 37 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,293 |
| 23 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№12 | 57 | 30 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,710 |
| 24 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№12 | 57 | 30 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,710 |
| 25 | ТК28 -ж.д. по ул .Сиреневый бульвар,д.№14 | 45 | 45 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,025 |
| 26 | ТК28 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№14 | 45 | 45 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,025 |
| 27 | ТК28- ТК29 | 133 | 83 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 11,039 |
| 28 | ТК28- ТК29 | 89 | 83 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 7,387 |
| 29 | ТК29 -ж.д. по ул.Сиреневый бульвар,д.№10 | 76 | 12 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 30 | ТК29 -ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№10 | 57 | 12 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 31 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№7 | 76 | 25 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,900 |
| 32 | ТК29 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№7 | 57 | 25 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,425 |
| 33 | ТК29- ТК30 | 133 | 95 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 12,635 |
| 34 | ТК29- ТК30 | 89 | 95 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 8,455 |
| 35 | ТК30 - НДДОУ д/с «Алые паруса» | 89 | 66 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 5,874 |
| 36 | ТК30 - НДДОУ д/с «Алые паруса» | 57 | 66 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,762 |
| 37 | ТК30- ТК31 | 133 | 90 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 11,970 |
| 38 | ТК30- ТК31 | 89 | 90 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 8,010 |
| 39 | ТК31-ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№8 | 108 | 61 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 6,588 |
| 40 | ТК31-ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№8 | 89 | 61 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 5,429 |
| 41 | ТК31- ТК32 | 133 | 85 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 11,305 |
| 42 | ТК31- ТК32 | 108 | 85 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 9,180 |
| 43 | ТК32- ТК33 | 57 | 16 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 44 | ТК32- ТК33 | 57 | 16 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 45 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№2 | 89 | 3 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,267 |
| 46 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№2 | 57 | 3 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,171 |
| 47 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4 | 89 | 46 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 48 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4 | 57 | 46 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,622 |
| 49 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№4а | 89 | 12 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,068 |
| 50 | ТК33 -ж.д по ул. Сиреневый бульвар,д.№4а | 57 | 12 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 51 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№6,корп1,2,3 | 76 | 139 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 10,564 |
| 52 | ТК33 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№6,корп1,2,3 | 57 | 139 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 7,923 |
| 53 | ТК32- ТК34 | 133 | 42 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 5,586 |
| 54 | ТК32- ТК34 | 108 | 42 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,536 |
| 55 | ТК34 -ТВ5 | 108 | 27 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,916 |
| 56 | ТК34 -ТВ5 | 57 | 27 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,539 |
| 57 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№1 | 57 | 15 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 58 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№1 | 57 | 15 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 59 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№3 | 89 | 15 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 60 | ТВ5 -ж.д. по ул. Сиреневый бульвар,д.№3 | 57 | 15 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,855 |
| 61 | ТК34- ТК35 | 133 | 30 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,990 |
| 62 | ТК34- ТК35 | 108 | 30 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,240 |
| 63 | ТК35 -ТК36 | 108 | 30 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,240 |
| 64 | ТК35 -ТК36 | 108 | 30 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,240 |
| 65 | ТК36 -ж.д. по ул. Березовая,д.№10 | 57 | 20 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 66 | ТК36 -ж.д. по ул. Березовая,д.№10 | 57 | 20 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 67 | ТК36 -ТК37 | 76 | 36 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,736 |
| 68 | ТК36 -ТК37 | 57 | 36 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,052 |
| 69 | ТК37 -ж.д. по ул. Березовая,д.№8 | 45 | 25 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,125 |
| 70 | ТК37 -ж.д. по ул. Березовая,д.№8 | 32 | 25 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,800 |
| 71 | ТК37 -ТК38 | 76 | 75 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 5,700 |
| 72 | ТК37 -ТК38 | 57 | 75 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,275 |
| 73 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая,д.№4 | 45 | 22 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,990 |
| 74 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая,д.№4 | 45 | 22 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,990 |
| 75 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая,д.№6 | 45 | 25 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,125 |
| 76 | ТК38 -ж.д. по ул. Березовая,д.№6 | 45 | 25 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,125 |
| 77 | ТК35 -ТК39 | 108 | 100 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 10,800 |
| 78 | ТК35 -ТК39 | 108 | 100 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 10,800 |
| 79 | ТК39- ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 20 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 80 | ТК39- ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 20 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 81 | ТК39 -ТК40 | 89 | 46 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 82 | ТК39 -ТК40 | 89 | 46 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,094 |
| 83 | ТК40- Инфекционный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 18 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,026 |
| 84 | ТК40- Инфекционный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 45 | 18 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,810 |
| 85 | ТК40- Хозяйственный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 37 | Подземный | Кругл. год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| 86 | ТК40- Хозяйственный корпус ГБУЗ "Больница п.Воротынск" | 57 | 37 | Подземный | Кругл. год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,109 |
| Итого сетей ГВС в однотрубном исполнении | 3713 |  |  |  |  |  | 344,077 |

Таблица 47

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 до потребителей микрорайона №1 (аренда) Ветка3 на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (т.2 )-ТК47 | 108 | 46 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,968 |
| 2 | ЦТП (т.2 )-ТК47 | 108 | 46 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 4,968 |
| 3 | ТК47-ТК46 | 108 | 91 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 9,828 |
| 4 | ТК47-ТК46 | 89 | 91 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 8,099 |
| 5 | ТК46-магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 | 108 | 89 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2016 | ППУ | 9,612 |
| 6 | ТК46-магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 | 89 | 89 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2016 | ППУ | 7,921 |
| 7 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК43 | 89 | 94 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 8,366 |
| 8 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК43 | 76 | 94 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 7,144 |
| 9 | ТК43-ТК44 | 76 | 16 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,216 |
| 10 | ТК43-ТК44 | 45 | 16 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,720 |
| 11 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №17 | 57 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,684 |
| 12 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №17 | 45 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,540 |
| 13 | ТК44- ж.д. по ул.Советская, №16 | 45 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,990 |
| 14 | ТК44- ж.д. по ул. Советская, №16 | 45 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,990 |
| 15 | ТК43-ТК42 | 89 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,335 |
| 16 | ТК43-ТК42 | 76 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,140 |
| 17 | ТК42-ж.д. по ул. Советская, №12 | 57 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 18 | ТК42-ж.д. по ул. Советская, №12 | 32 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,216 |
| 19 | ТК42-ТК41 | 89 | 43 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,827 |
| 20 | ТК42-ТК41 | 76 | 43 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,268 |
| 21 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №15 | 57 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,254 |
| 22 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №15 | 32 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,704 |
| 23 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №13 | 45 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,710 |
| 24 | ТК41-ж.д. по ул. Советская, №13 | 25 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,950 |
| 25 | ТК41-ТВ6 | 32 | 39 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,248 |
| 26 | ТК41-ТВ6 | 32 | 39 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,248 |
| 27 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14 | 32 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,192 |
| 28 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14 | 32 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,192 |
| 29 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14а | 32 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,192 |
| 30 | ТВ6-ж.д. по ул. Советская, №14а | 32 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,192 |
| 31 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК45 | 76 | 90 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 6,840 |
| 32 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18 -ТК45 | 32 | 90 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,880 |
| 33 | ТК45-ж.д. по ул. Советская, №11 | 45 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 34 | ТК45-ж.д. по ул. Советская, №11 | 32 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,448 |
| 35 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18-ТК50 | 108 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,536 |
| 36 | магазин ОАО "Садко", ул. Советская,18-ТК50 | 89 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 37 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 57 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,166 |
| 38 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 32 | 38 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,216 |
| 39 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 108 | 68 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 7,344 |
| 40 | ТК50-ж.д. по ул. Советская, №4 | 89 | 68 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 6,052 |
| 41 | ТК51-ж.д. по ул. Советская, №2 | 45 | 28 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,260 |
| 42 | ТК51-ж.д. по ул. Советская, №2 | 38 | 28 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,064 |
| 43 | ТК51-ТК52 | 108 | 41 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,428 |
| 44 | ТК51-ТК52 | 89 | 41 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,649 |
| 45 | ТК52-ж.д. по ул. Советская, №4а | 45 | 37 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,665 |
| 46 | ТК52-ж.д. по ул. Советская, №4а | 32 | 37 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,184 |
| 47 | ТК52-ТК53 | 108 | 8 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,864 |
| 48 | ТК52-ТК53 | 89 | 8 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,712 |
| 49 | ТК53-ТК54 | 89 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,246 |
| 50 | ТК53-ТК54 | 45 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,630 |
| 51 | ТК54-ж.д. по ул. Советская, №6 | 32 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 52 | ТК54-ж.д. по ул. Советская, №6 | 25 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,250 |
| 53 | ТК54-ТК55 | 89 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,738 |
| 54 | ТК54-ТК55 | 45 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 1,890 |
| 55 | ТК55-ул. Садовая №7 | 32 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 56 | ТК55-ул. Садовая №7 | 25 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,250 |
| 57 | ТК55-ТВ8 | 89 | 20 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 1,780 |
| 58 | ТК55-ТВ8 | 45 | 20 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 0,900 |
| 59 | ТВ8-ул. Садовая №5 | 32 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,320 |
| 60 | ТВ8-ул. Садовая №5 | 25 | 10 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,250 |
| 61 | ТВ8-ТК56 | 89 | 55 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 4,895 |
| 62 | ТВ8-ТК56 | 45 | 55 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 2,475 |
| 63 | ТК56-ТК57 | 76 | 27 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 2,052 |
| 64 | ТК56-ТК57 | 57 | 27 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 1,539 |
| 65 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №7 | 45 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,270 |
| 66 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №7 | 45 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,270 |
| 67 | ТК57-ТК58 | 76 | 37 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2020 | ППУ | 2,812 |
| 68 | ТК57-ТК58 | 57 | 37 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2020 | ППУ | 2,109 |
| 69 | ТК58-ТК59 | 57 | 30 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 1,710 |
| 70 | ТК58-ТК59 | 57 | 30 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 1,710 |
| 71 | ТК59- ООО "Тигран" (кафе "Мечта") | 32 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,448 |
| 72 | ТК59- ООО "Тигран" (кафе "Мечта") | 25 | 14 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,350 |
| 73 | ТК59-ТК60 | 57 | 32 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 1,824 |
| 74 | ТК59-ТК60 | 57 | 32 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 1,824 |
| 75 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №9 | 45 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,270 |
| 76 | ТК60 - ж.д. по ул. Советская, №9 | 32 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,192 |
| 77 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №8 | 45 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2017 | ППУ | 0,990 |
| 78 | ТК60-ж.д. по ул. Советская, №8 | 32 | 22 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2017 | ППУ | 0,704 |
| 79 | ТК58- ООО "Тигран" (пивной бар) | 25 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,525 |
| 80 | ТК58- ООО "Тигран" (пивной бар) | 18 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,378 |
| 81 | ТК53-ТК55 | 57 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 2,394 |
| 82 | ТК53-ТК55 | 57 | 42 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,394 |
| 83 | ТК55-ж.д. по ул. Советская, №5 | 45 | 30 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,350 |
| 84 | ТК55-ж.д. по ул. Советская, №5 | 32 | 30 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,960 |
| 85 | ТК55-ТК56 | 57 | 24 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2021 | ППУ | 1,368 |
| 86 | ТК55-ТК56 | 45 | 24 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2021 | ППУ | 1,080 |
| 87 | ТК56-ж.д. по ул. Советская, №3 | 45 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,270 |
| 88 | ТК56-ж.д. по ул. Советская, №3 | 45 | 6 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,270 |
| 89 | ТК56-ТК57 | 45 | 28 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 2020 | ППУ | 1,260 |
| 90 | ТК56-ТК57 | 32 | 28 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 2020 | ППУ | 0,896 |
| 91 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1 | 45 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,945 |
| 92 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1 | 45 | 21 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,945 |
| 93 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1а | 45 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,540 |
| 94 | ТК57-ж.д. по ул. Советская, №1а | 45 | 12 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,540 |
| 95 | ТК46-ТК48 | 57 | 16 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 96 | ТК46-ТК48 | 57 | 16 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,912 |
| 97 | ТК48-ТК49 | 45 | 154 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 6,930 |
| 98 | ТК48-ТК49 | 45 | 154 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 6,930 |
| 99 | ТК49-ж.д. по ул. Советская, №2а | 57 | 53 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 3,021 |
| 100 | ТК49-ж.д. по ул. Советская, №2а | 45 | 53 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,385 |
| 101 | ТК49-ОАО « СПК» (КСК "Юность") | 45 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 0,675 |
| 102 | ТК49-ОАО « СПК» (КСК "Юность") | 45 | 15 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,675 |
| 103 | ТК48-ТК61 | 57 | 85 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,845 |
| 104 | ТК48-ТК62 | 45 | 85 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 3,825 |
| 105 | ТК61-ж.д. по ул. Центральная, №12/3(модуль) | 45 | 92 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 4,140 |
| 106 | ТК61-ж.д. по ул. Центральная, №12/3(модуль) | 32 | 92 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 2,944 |
| 107 | ТК61-ТВ7 | 57 | 211 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 12,027 |
| 108 | ТК61-ТВ7 | 45 | 211 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 9,495 |
| 109 | ТВ7-ж.д. по ул. Центральная, №12/2(модуль) | 45 | 25 | бесканальная | Кругл.год | Подача ГВС | 1981 | Мин вата | 1,125 |
| 110 | ТВ7-ж.д. по ул. Центральная, №12/2(модуль) | 32 | 25 | бесканальная | Кругл.год | Обратка ГВС | 1981 | Мин вата | 0,800 |
| Итого сетей ГВС в однотрубном исполнении | 4226 | 2113 |  |  |  |  | 253,65 |

### Общая характеристика тепловых сетей котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

Тепловые сети от котельной №2 до потребителей находятся на хозяйственном ведении МУП «ЖКО», ООО «Тепловодоканал» является обслуживающей организацией этих сетей по договору аренды №01 от 26.07.2013г.

В таблицах 48 - 51 представлена информация по протяженности наружных тепловых сетей котельной №2 с разделением по видам теплоносителя, диаметрам.

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) (аренда) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 48.

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) (аренда) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 49.

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 50.

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 51.

Таблица 48

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) (аренда) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная -ТК1 | 219 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 3,29 |
| 2 | Котельная -ТК1 | 219 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 3,29 |
| 3 | ТК1-Пождепо | 76 | 36 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,74 |
| 4 | ТК1-Пождепо | 76 | 36 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,74 |
| 5 | ТК1-ТК2 | 219 | 54 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 11,83 |
| 6 | ТК1-ТК2 | 219 | 54 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 11,83 |
| 7 | ТК2-Техцентр | 57 | 31 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,77 |
| 8 | ТК2-Техцентр | 57 | 31 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,77 |
| 9 | ТК2-ТК3 | 219 | 65 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 14,24 |
| 10 | ТК2-ТК3 | 219 | 65 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 14,24 |
| 11 | ТК3-ж.д. ул.50лет Победы, д.12 | 76 | 46 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 3,50 |
| 12 | ТК3-ж.д. ул.50лет Победы, д.12 | 76 | 46 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 3,50 |
| 13 | ТК3-ТК4 | 219 | 65 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 14,24 |
| 14 | ТК3-ТК4 | 219 | 65 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 14,24 |
| 15 | ТК4-т. врезки на ГРП нового поселка | 76 | 22 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,67 |
| 16 | ТК4-т. врезки на ГРП нового поселка | 76 | 22 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,67 |
| 17 | т. врезки на ГРП нового поселка-детский сад "Незабудка" | 76 | 68 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 5,17 |
| 18 | т. врезки на ГРП нового поселка-детский сад "Незабудка" | 76 | 68 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 5,17 |
| 19 | ТК4-ТК5 | 219 | 55 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 12,05 |
| 20 | ТК4-ТК5 | 219 | 55 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 12,05 |
| 21 | ТК5-ж.д. ул.50лет Победы, д.8 | 76 | 21 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,60 |
| 22 | ТК5-ж.д. ул.50лет Победы, д.8 | 76 | 21 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,60 |
| 23 | ТК5-ТК6 | 219 | 36 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 7,88 |
| 24 | ТК5-ТК6 | 219 | 36 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 7,88 |
| 25 | ТК6-Общежитие №9 | 57 | 6 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 0,34 |
| 26 | ТК6-Общежитие №9 | 57 | 6 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 0,34 |
| 27 | ТК6-ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 89 | 23 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,05 |
| 28 | ТК6-ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 89 | 23 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,05 |
| 29 | подвал ж. д. ул.50 лет Победы, д.7 | 76 | 44 | Подвал | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 3,34 |
| 30 | подвал ж. д. ул.50 лет Победы, д.7 | 76 | 44 | Подвал | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 3,34 |
| 31 | ж. д. ул.50 лет Победы, д.7- ж. д. ул.50 лет Победы, д.6 | 76 | 22 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,67 |
| 32 | ж. д. ул.50 лет Победы, д.7- ж. д. ул.50 лет Победы, д.6 | 76 | 22 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,67 |
| 33 | ТК6-ТК7 | 219 | 122 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 26,72 |
| 34 | ТК6-ТК7 | 219 | 122 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 26,72 |
| 35 | ТК7-Школа №1 новая | 108 | 28 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 3,02 |
| 36 | ТК7-Школа №1 новая | 108 | 28 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 3,02 |
| 37 | ТК7-ТК8 | 159 | 32 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 5,09 |
| 38 | ТК7-ТК8 | 159 | 32 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 5,09 |
| 39 | ТК8-ТК8/1 | 108 | 40 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 4,32 |
| 40 | ТК8-ТК8/1 | 108 | 40 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 4,32 |
| 41 | ТК8/1- Школа №1 старая | 108 | 12 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,30 |
| 42 | ТК8/1- Школа №1 старая | 108 | 12 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,30 |
| 43 | ТК8-ТК9 | 159 | 90 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 14,31 |
| 44 | ТК8-ТК9 | 159 | 90 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 14,31 |
| 45 | ТК9-Поликлиника | 57 | 41 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,34 |
| 46 | ТК9-Поликлиника | 57 | 41 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,34 |
| 47 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 133 | 85 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 11,31 |
| 48 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 133 | 85 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 11,31 |
| 49 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 76 | 29 | Подвал | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,20 |
| 50 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 76 | 29 | Подвал | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,20 |
| 51 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.4-ТК10 | 133 | 67 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 8,91 |
| 52 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.4-ТК10 | 133 | 67 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 8,91 |
| 53 | ТК10 - ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 76 | 27 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,05 |
| 54 | ТК10 - ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 76 | 27 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,05 |
| 55 | ТК10-ТК11 | 133 | 71,5 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 9,51 |
| 56 | ТК10-ТК11 | 133 | 71,5 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 9,51 |
| 57 | ТК11-ж.д. ул.5 0лет Победы, д.2 | 76 | 40 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 3,04 |
| 58 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.2 | 76 | 40 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 3,04 |
| 59 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.5 | 76 | 24 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,82 |
| 60 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.5 | 76 | 24 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,82 |
| 61 | ТК11-ТК12 | 108 | 46 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 4,97 |
| 62 | ТК11-ТК12 | 108 | 46 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 4,97 |
| 63 | ТК12-ж.д. ул.50 лет Победы, д.3 | 76 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,90 |
| 64 | ТК12-ж.д. ул.50 лет Победы, д.3 | 76 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,90 |
| 65 | ТК12-ТК13 | 108 | 62 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 6,70 |
| 66 | ТК12-ТК13 | 108 | 62 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 6,70 |
| 67 | ТК13-ТВ1 | 108 | 25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 2,70 |
| 68 | ТК13-ТВ1 | 108 | 25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 2,70 |
| 69 | ТВ1-Торговый центр ОАО "Управление торговли Московского военного округа" | 89 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 1,34 |
| 70 | ТВ1-Торговый центр ОАО "Управление торговли Московского военного округа" | 89 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 1,34 |
| 71 | ТК13-ХлебопекарняООО "Рокар Авто Р.Т." Бытпласт | 45 | 18 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 0,81 |
| 72 | ТК13-ХлебопекарняООО "Рокар Авто Р.Т." Бытпласт | 45 | 18 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 0,81 |
| 73 | от ТК3 до ж/д №5 ул.70 лет Победы | 159 | 665 | Подземная | круглый год | теплоноситель | 2014 | ППМ изоляция | 105,74 |
| 74 | от ТК3 до ж/д №5 ул.70 лет Победы | 159 | 665 | Подземная | круглый год | теплоноситель | 2014 | ППМ изоляция | 105,74 |
| 75 | от ТК возле ж/д ул.70 лет Победы, 5 до ж/д ул.Кожедуба, 1 | 89 | 76,5 | подземная, бесканальная | круглый год | теплоноситель | 2018 | ППМ изоляция | 6,81 |
| 76 | от ТК возле ж/д ул.70 лет Победы, 5 до ж/д ул.Кожедуба, 1 | 89 | 76,5 | подземная, бесканальная | круглый год | теплоноситель | 2018 | ППМ изоляция | 6,81 |
|  | Итого в однотрубном исполнении | 4500,0 |  |  |  |  | Всего | 628,48 |

Таблица 49

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) (аренда) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная -ТК1 | 219 | 15 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 3,285 |
| 2 | Котельная -ТК1 | 133 | 15 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,995 |
| 3 | ТК1-Пождепо | 45 | 36 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,62 |
| 4 | ТК1-Пождепо | 32 | 36 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,152 |
| 5 | ТК1-ТК2 | 219 | 54 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 11,826 |
| 6 | ТК1-ТК2 | 133 | 54 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 7,182 |
| 7 | ТК2-Техцентр | 45 | 31 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,395 |
| 8 | ТК2-Техцентр | 32 | 31 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 0,992 |
| 9 | ТК2-ТК3 | 219 | 65 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 14,235 |
| 10 | ТК2-ТК3 | 133 | 65 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 8,645 |
| 11 | ТК3-ж.д. ул.50 лет Победы, д.12 | 89 | 46 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 4,094 |
| 12 | ТК3-ж.д. ул.50 лет Победы, д.12 | 57 | 46 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 2,622 |
| 13 | ТК3-ТК4 | 219 | 65 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 14,235 |
| 14 | ТК3-ТК4 | 133 | 65 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 8,645 |
| 15 | ТК4-т.врезки на ГРП нового поселка | 89 | 22 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,958 |
| 16 | ТК4-т.врезки на ГРП нового поселка | 57 | 22 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,254 |
| 17 | т.врезки на ГРП нового поселка-детский сад "Незабудка" | 89 | 68 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 6,052 |
| 18 | т.врезки на ГРП нового поселка-детский сад "Незабудка" | 57 | 68 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 3,876 |
| 19 | ТК4-ТК5 | 219 | 55 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 12,045 |
| 20 | ТК4-ТК5 | 133 | 55 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 7,315 |
| 21 | ТК5-ж.д. ул.50 лет Победы, д.8 | 89 | 21 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,869 |
| 22 | ТК5-ж.д. ул.50 лет Победы, д.8 | 57 | 21 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,197 |
| 23 | ТК5-ТК6 | 219 | 36 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 7,884 |
| 24 | ТК5-ТК6 | 133 | 36 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 4,788 |
| 25 | ТК6-Общежитие №9 | 76 | 6 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 0,456 |
| 26 | ТК6-Общежитие №9 | 45 | 6 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 0,27 |
| 27 | ТК6-ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 89 | 23 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 2,047 |
| 28 | ТК6-ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 57 | 23 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,311 |
| 29 | подвал ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 89 | 44 | Подвал | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 3,916 |
| 30 | подвал ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 57 | 44 | Подвал | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 2,508 |
| 31 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.7- ж.д. ул.50 лет Победы, д.6 | 76 | 22 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,672 |
| 32 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.7- ж.д. ул.50 лет Победы, д.6 | 45 | 22 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 0,99 |
| 33 | ТК6-ТК7 | 219 | 117,5 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 25,7325 |
| 34 | ТК6-ТК7 | 133 | 117,5 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 15,6275 |
| 35 | ТК7-Школа №1 новая | 89 | 28 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 2,492 |
| 36 | ТК7-Школа №1 новая | 57 | 28 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,596 |
| 37 | ТК7-ТК8 | 159 | 32 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 5,088 |
| 38 | ТК7-ТК8 | 108 | 32 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 3,456 |
| 39 | ТК8-ТК8/1 | 76 | 40 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 3,04 |
| 40 | ТК8-ТК8/1 | 45 | 40 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,8 |
| 41 | ТК8/1- Школа №1 старая | 76 | 12 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 0,912 |
| 42 | ТК8/1- Школа №1 старая | 45 | 12 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 0,54 |
| 43 | ТК8-ТК9 | 159 | 90 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 14,31 |
| 44 | ТК8-ТК9 | 108 | 90 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 9,72 |
| 45 | ТК9-Поликлиника | 45 | 36 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,62 |
| 46 | ТК9-Поликлиника | 32 | 36 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,152 |
| 47 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 133 | 80 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 10,64 |
| 48 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 89 | 80 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 7,12 |
| 49 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 89 | 29 | Подвал | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 2,581 |
| 50 | ТК9-ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 57 | 29 | Подвал | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,653 |
| 51 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.4-ТК10 | 133 | 64 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 8,512 |
| 52 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.4-ТК10 | 89 | 64 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 5,696 |
| 53 | ТК10 - ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 76 | 27 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 2,052 |
| 54 | ТК10 - ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 45 | 27 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,215 |
| 55 | ТК10-ТК11 | 108 | 58 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 6,264 |
| 56 | ТК10-ТК11 | 76 | 58 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 4,408 |
| 57 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.2 | 76 | 40 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 3,04 |
| 58 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.2 | 45 | 40 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,8 |
| 59 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.5 | 76 | 24 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,824 |
| 60 | ТК11-ж.д. ул.50 лет Победы, д.5 | 45 | 24 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,08 |
| 61 | ТК11-ТК12 | 108 | 46 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 4,968 |
| 62 | ТК11-ТК12 | 76 | 46 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 3,496 |
| 63 | ТК12-ж.д. ул.50 лет Победы, д.3 | 76 | 25 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,9 |
| 64 | ТК12-ж.д. ул.50 лет Победы, д.3 | 45 | 25 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,125 |
| 65 | ТК12-ТК13 | 89 | 62 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 5,518 |
| 66 | ТК12-ТК13 | 57 | 62 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 3,534 |
| 67 | ТК13-ТВ1 | 76 | 25 | Подземная | Кругл. год | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 1,9 |
| 68 | ТК13-ТВ1 | 45 | 25 | Подземная | Кругл. год | Обратка ГВС | 1995 | Мин вата | 1,125 |
| 69 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж/д № 21 ул.50 лет Победы | 76 | 64,6 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 4,910 |
| 70 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 57 | 64,6 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 3,682 |
| 71 | от ТВ ж/д №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 33,6 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,512 |
| 72 | от ТВ ж/д №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж/д №19 ул.50 лет Победы | 38 | 33,6 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,277 |
| 73 | от задвижки в ж/д №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 76 | 20,1 | в подвале жилого дома | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,528 |
| 74 | от задвижки в ж/д №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж/д №21 ул.50 лет Победы | 57 | 20,1 | в подвале жилого дома | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,146 |
| 75 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 45 | 16,7 | в подвале жилого дома | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 0,752 |
| 76 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 38 | 16,7 | в подвале жилого дома | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 0,635 |
| 77 | от стены ж/д №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж/д №20 ул.50 лет Победы | 45 | 33,1 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Подача ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,490 |
| 78 | от стены ж/д №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж/д №20 ул.50 лет Победы | 38 | 33,1 | подземная, бесканальная | Кругл. год | Обратка ГВС | 2017 | ППМ изоляция | 1,258 |
|  | Итого в однотрубном исполнении | 3225,2 |  |  |  |  |  | 330,055 |

Таблица 50

Общая характеристика тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВ1-ЦТП№2 | 108 | 4 | 700 | Надземная | Круглогодичный | подающий | 2018 | ППУ | 75,600 |
| 2 | ТВ1-ЦТП№2 | 89 | 3 | 700 | Надземная | Круглогодичный | обратный | 2018 | ППУ | 62,300 |
| 3 | ЦТП2 -Общежитие "Луна" | 57 | 3 | 148 | Надземная | Зимний | Подача отопления | 1995 | Мин вата | 8,436 |
| 4 | ЦТП2 -Общежитие "Луна" | 57 | 3 | 148 | Надземная | Зимний | Обратка отопления | 1995 | Мин вата | 8,436 |
| 5 | ЦТП2 - ТК1 | 159 | 4,5 | 36 | Надземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 5,724 |
| 6 | ЦТП 2- ТК1 | 159 | 4,5 | 36 | Надземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 5,724 |
| 7 | ТК 1 -ТК2 | 108 | 4 | 12 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 1,296 |
| 8 | ТК 1 -ТК2 | 108 | 4 | 12 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 1,296 |
| 9 | ТК 2-ТК2* | 89 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 1,335 |
| 10 | ТК 2-ТК2* | 76 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 1,140 |
| 11 | ТК2 -ж.д. ул. Шестакова,18 | 89 | 3 | 108 | Надземная | Зимний | Подача отопления | 2019 | ППУ | 9,612 |
| 12 | ТК2 -ж.д. ул. Шестакова,18 | 76 | 3 | 108 | Надземная | Зимний | Обратка отопления | 2019 | ППУ | 8,208 |
| 13 | ТК2* -ТК3 | 89 | 3 | 80 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 7,120 |
| 14 | ТК2* -ТК3 | 76 | 3 | 80 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 6,080 |
| 15 | ТК3 -ТК4 | 89 | 3 | 20 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 1,780 |
| 16 | ТК3 -ТК4 | 76 | 3 | 20 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 1,520 |
| 17 | ТК4 -ж.д. ул. Шестакова,21 | 89 | 3 | 58 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 5,162 |
| 18 | ТК4 -ж.д. ул. Шестакова,21 | 76 | 3 | 58 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 4,408 |
| 19 | ТК1 -ТК5 | 108 | 4 | 70 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 7,560 |
| 20 | ТК1 -ТК5 | 108 | 4 | 70 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 7,560 |
| 21 | ТК 5 -ТК 6 | 89 | 3 | 150 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 13,350 |
| 22 | ТК 5 -ТК 6 | 76 | 3 | 150 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 11,400 |
| 23 | ТК 6- Штаб | 89 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 1,335 |
| 24 | ТК 6- Штаб | 76 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 1,140 |
| 25 | ТК5- ТК7 | 89 | 3 | 50 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2020 | ППУ | 4,450 |
| 26 | ТК5- ТК7 | 76 | 3 | 50 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2020 | ППУ | 3,800 |
| 27 | ТК8-ж.д. ул. Шестакова,16 | 89 | 3 | 68,5 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 6,097 |
| 28 | ТК8-ж.д. ул. Шестакова,16 | 76 | 3 | 68,5 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 5,206 |
| 29 | ТК7- ТК8 | 89 | 3 | 96 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2018 | ППУ | 8,544 |
| 30 | ТК7- ТК8 | 76 | 3 | 96 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2018 | ППУ | 7,296 |
| 31 | ТК 8 -ТК 9 | 89 | 3 | 68 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 6,052 |
| 32 | ТК 8 -ТК 9 | 76 | 3 | 68 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 5,168 |
| 33 | ТК 8 -ТК 10 | 76 | 3 | 16,25 | Подземная | Зимний | Подача отопления | 2021 | ППУ | 1,235 |
| 34 | ТК 8 -ТК 10 | 76 | 3 | 16,25 | Подземная | Зимний | Обратка отопления | 2021 | ППУ | 1,235 |
| 35 | от ТК 4 ул. Шестакова до задвижки в подвале ж/д №20 ул.50 лет победы | 76 | 3 | 171,7 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 13,049 |
| 36 | от ТК 4 ул. Шестакова до задвижки в подвале ж/д №20 ул.50 лет Победы | 76 | 3 | 171,7 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 13,049 |
| 37 | от задвижки ж/д №20 ул.50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж/д №20 ул.50 лет Победы | 76 | 3 | 8,4 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,638 |
| 38 | от задвижки ж/д №20 ул.50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж/д №20 ул.50 лет Победы | 76 | 3 | 8,4 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,638 |
| 39 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 57 | 3 | 26 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,482 |
| 40 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 57 | 3 | 26 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,482 |
| 41 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 6,8 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,306 |
| 42 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 6,8 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,306 |
| 43 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №21ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 9,9 | в подвале жилого дома | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,446 |
| 44 | от ТВ до стены здания в сторону ж/д №21 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 9,9 | в подвале жилого дома | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 0,446 |
| 45 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 30,3 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,364 |
| 46 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №19 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 30,3 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,364 |
| 47 | от стены ж/д №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №21 ул.50 лет Победы | 45 | 3,5 | 34,6 | подземная, бесканальная | Зимний | Подача отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,557 |
| 48 | от стены ж/д №20 ул.50 Лет Победы до задвижки ж/д №21 ул.50 Лет Победы | 45 | 3,5 | 34,6 | подземная, бесканальная | Зимний | Обратка отопления | 2017 | ППМ изоляция | 1,557 |
| 49 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 89 | 3 | 93 | Подземная | Зимний | подача отопления | 2014 | ППУ | 8,277 |
| 50 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 89 | 3 | 93 | Подземная | Зимний | обратка отопления | 2014 | ППУ | 8,277 |
| 51 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17а | 57 | 3 | 34 | Подземная | Зимний | подача отопления | 2014 | ППУ | 1,938 |
| 52 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17а | 57 | 3 | 34 | Подземная | Зимний | обратка отопления | 2014 | ППУ | 1,938 |
| 53 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17 | 57 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | подача отопления | 2014 | ППУ | 0,855 |
| 54 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17 | 57 | 3 | 15 | Подземная | Зимний | обратка отопления | 2014 | ППУ | 0,855 |
|  | Итого в однотрубном исполнении |  |  | 4280,9 |  |  |  |  |  | 366,428 |

Таблица 51

Общая характеристика тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЦТП -Общежитие "Луна" | 57 | 3 | 148 | Надземная | Круглогодичный | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 8,436 |
| 4 | ЦТП -Общежитие "Луна" | 57 | 3 | 148 | Надземная | Круглогодичный | Подача ГВС | 1995 | Мин вата | 8,436 |
| 5 | ТК 1 -ТК2 | 76 | 3 | 28 | Надземная | Круглогодичный | Подача ГВС | 2018 | ППУ | 2,128 |
| 6 | ТК 1 -ТК2 | 57 | 3 | 28 | Надземная | Круглогодичный | Обратка ГВС | 2018 | ППУ | 1,596 |
| 7 | ТК 2-ТК2* | 57 | 3 | 32 | Канальная | Круглогодичный | Подача ГВС | 2018 | ППУ | 1,824 |
| 8 | ТК 2-ТК2* | 57 | 3 | 32 | Канальная | Круглогодичный | Подача ГВС | 2018 | ППУ | 1,824 |
| 9 | ТК2 -ж.д. ул. Шестакова,18 | 57 | 3 | 108 | Надземная | Круглогодичный | Подача ГВС | 2019 | ППУ | 6,156 |
| 10 | ТК2 -ж.д. ул. Шестакова,18 | 57 | 3 | 108 | Надземная | Круглогодичный | Обратка ГВС | 2019 | ППУ | 6,156 |
|  | Итого в однотрубном исполнении | 632 |  |  |  |  |  | 36,556 |

Тепловые сети котельная №1 ООО «Тепловодоканал» по способу прокладки делятся на подземные и надземные (воздушные).

Надземная прокладка трубопроводов выполнена низких опорах, на эстакадах со сплошным пролетным строением на участках от котельной №1 до ЦТП №1.

Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена в каналах непроходного поперечного сечения, бесканально после ЦТП №1.

Способы прокладки тепловых сетей котельная №1 ООО «Тепловодоканал» на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 52.

Таблица 52

Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации котельная №1 ООО «Тепловодоканал» на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способы прокладки тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 |
| 425 | 1098 | надземная | 1981 | ППУ | 466,65 |
| 325 | 3629,5 | надземная | 1981 | ППУ | 1179,588 |
| 219 | 3282 | надземная | 1981 | ППУ | 718,758 |
| 219 | 433,4 | бесканальная | 1981 | минвата в рубериоде | 94,9146 |
| 159 | 164 | надземная | 1981 | ППУ | 26,076 |
| 89 | 338 | надземная | 1981 | ППУ | 30,082 |
| 57 | 912,4 | надземная | 1981 | ППУ | 52,0068 |
| 57 | 179 | бесканальная | 1981 | минвата в рубериоде | 10,203 |
| 57 | 48 | надземная | 2020 | ППУ | 2,736 |
| 32 | 74 | надземная | 2020 | ППУ | 2,368 |
| 25 | 232 | надземная | 1981 | ППУ | 5,8 |
| 25 | 72 | бесканальная | 1981 | минвата в рубериоде | 1,8 |
| Всего | 10462,3 |  |  | Всего | 2590,982 |
| Способы прокладки тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №1 до ЦТП №1 |
| 88,5 | 515 | надземная | 2017 | ППУ | 45,578 |
| 60 | 142,5 | надземная | 2017 | ППУ | 8,55 |
| 57 | 8,5 | надземная | 2017 | ППУ | 0,485 |
| 32 | 29,3 | надземная | 2017 | ППУ | 0,938 |
| 60 | 515 | надземная | 2017 | ППУ | 30,9 |
| 48 | 142,5 | надземная | 2017 | ППУ | 6,84 |
| 45 | 8,5 | надземная | 2017 | ППУ | 0,383 |
| 25 | 29,3 | надземная | 2017 | ППУ | 0,733 |
| Всего | 1390,6 |  |  | Всего | 94,407 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №1 |
| 273 | 1022 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 279,006 |
| 219 | 246 | бесканальная | 2016 | ППУ | 53,874 |
| 219 | 372 | бесканальная | 2017 | ППУ | 81,468 |
| 219 | 126 | бесканальная | 2020 | ППУ | 27,594 |
| 219 | 224 | бесканальная | 2021 | ППУ | 49,056 |
| 159 | 256 | бесканальная | 2018 | ППУ | 40,704 |
| 159 | 250 | бесканальная | 2020 | ППУ | 39,75 |
| 133 | 104 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 13,832 |
| 133 | 174 | бесканальная | 2019 | ППУ | 23,142 |
| 108 | 200 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 21,6 |
| 108 | 72 | бесканальная | 2016 | ППУ | 7,776 |
| 108 | 90 | бесканальная | 2019 | ППУ | 9,72 |
| 89 | 436 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 38,804 |
| 89 | 72 | бесканальная | 2016 | ППУ | 6,408 |
| 89 | 22 | бесканальная | 2019 | ППУ | 1,958 |
| 76 | 446 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 33,896 |
| 76 | 118 | бесканальная | 2016 | ППУ | 8,968 |
| 76 | 48 | бесканальная | 2019 | ППУ | 3,648 |
| 76 | 26 | бесканальная | 2020 | ППУ | 1,976 |
| 57 | 742 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 42,294 |
| 57 | 180 | бесканальная | 2017 | ППУ | 10,26 |
| 57 | 36 | бесканальная | 2019 | ППУ | 2,052 |
| 45 | 28 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 1,26 |
| Всего | 5290 |  |  | Всего | 799,046 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №1 |
| 219 | 450 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 98,55 |
| 219 | 126 | бесканальная | 2020 | ППУ | 13,797 |
| 159 | 91 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 14,469 |
| 159 | 186 | бесканальная | 2017 | ППУ | 29,574 |
| 159 | 123 | бесканальная | 2016 | ППУ | 19,557 |
| 159 | 128 | бесканальная | 2018 | ППУ | 11,448 |
| 159 | 34 | бесканальная | 2020 | ППУ | 5,406 |
| 159 | 112 | бесканальная | 2021 | ППУ | 17,808 |
| 133 | 572 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 76,076 |
| 133 | 186 | бесканальная | 2017 | ППУ | 24,738 |
| 133 | 112 | бесканальная | 2021 | ППУ | 14,896 |
| 108 | 91 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 9,828 |
| 108 | 159 | бесканальная | 2016 | ППУ | 17,172 |
| 108 | 128 | бесканальная | 2018 | ППУ | 13,824 |
| 108 | 87 | бесканальная | 2019 | ППУ | 9,396 |
| 108 | 34 | бесканальная | 2020 | ППУ | 3,672 |
| 89 | 437 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 38,893 |
| 89 | 72 | бесканальная | 2016 | ППУ | 6,408 |
| 89 | 90 | бесканальная | 2019 | ППУ | 4,005 |
| 76 | 184 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 13,984 |
| 76 | 122 | бесканальная | 2019 | ППУ | 9,272 |
| 57 | 776 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 44,232 |
| 57 | 59 | бесканальная | 2016 | ППУ | 1,425 |
| 57 | 180 | бесканальная | 2017 | ППУ | 5,13 |
| 57 | 71 | бесканальная | 2019 | ППУ | 0,627 |
| 45 | 127 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 2,34 |
| 45 | 34 | бесканальная | 2016 | ППУ | 1,53 |
| 32 | 494 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 1,792 |
| 32 | 25 | бесканальная | 2016 | ППУ | 0,8 |
| Всего | 5290 |  |  | Всего | 510,649 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №2 |
| 219 | 779 | Подземная | 1981 | Мин вата | 170,601 |
| 219 | 36 | Подземная | 2016 | ППУ | 7,884 |
| 159 | 656 | Подземная | 1981 | Мин вата | 104,304 |
| 159 | 180 | Подземная | 2017 | ППУ | 28,62 |
| 108 | 438 | Подземная | 1981 | Мин вата | 47,304 |
| 108 | 122 | Подземная | 2017 | ППУ | 13,176 |
| 89 | 668 | Подземная | 1981 | Мин вата | 59,452 |
| 89 | 200 | Подземная | 2019 | ППУ | 17,8 |
| 76 | 60 | Подземная | 2020 | ППУ | 4,56 |
| 76 | 45 | Подземная | 1981 | Мин вата | 3,42 |
| 57 | 419 | Подземная | 1981 | Мин вата | 23,883 |
| 57 | 60 | Подземная | 2017 | ППУ | 3,42 |
| Всего | 3663 |  |  | Всего | 484,424 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №2 |
| 219 | 148 | Подземная | 1981 | Мин вата | 32,412 |
| 219 | 68 | Подземная | 1981 | Мин вата | 14,892 |
| 133 | 466,5 | Подземная | 1981 | Мин вата | 62,0445 |
| 133 | 18 | Подземная | 2016 | ППУ | 2,394 |
| 133 | 90 | Подземная | 2017 | ППУ | 11,97 |
| 108 | 575,5 | Подземная | 1981 | Мин вата | 62,154 |
| 108 | 61 | Подземная | 2017 | ППУ | 6,588 |
| 89 | 486 | Подземная | 1981 | Мин вата | 43,254 |
| 89 | 151 | Подземная | 2017 | ППУ | 13,439 |
| 76 | 51 | Подземная | 2019 | ППУ | 3,876 |
| 76 | 287 | Подземная | 1981 | Мин вата | 21,812 |
| 57 | 780 | Подземная | 1981 | Мин вата | 44,46 |
| 57 | 30 | Подземная | 2017 | ППУ | 1,71 |
| 57 | 98 | Подземная | 2019 | ППУ | 5,586 |
| 45 | 51 | Подземная | 2019 | ППУ | 2,295 |
| 45 | 30 | Подземная | 2017 | ППУ | 1,35 |
| 45 | 272 | Подземная | 1981 | Мин вата | 12,24 |
| 32 | 50 | Подземная | 1981 | Мин вата | 1,6 |
| Всего | 3713 |  |  | Всего | 344,0765 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №3 |
| 219 | 274 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 60,006 |
| 219 | 178 | бесканальная | 2016 | ППУ | 38,982 |
| 159 | 42 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 6,678 |
| 133 | 49 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 6,517 |
| 108 | 278 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 30,024 |
| 89 | 747 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 66,483 |
| 89 | 130 | бесканальная | 2020 | ППУ | 11,57 |
| 89 | 174 | бесканальная | 2021 | ППУ | 15,486 |
| 76 | 184 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 13,984 |
| 76 | 64 | бесканальная | 2017 | ППУ | 4,864 |
| 76 | 138 | бесканальная | 2021 | ППУ | 10,488 |
| 57 | 1696 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 96,672 |
| 57 | 44 | бесканальная | 2017 | ППУ | 2,508 |
| 45 | 188 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 8,46 |
| 32 | 40 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 1,28 |
| Всего | 4226 |  |  | Всего | 374,002 |
| Способы прокладки тепловых сетей тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №1 по ветке №3 |
| 108 | 342 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 36,936 |
| 108 | 89 | бесканальная | 2016 | ППУ | 9,612 |
| 89 | 458 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 40,762 |
| 89 | 89 | бесканальная | 2016 | ППУ | 7,921 |
| 89 | 75 | бесканальная | 2021 | ППУ | 6,675 |
| 76 | 258 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 19,608 |
| 76 | 37 | бесканальная | 2020 | ППУ | 2,812 |
| 76 | 27 | бесканальная | 2021 | ППУ | 2,052 |
| 57 | 575 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 32,775 |
| 57 | 64 | бесканальная | 2017 | ППУ | 3,648 |
| 57 | 37 | бесканальная | 2020 | ППУ | 2,109 |
| 57 | 111 | бесканальная | 2021 | ППУ | 6,327 |
| 45 | 1175 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 52,875 |
| 45 | 22 | бесканальная | 2017 | ППУ | 0,99 |
| 45 | 28 | бесканальная | 2020 | ППУ | 1,26 |
| 45 | 99 | бесканальная | 2021 | ППУ | 4,455 |
| 38 | 28 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 1,064 |
| 32 | 538 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 17,216 |
| 32 | 22 | бесканальная | 2017 | ППУ | 0,704 |
| 32 | 28 | бесканальная | 2020 | ППУ | 0,896 |
| 25 | 103 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 2,575 |
| 18 | 21 | бесканальная | 1981 | Мин вата | 0,378 |
| Всего | 4226 |  |  | Всего | 253,65 |

Тепловые сети от котельная №2 ООО «Тепловодоканал» до ЦТП №2 по способу прокладки подземные. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена: в каналах непроходного поперечного сечения, бесканально.

Тепловые сети после ЦТП №2 ООО «Тепловодоканал» по способу прокладки делятся на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка трубопроводов выполнена низких опорах. Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена в каналах непроходного поперечного сечения, бесканально.

Способы прокладки тепловых сетей котельная №2 ООО «Тепловодоканал» на 2022 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 53.

Таблица 53

Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации котельная №2 ООО «Тепловодоканал» на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способы прокладки тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения |
| 219 | 824 | Канальная | 1995 | Мин вата | 180,46 |
| 159 | 244 | Канальная | 1995 | Мин вата | 38,80 |
| 159 | 1330 | Канальная | 2014 | ППМ изоляция | 211,47 |
| 133 | 447 | Канальная | 1995 | Мин вата | 59,45 |
| 108 | 426 | Канальная | 1995 | Мин вата | 46,01 |
| 89 | 76 | Канальная | 1995 | Мин вата | 6,76 |
| 76 | 808 | Канальная | 1995 | Мин вата | 61,41 |
| 57 | 156 | Канальная | 1995 | Мин вата | 8,89 |
| 45 | 36 | Канальная | 1995 | Мин вата | 1,62 |
| Всего | 4347 |  |  | Всего | 614,87 |
| Способы прокладки тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения |
| 219 | 407,5 | Канальная | 1995 | Мин вата | 89,24 |
| 159 | 122 | Канальная | 1995 | Мин вата | 19,40 |
| 133 | 551,5 | Канальная | 1995 | Мин вата | 73,35 |
| 108 | 226 | Канальная | 1995 | Мин вата | 24,41 |
| 89 | 487 | Канальная | 1995 | Мин вата | 43,34 |
| 76 | 325 | Канальная | 1995 | Мин вата | 24,70 |
| 76 | 84,7 | Бесканальная | 2017 | ППМ изоляция | 6,44 |
| 57 | 343 | Канальная | 1995 | Мин вата | 19,55 |
| 57 | 84,7 | Бесканальная | 2017 | ППМ изоляция | 4,83 |
| 45 | 324 | Канальная | 1995 | Мин вата | 14,58 |
| 45 | 83,4 | Бесканальная | 2017 | ППМ изоляция | 3,75 |
| 38 | 83,4 | Бесканальная | 2017 | ППМ изоляция | 3,17 |
| 32 | 103 | Канальная | 1995 | Мин вата | 3,30 |
| Всего | 3225,2 |  |  | Всего | 330,06 |
| Способы прокладки тепловых сетей отопления теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения |
| 108 | 700 | Надземная | 2018,00 | ППУ | 75,60 |
| 108 | 24 | Подземная | 2018,00 | ППУ | 2,59 |
| 108 | 140 | Подземная | 2020,00 | ППУ | 15,12 |
| 89 | 700 | Надземная | 2018,00 | ППУ | 62,30 |
| 89 | 108 | Надземная | 2019,00 | ППУ | 9,61 |
| 89 | 502,5 | Подземная | 2018,00 | ППУ | 44,72 |
| 89 | 50 | Подземная | 2020,00 | ППУ | 4,45 |
| 89 | 68 | Подземная | 2021,00 | ППУ | 6,05 |
| 76 | 502,5 | Подземная | 2018,00 | ППУ | 38,19 |
| 76 | 108 | Надземная | 2019,00 | ППУ | 8,21 |
| 76 | 50 | Подземная | 2020,00 | ППУ | 3,80 |
| 76 | 100,5 | Подземная | 2021,00 | ППУ | 7,64 |
| 76 | 360,2 | подземная, бесканальная | 2017,00 | ППМ изоляция | 27,38 |
| 57 | 296 | Надземная | 1995,00 | Мин вата | 16,87 |
| 57 | 52 | в подвале жилого дома | 2017,00 | ППМ изоляция | 2,96 |
| 45 | 33,4 | в подвале жилого дома | 2017,00 | ППМ изоляция | 1,50 |
| 45 | 129,8 | подземная, бесканальная | 2017,00 | ППМ изоляция | 5,84 |
| Всего | 3924,9 |  |  | Всего | 332,84 |
| Способы прокладки тепловых сетей ГВС теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал» от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на ул. Шестакова (старый городок) на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения |
| 76 | 28 | Надземная | 2018 | ППУ | 2,13 |
| 57 | 296 | Надземная | 1995 | Мин вата | 16,87 |
| 57 | 28 | Надземная | 2018 | ППУ | 1,60 |
| 57 | 64 | Канальная | 2018 | ППУ | 3,65 |
| 57 | 216 | Надземная | 2019 | ППУ | 12,31 |
| Всего | 632 |  |  | Всего | 36,56 |

### Общая характеристика тепловых сетей ГПЭС ООО «Тепловодоканал»

Предприятие ООО «Каскад-Энергосбыт» осуществляет транспортировку и распределение тепловой энергии от блочной газопоршневой станции ГПЭС по тепловым сетям, находящимся на обслуживании предприятия: от ГПЭС до ИТП ГПЭС и от ИТП до врезки в существующие сети ООО «Тепловодоканал».

В таблице 54 представлена информация по тепловым сетям ГПЭС.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций поселка Воротынск представлена в таблице 55.

Таблица 54

Общая характеристика тепловых сетей теплоносителя теплосетевой организации ООО «Каскад- Энергосбыт» ГПЭС до ИТП на 2023 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Расчетные участки тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Тип прокладки | Категория | Назначение тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционный материал | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПЭС - ИТП | 273 | 180 | Надземная | Круглогодичный | Теплоноситель | 2013 | ППУ, металл | 49,14 |

Таблица 55

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций поселка Воротынск

| Наименование сетей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 150 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 43192,6 | 43192,6 | 43132,6 | 43132,6 | 43125,6 | 43033,6 | 42953,6 | 41911,6 | 40858,1 |
| Материальная характеристика, м2 | 6389,68 | 6389,68 | 6384,55 | 6384,55 | 6384,15 | 6378,04 | 6374,22 | 6240,57 | 6126,42 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 60 | 0 | 7 | 92 | 80 | 1042 | 1053,5 | 0 |
| Тепловые сети от котельной №1 до ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 221 | 229 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 16602,6 | 16602,6 | 16602,6 | 16602,6 | 16595,6 | 16595,6 | 16595,6 | 15553,6 | 14500,1 |
| Материальная характеристика, м2 | 3573,82 | 3573,82 | 3573,82 | 3573,82 | 3573,42 | 3573,42 | 3573,42 | 3439,77 | 3325,63 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1042 | 1053,5 | 0 |
| Тепловые сети после ЦТП №1 всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 26590 | 26590 | 26530 | 26530 | 26530 | 26438 | 26358 | 26358 | 26358 |
| Материальная характеристика, м2 | 2815,87 | 2815,87 | 2810,74 | 2810,74 | 2810,74 | 2804,62 | 2800,80 | 2800,80 | 2800,80 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 60 | 0 | 0 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП №1 Ветка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10672 | 10580 | 10580 | 10580 | 10580 |
| Материальная характеристика, м2 | 1364,28 | 1364,28 | 1361,72 | 1361,72 | 1361,72 | 1355,60 | 1355,60 | 1355,60 | 1355,60 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП №1 Ветка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 | 7326 |
| Материальная характеристика, м2 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 | 817,55 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от ЦТП №1 Ветка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 8592 | 8592 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | 8452 | 8452 | 8452 |
| Материальная характеристика, м2 | 634,04 | 634,04 | 631,47 | 631,47 | 631,47 | 631,47 | 627,65 | 627,65 | 627,65 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной №2 по ул. 50 лет Победы, д.№15 всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 104 | 110 | 111 | 111 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 10590 | 11920 | 11780 | 11780 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,10 |
| Материальная характеристика, м2 | 1097,73 | 1309,20 | 1302,83 | 1302,83 | 1315,93 | 1315,93 | 1315,93 | 1315,93 | 1315,93 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 1330 | 0 | 0 | 911,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 140 | 0 | 562,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети от котельной №2 до потребителей на ул.50 лет Победы (новый городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 121 | 128 | 128 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 5906 | 7236,0 | 7236,0 | 7236,0 | 7572,2 | 7572,2 | 7572,2 | 7572,2 | 7572,2 |
| Материальная характеристика, м2 | 715,26 | 926,7 | 926,7 | 926,7 | 944,9 | 944,9 | 944,9 | 944,9 | 944,9 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 1330 | 0 | 0 | 336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети от ЦТП №2 котельной №2 до потребителей на Шестакова (старый городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Протяженность в однотрубном исполнении, м | 4684 | 4684,0 | 4544,0 | 4544,00 | 4556,90 | 4556,90 | 4556,90 | 4556,90 | 4556,90 |
| Материальная характеристика, м2 | 382,46 | 382,46 | 376,10 | 376,10 | 371,01 | 371,01 | 371,01 | 371,01 | 371,01 |
| Ввод в эксплуатацию, строительство тепловых сетей | 0 |  |  | 575,40 |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, демонтаж тепловых сетей |  | 140,0 |  | 562,50 |  |  |  |  |  |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний диаметр, мм |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Протяженность в двухтрубном исполнении, м |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Материальная характеристика, м2 |  | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 |

## Общая характеристика тепловых пунктов

Количество и средняя тепловая мощность центральных тепловых пунктов по каждой теплосетевой организации представлены в таблице 56 и таблице 57.

Таблица 56

Центральные тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Тепловодоканал»

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЦТП №1 (станция смешения) | ЦТП №2 |
| 2018 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| 2019 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| 2020 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| 2021 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| 2022 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| 2023 | 2 | 15,676 | 3,850 |
| Всего |  | 19,526 |

Таблица 57

Центральные тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Каскад-Энергосбыт»

| Год | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 1 | 10,36 |
| 2019 | 1 | 10,36 |
| 2020 | 1 | 10,36 |
| 2021 | 1 | 10,36 |
| 2022 | 1 | 10,36 |
| 2023 | 1 | 10,36 |
| Всего | 1 | 10,36 |

### Описание технологических схем тепловых пунктов

#### Описание технологической схемы теплового пункта ЦТП №1 по пер. Первомайский,4 (станция смешения)

ЦТП №1 является узлом распределения теплоносителя по тепловым сетям (ветка1, ветка 2 и ветка 3) микрорайона №1 поселка Воротынск. По ветке 1и ветке 2 теплоноситель на отопление и ГВС идет напрямую. На ветку 3 теплоноситель на отопление подается через насосы смешения, а ГВС - напрямую.

Центральный тепловой пункт ЦТП №1 (станция смешения) котельной №1 выполняют следующие основные функции:

- смешения воды, поступающей на отопление ветки 3 из обратной линий тепловой сети для изменения графика температуры,

- распределение отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС по веткам.

Управление работой ЦТП №1 автоматическое без постоянного обслуживающего персонала.

Схема ЦТП №1 по пер.Первомайский,4 представлена на рисунке 10.

#### Описание технологической схемы теплового пункта ЦТП №2 по ул. Шестакова,15

В ЦТП №2 теплоноситель, поступающий от котельной, отдает свое тепло в подогревателях систем ГВС и отопления.

Центральный тепловой пункт ЦТП №2 выполняют следующие основные функции:

- нагрев теплоносителем от котельной №2 воды ГВС и отопления в теплообменниках;

- регулирование отпуска тепловой энергии на отопление;

- обеспечение циркуляции теплоносителя контура отопления с поддержанием заданных величин давления и температуры в прямом и в обратном трубопроводах;

- обеспечение подачи горячей воды потребителям с поддержанием заданных величин температуры и давления в прямом трубопроводе и заданной температуры в обратном трубопроводе.

Управление работой ЦТП №2 автоматическое без постоянного обслуживающего персонала.

Схема ЦТП №2 по ул.Шестакова,15 представлена на рисунке 11.

Рисунок 10 - Схема ЦТП №1 по пер.Первомайский,4

Рисунок 11 - Схема ЦТП №2 по ул.Шестакова,15

#### Описание технологической схемы теплового пункта ИТП ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1)

В ИТП теплоноситель, поступающий от ГПЭС, отдает свое тепло в подогревателях систем ГВС и отопления.

ИТП ГПЭС выполняют следующие основные функции:

- нагрев теплоносителем от ГПЭС воды ГВС и отопления в теплообменниках;

- регулирование отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС;

- обеспечение циркуляции теплоносителя от ГПЭС с поддержанием заданных величин давления и температуры в прямом и обратном трубопроводах.

Управление работой ИТП автоматическое без постоянного обслуживающего персонала.

Схема ИТП по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) представлена на рисунке 12.

.

Рисунок 12 - Схема ИТП по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1).

## Характеристика тепловых камер и арматуры

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Арматура, предназначенная для разделения теплопроводов на отдельные участки (секции) для обеспечения безопасности, резервирования и ремонта называется секционирующей.

#### В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Регулировка арматуры осуществляется вручную.

Кроме задвижек в качестве спускных и воздухосборных устройств - воздушников и спускников - применены вентили.

Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной №1 ООО «Тепловодоканал» представлено в таблице 58.

Таблица 58

Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Арматура | Количество, шт. | Место расположения арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК 51 - ул. Советская между домами №4а и №6 |
| 2 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК 52 - ул. Советская возле ж/д №5 |
| 3 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø150) | 2 | ТК 17 - ул. Школьная между ж/д №8 и Церквью |
| 4 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 11 - ул. Школьная 17 |
| 5 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø80) | 2 | ТК 34 между домами №6 и №3 по ул. Сиреневый бульвар. |
| 6 | Секционирующая задвижка(шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК 35 напротив ж/д №10 по ул. Берёзовая |
| 7 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК 37 напротив ж/д №8 по ул. Берёзовая |
| 8 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 31 напротив ж/д №8 по ул. Сиреневый бульвар |
| 9 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø150) | 2 | ТК 26 напротив ЦТП №1 по пер. Первомайский, 4 |
| 10 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø80) | 2 | ТК 27 напротив ж/д пер. Первомайский №5 |
|  | Всего | 20 |  |

Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлено в таблице 59.

Таблица 59

Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Арматура | Количество, шт. | Место расположения арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК1 по ул.50 лет Победы, напротив котельной |
| 2 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 2 по ул.50 лет Победы, 15 |
| 3 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 3 по ул.50 лет Победы, напротив здания пожарной части д.№18 |
| 4 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 4 ул.50 лет Победы, ж/д №8 |
| 5 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 9 напротив школы по ул.50 лет Победы, 10 |
| 6 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | ТК 8 между ж/д №6 ж/д. №7 по ул.50 лет Победы |
| 7 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø200) | 2 | в подвале ж/д №4 по ул.50 лет Победы |
| 8 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø150) | 2 | ТК1 ул. Шестакова, ЦТП №2 |
| 9 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК2 ул. Шестакова, ЦТП №2 |
| 10 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø100) | 2 | ТК3 ул. Шестакова, на ж/д №21 |
| 11 | Секционирующая задвижка (шаровый кран, Ø150) | 2 | ТК ул. Шестакова, на ж/д №17 и №17а |
|  | Всего | 22 |  |

Секционирующей арматуры на тепловых сетях ГПЭС ООО «Каска-Энергосбыт» не установлено.

### Характеристика тепловых камер

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры.

Теплофикационные камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены из кирпича и шлакоблоков, частично в железобетонном исполнении (преимущественно новые) и из железа;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты);

- люки тепловых камер в основном чугунные, частично листовым железом и деревянными досками.

На ответвлениях тепловых сетей надземной прокладки отключающая арматура установлена в узлах.

## Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Обоснованностью использования температурных графиков для источников тепловой энергии является их согласование и утверждение на отопительный период 2021-2023гг. Указанные в таблице расчетные температурные графики позволяют обеспечивать качественное и надежное теплоснабжение потребителей с соблюдением гидравлических режимов.

Расчетные температурные графики по всем источникам тепловой энергии поселка Воротынск представлены в таблице 60.

Таблица 60

Расчетные температурные графики

| N п/п | Адрес или наименование котельной/ ЦТП | Теплоснабжающая организация | Проектный расчетный температурный график | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура подающего трубопровода, ºС | Температура обратного трубопровода, ºС |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 (до ЦТП №1) | ООО «Тепловодоканал» | 105 | 70 | Вода |
| 1.1 | ЦТП №1 (станция смешения) по адресу пер.Первомайский,4 | ООО «Тепловодоканал» | ветка №1 и ветка №2 - 105; ветка №3 -95 | ветка №1 и ветка №2, ветка №3 - 70 | Вода |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | ООО «Тепловодоканал» | 130 | 70 | Вода |
| 2.1 | ЦТП №2 | ООО «Тепловодоканал» | 95 | 70 | Вода |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | ООО «Каскад-Энергосбыт» | 90 | 70 | Вода |
| 3.1 | ИТП по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1). | ООО «Каскад-Энергосбыт» | 90 | 70 | Вода |

Утвержденные температурные графики по всем источникам тепловой энергии поселка Воротынск представлены в таблицах 61 - 63.

Таблица 61

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии (105/70°С) (срезка 95/70°С) от котельной №1 по адресу поселок Воротынск, ул. Промышленная, 5, по ветке №1 и ветке №2 после ЦТП №1 пер. Первомайский, 4

| Температура наружного воздуха | Температура прямой сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 43,3 | 35,2 |
| +7 | 45,4 | 36,5 |
| +6 | 47,5 | 37,7 |
| +5 | 49,6 | 38,9 |
| +4 | 51,6 | 40,2 |
| +3 | 53,6 | 41,4 |
| +2 | 55,6 | 42,6 |
| +1 | 57,6 | 43,8 |
| 0 | 59,6 | 44,9 |
| -1 | 61,5 | 46,0 |
| -2 | 63,4 | 47,1 |
| -3 | 65,3 | 48,3 |
| -4 | 67,2 | 49,4 |
| -5 | 69,1 | 50,4 |
| -6 | 71,0 | 51,5 |
| -7 | 72,9 | 52,5 |
| -8 | 74,7 | 53,6 |
| -9 | 76,6 | 54,6 |
| -10 | 78,4 | 55,6 |
| -11 | 80,2 | 56,6 |
| -12 | 82,1 | 57,7 |
| -13 | 83,9 | 58,6 |
| -14 | 85,7 | 59,6 |
| -15 | 87,5 | 60,6 |
| -16 | 89,2 | 61,6 |
| -17 | 91,0 | 62,5 |
| -18 | 92,8 | 63,5 |
| -19 | 94,6 | 64,4 |
| -20 | 95,0 | 64,4 |
| -21 | 95,0 | 64,2 |
| -22 | 95 | 63,9 |
| -23 | 95 | 63,5 |
| -24 | 95 | 63,3 |
| -25 | 95 | 63 |

Таблица 62

Утвержденный температурный график (95/70°С) отпуска тепловой энергии

от ЦТП №1 по адресу поселок Воротынск пер. Первомайский, 4 по ветке №3 ул. Советская

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в подающем трубопроводе, ºС | Температура в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41.0 | 35.0 |
| 7 | 43.0 | 36.5 |
| 6 | 44.5 | 37.5 |
| 5 | 46.5 | 39.0 |
| 4 | 48.5 | 40.0 |
| 3 | 50.0 | 41.0 |
| 2 | 52.0 | 42.5 |
| 1 | 53.5 | 44.0 |
| 0 | 55.5 | 45.0 |
| -1 | 57.0 | 46.0 |
| -2 | 59.0 | 47.0 |
| -3 | 60.5 | 48.5 |
| -4 | 62.0 | 49.5 |
| -5 | 64.0 | 50.5 |
| -6 | 65.5 | 51.5 |
| -7 | 67.0 | 52.5 |
| -8 | 68.5 | 53.5 |
| -9 | 70.5 | 54.5 |
| -10 | 72.0 | 55.5 |
| -11 | 73.5 | 56.5 |
| -12 | 75.0 | 57.5 |
| -13 | 76.5 | 58.5 |
| -14 | 78.0 | 60.0 |
| -15 | 80.0 | 60.5 |
| -16 | 81.5 | 61.5 |
| -17 | 83.0 | 62.5 |
| -18 | 84.5 | 63.5 |
| -19 | 86.0 | 64.5 |
| -20 | 87.5 | 65.5 |
| -21 | 89.0 | 66.0 |
| -22 | 90.5 | 67.0 |
| -23 | 92.0 | 68.0 |
| -24 | 93.5 | 69.0 |
| -25 | 95.0 | 70.0 |

Температура в подающем трубопроводе отопления котельной №2 на отопление микрорайона №2 и как теплоноситель на ЦТП №2 - 130°С.

Таблица 63

Утвержденный температурный график (95/70°С) отпуска тепловой энергии

от ЦТП №2 по адресу поселок Воротынск ул. Шестакова, 15

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в подающем трубопроводе, ºС | Температура в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41.0 | 35.0 |
| 7 | 43.0 | 36.5 |
| 6 | 44.5 | 37.5 |
| 5 | 46.5 | 39.0 |
| 4 | 48.5 | 40.0 |
| 3 | 50.0 | 41.0 |
| 2 | 52.0 | 42.5 |
| 1 | 53.5 | 44.0 |
| 0 | 55.5 | 45.0 |
| -1 | 57.0 | 46.0 |
| -2 | 59.0 | 47.0 |
| -3 | 60.5 | 48.5 |
| -4 | 62.0 | 49.5 |
| -5 | 64.0 | 50.5 |
| -6 | 65.5 | 51.5 |
| -7 | 67.0 | 52.5 |
| -8 | 68.5 | 53.5 |
| -9 | 70.5 | 54.5 |
| -10 | 72.0 | 55.5 |
| -11 | 73.5 | 56.5 |
| -12 | 75.0 | 57.5 |
| -13 | 76.5 | 58.5 |
| -14 | 78.0 | 60.0 |
| -15 | 80.0 | 60.5 |
| -16 | 81.5 | 61.5 |
| -17 | 83.0 | 62.5 |
| -18 | 84.5 | 63.5 |
| -19 | 86.0 | 64.5 |
| -20 | 87.5 | 65.5 |
| -21 | 89.0 | 66.0 |
| -22 | 90.5 | 67.0 |
| -23 | 92.0 | 68.0 |
| -24 | 93.5 | 69.0 |
| -25 | 95.0 | 70.0 |

Произведенная в ГПЭС тепловая энергия, передаваемая в котельную №1, на выходе имеет расчетные температурные параметры 90-70°С.

## Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По результатам анализа фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети от котельной №1 ООО «Тепловодоканал» за отопительные периоды с 2015 по 2023 год можно сделать следующие выводы: котельная работает с соблюдением утвержденного температурного графика отпуска тепловой энергии (105/70°С) от котельной №1 по адресу поселок Воротынск, ул. Промышленная, 5, по ветке 1 и ветке 2 после ЦТП №1, выданного после проведения гидравлической наладки тепловых сетей. Температурный график 95/70°С на ветку 3 после ЦТП №1 поддерживается за счет подмеса теплоносителя в подающий трубопровод из обратной линии системы отопления.

По результатам анализа фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети от котельной №2 за отопительные периоды с 2015 по 2019 год можно сделать следующие выводы: котельная работает по постоянной температуре теплоносителя в среднем 130°С с количественным расходом теплоносителя. Снижение температуры у потребителей до графика 95/70°С происходит в автоматизированных тепловых узлах.

Вывод: Соответствие фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети благодаря гидравлической наладки тепловых сетей.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии – ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети: температура воды подающей линии 90°C, температура воды обратной линии в среднем поддерживается 70°C, зависит от теплосъема на котельной №1.

## Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети определяет давление теплоносителя (напор) в подающих и обратных трубопроводах, расчетные перепады давления теплоносителя (располагаемый напор) на выводах источника теплоснабжения, в узловых камерах тепловой сети, на центральных тепловых пунктах (ЦТП), индивидуальных (ИТП) отдельных зданий, системы теплопотребления которых присоединены к рассматриваемой тепловой сети. Режим определяет также давление теплоносителя на всасывающих патрубках сетевых, подкачивающих и подмешивающих насосов, напоры, которые должны развивать эти насосы.

В закрытых системах теплоснабжения, сетевая вода на нужды отопления, циркулирующая в трубопроводах тепловой сети, используется только как теплоноситель (потребителем из тепловой сети не отбирается). Для приготовления воды ГВС осуществляется нагрев холодной водопроводной воды питьевого качества сетевой водой в теплообменных аппаратах. Затем нагретая вода, по трубопроводам ГВС, подается к водоразборным приборам жилых, общественных и промышленных зданий.

Наладка водяных тепловых сетей производится для создания оптимальных гидравлических и тепловых режимов в тепловых сетях и системах теплопотребления, распределения теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой, ликвидации «перегрева» или «недогрева» потребителей, снижения расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя. Распределение расчётных расходов теплоносителя достигается установкой дроссельных устройств на каждом теплоприёмнике, обеспечивающих перед системой теплопотребления расчётные располагаемые напоры. В результате наладки создаются необходимые условия для работы систем отопления и горячего водоснабжения и повышаются технико-экономические показатели централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки в закрытых системах теплоснабжения заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным.

Принятый количественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки в закрытых системах теплоснабжения заключается в изменении расхода воды, циркулирующей в системе, при постоянной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Гидравлические режимы работы системы отопления источников тепловой энергии поселка Воротынск представлены в таблице 64.

Таблица 64

Гидравлические режимы работы системы отопления котельных

| Наименование источника тепла | Давление теплоносителя, кгс/см2 | Расход теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Статическое |  |
| Котельная №1 ООО «Тепловодоканал». | 6,7 | 2,2 | 2,2 | 665 |
| Котельная №2 ООО «Тепловодоканал». | 8,2 ÷ 9,0 | 6,0÷6,2 | 6 | 132 |
| ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» | 4,35 | 2,2 | 2,2 | 258 |

## Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия (МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения):

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более;

- «инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения котельной № 1 «ООО Тепловодоканал» поселка Воротынск представлено в таблице 65.

Таблица 65

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения котельной № 1 «ООО Тепловодоканал» за последние 5 лет

| Период | Количество отказов по годам |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей |
| 2018 | 5 | 3 | 21 | 2 |
| 2019 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 2020 | 2 | 9 | 9 | 4 |
| 2021 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2022 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2023 | 3 | 3 | 2 | 8 |

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения котельной № 2 «ООО Тепловодоканал» поселка Воротынск представлено в таблице 66.

Таблица 66

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения котельной № 2 «ООО Тепловодоканал» за последние 5 лет

| Период | Количество отказов по годам |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей |
| 2018 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск представлено в таблице 67.

Таблица 67

Количество инцидентов и аварий на системе теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» за последние 5 лет

| Период | Количество отказов по годам |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей систем теплоснабжения котельной № 1 «ООО Тепловодоканал» поселка Воротынск представлено в таблице 68.

Таблица 68

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей котельной № 1 «ООО Тепловодоканал» за последние 5 лет

| Период | Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, час |
| --- | --- |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей |
| 2018 | 1,9 | 4,5 | 8,6 | 4,9 |
| 2019 | 1,1 | 8,6 | 2,8 | 4 |
| 2020 | 0 | 18,4 | 21,2 | 6,6 |
| 2021 | 5,4 | 9,6 | 16 | 47,5 |
| 2022 | 7,7 | 10,7 | 6 | 26 |
| 2023 | 7,7 | 10,7 | 6 | 26 |

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей систем теплоснабжения котельной № 2 «ООО Тепловодоканал» поселка Воротынск представлено в таблице 69.

Таблица 69

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей котельной № 2 «ООО Тепловодоканал» за последние 5 лет

| Период | Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, час |
| --- | --- |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей |
| 2018 | 0 | 35,7 | 3,5 | 4,3 |
| 2019 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 7,6 | 0 |
| 2021 | 1,3 | 9,2 | 1 | 4,2 |
| 2022 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 2,4 | 0 |

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей систем теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск представлено в таблице 70.

Таблица 70

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»  за последние 5 лет

| Период | Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, час |
| --- | --- |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

На предприятии ООО «Тепловодоканал» и ООО «Каскад-Энергосбыт» организован капитальный и текущий ремонт тепловых сетей.

На все виды ремонта тепловых сетей составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- гидравлические испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры,

- визуальный осмотр трассы трубопровода при регулярном обходе для получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема ремонтных работ,

- шурфовки подземных тепловых сетей.

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети следует иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.

## Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных,  на тепловые потери) тепловых сетей

Каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей.

Информация о соблюдении требований ПТЭ по выполнению необходимых испытаний теплосетей представлена в таблице 71.

Таблица 71

Перечень необходимых испытаний теплосетей

| Наименование | Периодичность проведения работ | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Летние ремонты теплосетей | Ежегодно | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Ежегодно | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на гидравлические потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на тепловые потери | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |
| Испытания тепловых сетей на максимальную температуру | 1 раз в 5 лет | В соответствии с графиком работ |

Под термином летний ремонт имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период.

## Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя, разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включают:

- Потери и затраты теплоносителей (Gн, м3):

- нормируемые технологические потери теплоносителя (Gут.н, м3) с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей,

- нормируемые технологические затраты теплоносителя (Gзап.н, м3) на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей. Затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей принимаются в размере 1,5 кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Нормируемые технологические потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в час (mут.н., м3/час) установлены правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости (Vтр год, м3) трубопроводов тепловых сетей.

- Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче (Qн, Гкал):

- потери и затраты тепловой энергии (Qспот.н, Гкал), обусловленные потерями (Qут.н, Гкал) и затратами (Qзап.н , Гкал) теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей (Qизол.н, Гкал).

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии представлены в таблице 72.

Нормативы технологических потерь и фактические потери при передаче тепловой энергии представлены в таблице 73.

Таблица 72

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| N п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии. Теплоснабжающая организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год по этапам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Котельная №1, ул. Промышленная, д.№5. ООО «Тепловодоканал» | 14029,00 | 14017,73 | 14017,73 | 14016,86 | 14003,43 | 13995,04 | 13701,60 | 13450,99 |
| 2 | Котельная №2, ул. 50 лет Победы, д.№15. ООО «Тепловодоканал» | 2437,57 | 2425,72 | 2425,72 | 2450,11 | 2450,11 | 2450,11 | 2450,11 | 2450,11 |
| 3 | ГПЭС, ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1). ООО «Каскад-Энергосбыт» | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 |

Таблица 73

Нормативы технологических потерь и фактические потери при передаче тепловой энергии

| N п/п | Адрес или наименование источника тепловой энергии | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 14016,86 | 17183,12 | 14003,43 | 12032,18 | 13995,04 | 13338,54 | 13701,60 | 13673,72 | 13450,99 | 20077,26 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 2450,11 | 3854,69 | 2450,11 | 3439,601 | 2450,11 | 3706,57 | 2450,11 | 3878,424 | 2450,11 | 2800,6 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 | 90,427 |

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети источников выработки тепловой энергии – котельных ООО «Тепловодоканал» и источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии – ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» отсутствуют.

## Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схемы присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям предприятия

разделяют на зависимые без смешения воды, зависимые со смешением воды через элеваторы.

Схемы присоединения систем отопления и ГВС потребителей к тепловым сетям теплоснабжающих организаций поселка Воротынск приведены в таблице 74.

Таблица 74

Схемы присоединения систем отопления и ГВС потребителей к тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Потребители | Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям | Схема присоединения систем ГВС потребителей к тепловым сетям |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» | Потребители до ЦТП №1, после ЦТП №1 по ветке №1 и ветке №2 | Зависимые без смешения воды по температурному графику 105-70оС | Закрытая |
|  | Потребители после ЦТП №1 по ветке №3 | Зависимые без смешения воды по температурному графику 95-70оС | Закрытая |
| Котельная №2 ООО «Тепловодоканал» | Потребители микрорайона №2 | Зависимые со смешением воды по температурному графику 95-70оС | Закрытая |
|  | Потребители после ЦТП№2 | Зависимые без смешения воды по температурному графику 95-70оС | Закрытая |
| ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» | Котельная №1 | Независимая через теплообменники | Закрытая |

## Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей

Обеспечение учёта используемых энергетических ресурсов и применение приборов учёта при осуществлении расчётов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Расчеты потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Учет и регистрация потребления тепловой энергии организуется с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии;

- контроля за соблюдением тепловых и гидравлических режимов работы систем теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

Расход тепловой энергии на отопление на собственные здания ООО «Тепловодоканал», подключенных к тепловым сетям котельной №1 до ЦТП №1, принимается расчетным, приборы учета не установлены. Расход воды ГВС на собственные здания ООО «Тепловодоканал», подключенные к тепловым сетям до ЦТП, принимается по приборам учета.

Расход тепла и воды ГВС у сторонних потребителей, подключенных к тепловым сетям до ЦТП №1, фиксируется по коммерческим приборам учета (теплосчетчикам), установленным на вводе в здания потребителей на границе балансовой принадлежности. Эти приборы находятся на балансе потребителя.

Расчет с потребителями, подключенными к тепловым сетям (закрытая система теплоснабжения), производится за тепловую энергию в виде горячей воды на отопление по тарифу за теплоэнергию (руб./Гкал) и за горячее водоснабжение складывается из тарифов за теплоноситель (руб./м3) и тепловая энергия на нагрев (руб./Гкал).

Сведения о количестве приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителей представлены в таблицах 75 - 76.

Таблица 75

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей котельной №1

| № п/п | Назначение прибора учета | Количество потребителей | Количество установленных счетчиков | Наличие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление, всего, в том числе: | 102 | 78 | 76 |
| 1.1. | население | 65 | 50 | 77 |
| 1.2. | бюджет | 7 | 6 | 86 |
| 1.3. | прочие | 26 | 22 | 85 |
| 1.4. | собственные здания | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ГВС, всего, в том числе: | 91 | 31 | 34 |
| 2.1. | население | 63 | 3 | 5 |
| 2.2. | бюджет | 6 | 6 | 100 |
| 2.3. | прочие | 20 | 20 | 100 |
| 2.4. | собственные здания | 2 | 2 | 100 |

Таблица 76

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей котельной №2

| № п/п | Назначение прибора учета | Количество потребителей | Количество установленных счетчиков | Наличие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление, всего, в том числе: | 34 | 24 | 71 |
| 1.1. | население | 22 | 18 | 82 |
| 1.2. | бюджет | 5 | 3 | 60 |
| 1.3. | прочие | 5 | 3 | 60 |
| 1.4. | собственные здания | 2 | 0 | 100 |
| 2 | ГВС, всего, в том числе: | 29 | 7 | 24 |
| 2.1. | население | 22 | 2 | 9 |
| 2.2. | бюджет | 4 | 3 | 75 |
| 2.3. | прочие | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | собственные здания | 2 | 2 | 100 |

Приборы учета используемых энергетических ресурсов не установлены на объектах, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (согласно статье13 ФЗ №261 «Об энергосбережении).

Установленные приборы учета потребления горячей воды являются расходомерами воды.

Расход тепловой энергии теплоносителя от ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» на нужды отопления и ГВС для котельной №1 фиксируется по коммерческим приборам учета (теплосчетчикам), установленным в ИТП ГПЭС. Приборы узла учета находятся на балансе ООО «Тепловодоканал».

Сведения о количестве приборов коммерческого учета тепловой энергии у потребителя представлены в таблице 77.

Таблица 77

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии от ГПЭС у потребителя – котельной №1

| № п/п | Назначение прибора учета | Количество потребителей | Количество установленных счетчиков | Наличие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 1 | 1 | 100 |
| 2 | ГВС | 1 | 1 | 100 |

Коммерческий прибор учета для учета тепловой энергии на отопление установлен в 2022 году.

## Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Централизованное управление режимами системы теплоснабжения осуществляется специальной службой эксплуатации теплоснабжающего предприятия ООО «Тепловодоканал», которая называется диспетчерской.

Основная задача диспетчерского управления теплоснабжением — оптимальное согласование режимов всех сооружений и оборудования системы с целью бесперебойного снабжения потребителей теплотой и горячей водой.

В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения дежурный персонал осуществляет контроль над параметрами температурных и гидравлических режимов работы оборудования, за состоянием оборудования теплоисточников, сетевых сооружений и потребителей; рациональным использование теплоносителя и соблюдение экономичных режимов работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Дежурный персонал осуществляет прием жалоб и заявок от потребителей, руководство оперативным персоналом районов и служб тепловой сети; руководство операциями по обнаружению, локализации и ликвидации аварий в тепловых сетях.

На ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» все параметры работы оборудования, системы теплоснабжения выведены на пульт оперативного персонала.

Тепловые сети систем теплоснабжения котельной имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, все участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

Автоматизированная система управления предприятием  создается с целью повышения экономичности, надежности и качества теплоснабжения путем реализации оптимальных режимов и условий эксплуатации источников тепла, теплопроводов и другого оборудования, связанного с транспортом и распределением тепла, совершенствования управления выработкой, транспортом и распределением тепловой энергии, а также контроля и коммерческого учета отпуска тепла и теплоносителей на источниках и (или) на границах раздела с потребителями за счет автоматизации и соответствующего повышения эффективности управления основными видами деятельности теплоснабжающих предприятий.

В 2016 году проведено техническое перевооружение котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в части контроля технологических параметров, автоматического управления и регулирования работой оборудования, внедрения системы диспетчеризации параметров работы котельной, позволяющей осуществлять дистанционное управление оборудованием котельной. Тепломеханическое оборудование на котельной имеет высокую степень автоматизации.

Автоматизация котельной предусматривает работу котельной в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.

Выполнена удаленная диспетчеризация, которая дублирует состояние технологической сигнализации в помещении котельной.

Весь объем поступающей в диспетчерский пункт информации отражается на диспетчерском экране компьютера. Диспетчерский пульт служит для вызова сигналов телеизмерения и передачи команд телеуправлению.

В дополнение к системе автоматизации котельной внедрение системы диспетчеризации теплоснабжения позволяет:

- поддерживать необходимый температурный режим, обеспечивая более экономный расход тепла;

- управлять системой в реальном времени с помощью интуитивно понятного интерфейса;

- управлять системой удаленно по сети Интернет, используя проводные и беспроводные каналы;

- получать мгновенные извещения о нарушениях режима и нештатных ситуациях и быстро привести систему в рабочее состояние;

- планировать профилактические работы по обслуживанию оборудования на основе данных автоматизированного учета о состоянии оборудования;

- создавать архивы данных о работе системы для дальнейшего анализа эффективности системы и аварийной диагностики;

- предусматривать возможность отображения, мониторинга и архивации технологических параметров.

В 2018 году проведено техническое перевооружение котельной №1 ООО «Тепловодоканал» в части контроля технологических параметров, автоматического управления и регулирования работой оборудования. На котельной №1 все параметры работы оборудования, системы теплоснабжения выведены на пульт оперативного персонала.

## Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В 2017 году проведено техническое перевооружение ЦТП №2 ООО «Тепловодоканал» с переходом на зависимую схему присоединения системы отопления и ГВС потребителей, введение автоматического управления и регулирования работой оборудования с применением частотных преобразователей, контроля технологических параметров.

Комплексная автоматизация ЦТП №2 предусматривает:

Контур горячего водоснабжения (ГВС):

- Поддержание заданного давления на выходе группы насосов ГВС за счет изменения частоты вращения электродвигателей насосов.

- Плавный пуск и останов насосных агрегатов ГВС.

- Переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса или преобразователя частоты.

- Поддержание заданного значения температуры ГВС на выходе теплообменника в заданных пределах.

- Поддержание заданной температуры в контуре рециркуляции системы ГВС при снижении расхода путем управления циркуляционными насосами.

- Измерение мгновенного и суммарного расхода (количества) горячей воды.

- Измерение давления:

- на входе в систему ГВС;

- на выходе из системы ГВС.

- Измерение температуры:

- на выходе теплообменника;

- на входе группы насосов циркуляции ГВС.

Контур отопления:

- Управление группой циркуляционных насосов отопления по температуре обратной воды.

- Переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса.

- Поддержание заданного значения температуры отопительной воды на выходе теплообменника отопления, в заданных пределах по графику отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и с учетом коррекции по времени в течение суток.

- Ограничение суммарного расхода теплоносителя (при наличии теплосчетчика).

- Управление подпиткой системы отопления при понижении давления в системе отопления (при наличии).

- Измерение мгновенного и суммарного расхода (количества) теплоносителя (при использовании теплосчетчиков с интерфейсом RS-232/485).

- Измерение давления:

- на входе в систему отопления (на выходе теплообменника);

- на выходе из системы отопления (перед группой насосов циркуляции).

- Измерение температуры:

- температура воды в систему отопления;

- температура воды из системы отопления.

В 2017 году проведено техническое перевооружение ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал»: введение автоматического управления и регулирования работой оборудования, контроля технологических параметров.

Комплексная автоматизация ЦТП №1 предусматривает:

- Управление группой смесительных насосов отопления.

- Переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса.

- Контроль за параметрами теплоносителя.

Комплексная автоматизация ИТП ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» предусматривает:

- Поддержание заданного давления на выходе группы циркуляционных насосов за счет изменения частоты вращения электродвигателей насосов.

- Плавный пуск и останов насосных агрегатов.

- Переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса или преобразователя частоты.

- Поддержание заданного значения температуры на выходе теплообменника в заданных пределах.

- Измерение мгновенного и суммарного расхода (количества) теплоносителя на отопление и ГВС.

## Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Магистральные и локальные тепловые сети в системе теплоснабжения поселка Воротынск не оборудованы сбросными устройствами, обеспечивающими защиту от недопустимого превышения давления в трубопроводах.

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск на момент актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 78.

Таблица 78

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск

| № п/п | Адрес участка бесхозяйных сетей теплоснабжения в поселке Воротынск | Диаметр, мм | Протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, м (подача, обратка) | Организация, уполномоченная эксплуатировать сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон №1 |  |  |  |
| 1 | Т26 - ТВ1 ул. Красная | 57 | 60 | ООО "Тепловодоканал" |
| 2 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул. Красная | 57 | 20,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 3 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 37 | ООО "Тепловодоканал" |
| 4 | ТВ3 ул. Красная - ж/д №1 ул. Красная | 57 | 28,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 5 | ТВ2 ул. Красная - ж/д. № 2 ул. Красная | 57 | 3,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 6 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 1 | 45 | 13 | ООО "Тепловодоканал" |
| 7 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 1 | 45 | 13 | ООО "Тепловодоканал" |
| 38 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 2 | 45 | 10 | ООО "Тепловодоканал" |
| 9 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 2 | 45 | 10 | ООО "Тепловодоканал" |
| 10 | ТК 5 - ул. Школьная 17а строение 3 | 45 | 21,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 11 | ТК 5 - ул. Школьная 17а строение 3 | 45 | 21,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 12 | ж.д. по ул. Школьная, д.№12-ж.д. по ул. Березовая, д.№9 | 76 | 22 | ООО "Тепловодоканал" |
| 13 | ж.д. по ул. Школьная, д.№12-ж.д. по ул. Березовая, д.№9 | 57/45 | 22 | ООО "Тепловодоканал" |
| 14 | ТК10*-ФОК | 76/50 | 50 | ООО "Тепловодоканал" |
| 15 | ТК10*-ФОК | 57/45 | 50 | ООО "Тепловодоканал" |
|  | Итого по микрорайону №1: |  | 382,5 |  |
|  | Микрорайон №2 |  |  |  |
| 1 | от котельной №2 до ЦТП №2 | 2Ø108 | 700 | ООО "Тепловодоканал" |
| 2 | ЦТП - ТК1 ул. Шестакова | 2Ø159 | 36 | ООО "Тепловодоканал" |
| 3 | ЦТП - ТК1 ул. Шестакова | 76/57 | 36 | ООО "Тепловодоканал" |
| 4 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 2Ø89 | 93 | ООО "Тепловодоканал" |
| 5 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 76/57 | 93 | ООО "Тепловодоканал" |
| 6 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17а | 2Ø57 | 34 | ООО "Тепловодоканал" |
| 7 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17а | 57/38 | 34 | ООО "Тепловодоканал" |
| 8 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17 | 2Ø57 | 15 | ООО "Тепловодоканал" |
| 9 | ТК10 - ж.д. ул. Шестакова, 17 | 57/38 | 15 | ООО "Тепловодоканал" |
| 10 | от ТК 4 ул. Шестакова до задвижки в подвале ж.д. №20 ул.50 лет Победы | 2Ø76 | 171,7 | ООО "Тепловодоканал" |
| 11 | от задвижки ж.д. №20 ул. 50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж.д. №20 ул.50 лет Победы | 2Ø76 | 8,4 | ООО "Тепловодоканал" |
| 12 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 2Ø57 | 26 | ООО "Тепловодоканал" |
| 13 | от ТВ до стены здания в сторону ж.д. №19 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 6,8 | ООО "Тепловодоканал" |
| 14 | от ТВ до стены здания в сторону ж.д. №21 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 9,9 | ООО "Тепловодоканал" |
| 15 | от стены ж.д. №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №19 ул.50 Лет Победы | 2Ø45 | 30,3 | ООО "Тепловодоканал" |
| 16 | от стены ж.д. №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж/д №21 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 34,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 17 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж.д. №21 ул.50 лет Победы | 76/57 | 64,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 18 | от ТВ ж/д №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж.д. №19 ул.50 лет Победы | 45/38 | 33,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 19 | от задвижки в ж.д. №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж.д. №21 ул.50 лет Победы | 76/57 | 20,1 | ООО "Тепловодоканал" |
| 20 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 45/38 | 16,7 | ООО "Тепловодоканал" |
| 21 | от стены ж.д. №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж.д. №20 ул.50 лет Победы | 45/38 | 33,1 | ООО "Тепловодоканал" |
| 22 | от ТК3 до ж.д. №5 ул.70 лет Победы | 2Ø159 | 665 | ООО "Тепловодоканал" |
| 23 | от ТК возле ж.д. ул.70 лет Победы, 5 до ж.д. ул. Кожедуба, 1 | 2Ø89 | 76,5 | ООО "Тепловодоканал" |
|  | Итого по микрорайону №2 |  | 2253,3 |  |
|  | Всего |  | 2635,8 |  |

## Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики предназначены для сравнительного анализа режимов функционирования тепловых сетей и систем теплоснабжения, оценки эффективности мероприятий, осуществляемых для повышения уровня эксплуатации, а также расчета затрат при определении тарифов на тепловую энергию.

Энергетические характеристики подразделяются на:

1) характеристики по показателям технологически обоснованных затрат и потерь при передаче и распределении тепловой энергии, к которым относятся:

- потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой энергии;

- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей;

2) характеристики по показателям режимов функционирования тепловых сетей, к которым относятся:

- расход тепловой энергии в тепловой сети;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;

- разность значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах или температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети;

- расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;

- удельный среднечасовой расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;

- затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения;

- удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения.

Нормативное значение удельного расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети системы теплоснабжения определяется для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха по формуле:

, т/Гкал

где - нормативное значение расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при каждом характерном значении температуры наружного воздуха, т/ч;

- нормативное значение расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч

Энергетические характеристики тепловых сетей поселка Воротынск по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 79.

Таблица 79

Энергетические характеристики тепловых сетей поселка Воротынск

| № п/п | Наименование | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристики по показателям технологически обоснованных затрат и потерь при передаче и распределении тепловой энергии, к которым относятся: |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой энергии, м3 | 17121 | 1516 | 211,478 |
| 1.2 | потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя, Гкал | 15050,61 | 2126,274 | 90,427 |
| 1.3 | потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, Гкал |  |  |  |
| 2 | Характеристики по показателям режимов функционирования тепловых сетей, к которым относятся: |
| 2.1 | договорная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 23,263 | 7,930 | 5,166 |
| 2.2 | температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, оС | 105 | 130 | 90 |
| 2.3 | температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, оС | 70 | 70 | 70 |
| 2.4 | расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, м3/час | 665 | 132 | 258 |
| 2.5 | удельный среднечасовой расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети | 29 | 17 | 50 |

# Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения зон действия источников тепловой энергии не произошло.

Настоящий раздел содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения на территории поселка Воротынск.

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

## Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

### Зоны действия котельных ООО «Тепловодоканал»

Котельная №1 находится по адресу ул. Промышленная, д.№5 в промышленной зоне поселка рядом с крупными промышленными предприятиями. Котельная №1 обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые, административные и культурно-бытовые здания.

В зону действия котельной входят здания капитального строительства по ул. Советская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Берёзовая, ул. Сиреневый бульвар, пер. Первомайский, ул. Красная, ул. Зеленая, ул. Молодежная.

Котельная №2 находится по адресу ул. 50 лет Победы, д. 15. Котельная №2 обеспечивает тепловой энергией жилые, административные и культурно-бытовые здания.

В зону действия котельной входят здания капитального строительства по ул. 50 лет Победы, 70 лет Победы, ул. Шестакова.

Зоны действия котельных ООО «Тепловодоканал» приведены в таблице 80.

Таблица 80

Описание зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- |
| Котельная №1 | Котельная - ЦТП №1 |
|  | Котельная - ул. Молодежная |
|  | ЦТП №1-ж. д. по ул. Школьная, д.2 (ветка №1) |
|  | ЦТП №1- ГБУЗ "Больница поселка Воротынск" (ветка №2) |
|  | ЦТП №1- ж. д. по ул. Советская, д.8 (ветка №3) |
| Котельная №2 | Котельная - ж. д. по ул. 50 лет Победы, д.5, магазин ООО "Рокар Авто Р.Т. «Бытпласт» |
|  | Котельная - ЦТП №2 |
|  | ЦТП №2 - ж. д. по ул. Шестакова, д.6 |

Зоны действия системы теплоснабжения котельных ООО «Тепловодоканал» представлены на рисунке 13.

Рисунок 13 - Зоны действия теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал»

### Зоны действия источника комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии – ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».

ГПЭС находится по адресу ул. Промышленная, д.№5 в промышленной зоне поселка на территории котельной №1 ООО «Тепловодоканал».

В зону действия ГПЭС входит блочно-модульное здание ИТП рядом с котельной №1.

Зона действия системы теплоснабжения ГПЭС приведена в таблице 81.

Таблица 81

Описание зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- |
| ГПЭС | ГПЭС – ИТП- врезка в сети котельной №1 |

Зона действия системы теплоснабжения ГПЭС представлена на рисунке №14.

Рисунок 14 - Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Каскад-Энергосбыт»

# Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

## Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период произошли изменения в суммарной договорной нагрузке потребителей:

- В мае 2021 года расторгнут договор на поставку пара в количестве 2,6 Гкал/час для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам»;

- Отключены жилые дома и общественно-деловые здания, перечень которых представлен в таблице 82;

- Подключены новые жилые дома, перечень которых представлен в таблице 83.

### Договорная нагрузка выведенных из эксплуатации объектов теплопотребления в ретроспективный период

Данные о договорной нагрузке выведенных из эксплуатации объектов теплопотребления в период с 2015 по 2021годы в поселке Воротынск представлены в таблице 82.

Таблица 82

Договорные нагрузки выведенных из эксплуатации объектов теплопотребления, подключенных к системам теплоснабжения поселка Воротынск

| Период реализации | Наименование объекта | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего |  |
|  | Многоквартирные дома |
| 2017 | ж.д. ул. Шестакова, д.1 | 0,082 | 0 | 0,082 | Котельная №2 |
| 2017 | ж.д. ул. Шестакова, д.3 | 0,09 | 0 | 0,09 | Котельная №2 |
| 2017 | ж.д. ул. Шестакова, д.4 | 0,086 | 0 | 0,086 | Котельная №2 |
| 2017 | ж.д. ул. Шестакова, д.6 | 0,081 | 0 | 0,081 | Котельная №2 |
| 2021 | ж.д. ул. Зеленая, 5 | 0,022 | 0 | 0,022 | Котельная №1 |
| 2021 | ж.д. ул. Молодежная, 7 | 0,009 | 0 | 0,009 | Котельная №1 |
|  | Общественно-деловые и производственные здания |
| 2018 | Свято-Серафимовский приход п.Воротынск (церковь) | 0,0837 | 0,0008 | 0,0845 | Котельная №1 |
| 2015 | И.П.Басимов (маг."Стройрезерв") | 0,011 | 0 | 0,011 | Котельная №1 |
| 2019 | МУП "УК ЖКО" (ул.Центральная, д."12/1) (Ломакин) | 0,06 | 0 | 0,06 | Котельная №1 |
| 2016 | компрессорная ОАО «Стройполимеркерамика» | 0,0655 | 0 | 0,0655 | Котельная №1 |
| 2016 | Тепловой пункт | 0,006 | 0 | 0,006 | Котельная №1 |
| 2016 | ООО "ГРАНИТ" | 0,132 | 0 | 0,132 | Котельная №1 |
| 2019 | ОАО "КАЛУГАОБЛГАЗ" филиал "Кондровомежрайгаз" | 0,0614 | 0 | 0,0614 | Котельная №1 |
| 2020 | ИП. Исаев А.Л. (теплица) | 1,5654 | 0 | 1,5654 | Котельная №1 |
| 2020 | Насосная станция 2-го подъёма (техническая вода) | 0,0289 | 0 | 0,0289 | Котельная №1 |

### Договорная нагрузка введенных в эксплуатацию объектов теплопотребления в ретроспективный период

Данные о договорной нагрузке подключенных объектов теплопотребления в период с 2016 по 2018 годы в поселке Воротынск представлены в таблице 83.

Таблица 83

Договорные нагрузки подключенных объектов теплопотребления к системам теплоснабжения поселка Воротынск

| Период реализации | Наименование объекта | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего |  |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 2016 | Многоквартирный жилой дом, ул. Шестакова, д.17 | 0,09827 | 0,1067 | 0,20497 | Котельная №2 |
| 2016 | Многоквартирный жилой дом, ул. Шестакова, д.17а | 0,09891 | 0,1045 | 0,20341 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.19 | 0,049 | 0,111 | 0,16 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.20 | 0,049 | 0,111 | 0,16 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.21 | 0,049 | 0,111 | 0,16 | Котельная №2 |
| 2018 | Многоквартирный жилой дом, ул.Кожедуба, д.1 | 0,159 | 0,386 | 0,545 | Котельная №2 |

## Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии на 01.01.2023 год котельной №1 представлены в таблице 84.

Таблица 84

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии котельной №1

| Потребители | Суммарная договорная нагрузка |
| --- | --- |
|  | В том числе |
|  | Отопление | ГВС максимальное | Всего |
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| После ЦТП |
| Население старый и новый поселок |
| ж.д. ул. Советская, 1 | 0,028 | 0,0256 | 0,0536 |
| ж.д. ул. Советская, 1А | 0,105 | 0,0315 | 0,1365 |
| ж.д. ул. Советская, 2 | 0,026 | 0,024 | 0,05 |
| ж.д. ул. Советская, 2А | 0,105 | 0,0356 | 0,1406 |
| ж.д. ул. Советская, 3 | 0,06 | 0,034 | 0,094 |
| ж.д. ул. Советская, 4 | 0,057 | 0,0306 | 0,0876 |
| ж.д. ул. Советская, 4А | 0,057 | 0,024 | 0,081 |
| ж.д. ул. Советская, 5 | 0,028 | 0,029 | 0,057 |
| ж.д. ул. Советская, 6 | 0,028 | 0,0281 | 0,0561 |
| ж.д. ул. Советская, 8 | 0,057 | 0,0265 | 0,0835 |
| ж.д. ул. Советская, 9 | 0,057 | 0,0306 | 0,0876 |
| ж.д. ул. Советская, 11 | 0,057 | 0,0265 | 0,0835 |
| ж.д. ул. Советская, 12 | 0,078 | 0,034 | 0,112 |
| ж.д. ул. Советская, 13 | 0,078 | 0,0281 | 0,1061 |
| ж.д. ул. Советская, 14 | 0,069 | 0,034 | 0,103 |
| ж.д. ул. Советская, 14А | 0,069 | 0,0298 | 0,0988 |
| ж.д. ул. Советская, 17 | 0,078 | 0,0373 | 0,1153 |
| ж.д. ул. Центральная, 12/2(модуль) | 0,06 | 0,0373 | 0,0973 |
| ж.д. ул. Центральная, 12/3(модуль) | 0,06 | 0,0423 | 0,1023 |
| ж.д. ул. Советская, 7 | 0,057 | 0,029 | 0,086 |
| ж.д. ул. Садовая, 5 | 0,005 | 0 | 0,005 |
| ж.д. ул. Садовая, 7 | 0,005 | 0 | 0,005 |
| ж.д. ул. Советская, 15 | 0,078 | 0,0306 | 0,1086 |
| ж.д. ул. Советская, 16 | 0,078 | 0,0315 | 0,1095 |
| ж.д. ул. Школьная, 1 | 0,2707 | 0,0862 | 0,3569 |
| ж.д. ул. Школьная, 2 | 0,13674 | 0,052 | 0,18874 |
| ж.д. ул. Школьная, 5 | 0,346 | 0,0837 | 0,4297 |
| ж.д. ул. Школьная, 6 | 0,1892 | 0,067 | 0,2562 |
| ж.д. ул. Школьная, 8 | 0,1892 | 0,067 | 0,2562 |
| ж.д. ул. Школьная, 12 | 0,09 | 0,0337 | 0,1237 |
| ж.д. ул. Школьная, 14 | 0,0901 | 0,0395 | 0,1296 |
| ж.д. ул. Школьная, 16 | 0,1892 | 0,0637 | 0,2529 |
| ж.д. ул. Школьная, 18 | 0,1892 | 0,062 | 0,2512 |
| ж.д. ул. Школьная, 22 | 0,1892 | 0,0604 | 0,2496 |
| ж.д. ул. Школьная, 26 | 0,1892 | 0,0654 | 0,2546 |
| ж.д. ул. Школьная, 33 | 0,1477 | 0,062 | 0,2097 |
| ж.д. ул. Школьная, 35 | 0,2707 | 0,077 | 0,3477 |
| ж.д. ул. Школьная, 37 | 0,1477 | 0,0604 | 0,2081 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 9 | 0,1882 | 0,0679 | 0,2561 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 12 | 0,1892 | 0,0637 | 0,2529 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 4 | 0,146 | 0,0512 | 0,1972 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 6 | 0,146 | 0,047 | 0,193 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 8 | 0,146 | 0,0437 | 0,1897 |
| ж.д. ул. Берёзовая, 10 | 0,146 | 0,0453 | 0,1913 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 13 | 0,231 | 0 | 0,231 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 15 | 0,231 | 0 | 0,231 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 1 | 0,1892 | 0,0579 | 0,2471 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 3 | 0,2707 | 0,077 | 0,3477 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 7 | 0,3676 | 0,1255 | 0,4931 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 8 | 0,2258 | 0,067 | 0,2928 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 9 | 0,2258 | 0,0662 | 0,292 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 11 | 0,2258 | 0,072 | 0,2978 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 17 | 0,1443 | 0,0554 | 0,1997 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 19 | 0,213 | 0,0612 | 0,2742 |
| ж.д. пер. Первомайский, 1 | 0,146 | 0,0387 | 0,1847 |
| ж.д. пер. Первомайский, 3 | 0,146 | 0,0403 | 0,1863 |
| ж.д. пер. Первомайский, 5 | 0,146 | 0,0395 | 0,1855 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар,2 | 0,21626 | 0,0562 | 0,27246 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.1 | 0,08678 | 0,0296 | 0,11638 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.2 | 0,08678 | 0,0296 | 0,11638 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.3 | 0,08678 | 0,0296 | 0,11638 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар,10 | 0,2024 | 0,072 | 0,2744 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар,12 | 0,2024 | 0,0687 | 0,2711 |
| ж.д. ул. Школьная, 7 | 0,346 | 0,0796 | 0,4256 |
| ж.д. ул. Школьная, 20 | 0,1892 | 0,0604 | 0,2496 |
| ж.д. ул. Школьная, 3 | 0,2707 | 0,0829 | 0,3536 |
| ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 4 | 0,231 | 0,0562 | 0,2872 |
| ж.д. ул. Сиреневй бульвар, 4а | 0,231 | 0,0562 | 0,2872 |
| ж.д. ул. Сиреневй бульвар, 14 | 0,1892 | 0,0562 | 0,2454 |
| Итого по новому и старому поселку население | 10,07694 | 3,2566 | 13,33354 |
| Сторонние потребители новый и старый поселок |
| НДДОУ д/с «Алые паруса» | 0,2924 | 0,0616 | 0,354 |
| МКОУ ДОД "ДШИ" | 0,1481 | 0,004 | 0,1521 |
| Основное здание МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 0,3502 | 0,0201 | 0,3703 |
| Пристройка МКОУ "СОШ №2 им.И.С.Унковского" | 0,1556 | 0 | 0,1556 |
| Маркина Ж.М. ул. Школьная, рынок | 0,0449 | 0 | 0,0449 |
| Филиал АКБ Фора-Банк (ЗАО г. Калуга) | 0,00707 | 0,0003 | 0,00737 |
| Главный корпус ГБУЗ "Больница поселка Воротынск" | 0,186 | 0,007 | 0,193 |
| Хозяйственный корпус ГБУЗ "Больница поселка Воротынск" | 0,0305 | 0,0137 | 0,0442 |
| Инфекционный корпус ГБУЗ "Больница поселка Воротынск" | 0,0304 | 0,0052 | 0,0356 |
| МБОУ ДОД "ДЮСШ поселка Воротынск" (ФОК) | 0,4951 | 0,0155 | 0,5106 |
| ОАО "Сбербанк России", ул. Школьная,12 | 0,0118 | 0,0004 | 0,0122 |
| ФГУП "Почта России" ул. Школьная, 2а | 0,0096 | 0,0004 | 0,01 |
| ОАО "Садко", ул. Школьная,17 (КБО) | 0,0492 | 0,0024 | 0,0516 |
| ОАО "Садко", ул. Советская,18 | 0,0103 | 0 | 0,0103 |
| АТС ОАО "Ростелеком" | 0,1065 | 0,0006 | 0,1071 |
| ТП, гараж ОАО "Ростелеком" | 0,0325 | 0 | 0,0325 |
| ЗАО "Дикси Юг" | 0,0391 | 0,0024 | 0,0415 |
| ИП Ситникова Л.Н. (арендатор у Садко по отоплению) | 0 | 0,0005 | 0,0005 |
| ООО "Тигран" (кафе "Мечта") | 0,025 | 0,0071 | 0,0321 |
| ООО "Тигран" (пивной бар) | 0,0281 | 0 | 0,0281 |
| ОАО «СПК» (КСК "Юность") | 0,14648 | 0,0022 | 0,14868 |
| Итого по старому и новому поселку прочие (распределенные) | 2,19885 | 0,1434 | 2,34225 |
| До ЦТП |
| Население |
| ж.д. ул. Красная, 1 | 0,0192 | 0 | 0,0192 |
| ж.д. ул. Красная, 2 | 0,0104 | 0 | 0,0104 |
| ж.д. ул. Красная, 3 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| ж.д. ул. Молодёжная,3 | 0,054684 | 0 | 0,054684 |
| ж.д. ул. Зеленая, 1 | 0,02167 | 0 | 0,02167 |
| ж.д. ул. Зеленая, 3 | 0,02167 | 0 | 0,02167 |
| ж.д. ул. Молодежная, 4 (дом,баня) | 0,009114 | 0 | 0,009114 |
| ж.д. ул. Молодежная, 5 | 0,009114 | 0 | 0,009114 |
| ж.д. ул. Молодежная, 6 | 0,009114 | 0 | 0,009114 |
| ж.д. ул. Молодежная, 8, 8α | 0,009114 | 0 | 0,009114 |
| ж.д. ул. Молодежная, 9 | 0,009114 | 0 | 0,009114 |
| Итого по населению до ЦТП | 0,174194 | 0 | 0,174194 |
| Сторонние потребители |
| ОАО «СтройПолимерКерамика», в том числе: |  |  |  |
| Тёплый склад | 0,117 | 0 | 0,117 |
| Служба пожарной охраны | 0,1286 | 0 | 0,1286 |
| ЗКСМ | 1,8 | 0,1331 | 1,9331 |
| ПГБ ЗКСМ | 0,00130 | 0 | 0,00130 |
| Гараж ЗКСМ | 0,01970 | 0 | 0,01970 |
| Проходная ЗКСМ | 0,01120 | 0 | 0,01120 |
| ЗАО "УграКерам", в том числе: |  |  |  |
| Главный корпус и лаборатория | 3,906 | 1,4901 | 5,3961 |
| Здание АБК | 0,256 | 0,1239 | 0,3799 |
| Цех РМЦ | 0,981 | 0,0157 | 0,9967 |
| ГРП | 0,061 | 0 | 0,061 |
| Столовая | 0,6724 | 0,1445 | 0,8169 |
| Проходная | 0,026 | 0,0014 | 0,0274 |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Филиал "КАЛУГАЭНЕРГО" | 0,0286 | 0,0011 | 0,0297 |
| ООО "ЖЭУ" (база) | 0,544 | 0,0036 | 0,5476 |
| ЗАО " ВЭРЗ " | 0,38 | 0 | 0,38 |
| ЗАО "Воротынский комбинат хлебопродуктов" | 1,2095 | 0 | 1,2095 |
| И.П. Игнатов В.И.(производ.-склад.здание) | 0,2052 | 0 | 0,2052 |
| Итого сторонние потребители до ЦТП | 10,3475 | 1,9134 | 12,2609 |
| Собственные здания (до ЦТП) |
| Старое здание котельной. Пристройка. Мастерская (слесарная) | 0,075 | 0 | 0,075 |
| Новое здание котельной | 0,071 | 0,0332 | 0,1042 |
| Станция хим.водоочистки | 0,073 | 0,0342 | 0,1072 |
| Мазутонасосная №2 (новая) | 0,053 | 0 | 0,053 |
| Газорегуляторный пункт (ГРП) | 0,004 | 0 | 0,004 |
| ЦТП | 0,0132 | 0,0026 | 0,0158 |
| Насосная станция 2-го подъема на поселок | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Административно-бытовой корпус, коридор, машинное отделение, техподполье | 0,081 | 0,0886 | 0,1696 |
| Канализационная насосная станция, техподполье | 0,03 | 0 | 0,03 |
| Электролизная, склад реагентов | 0,021 | 0,0114 | 0,0324 |
| Насосная станция 2-го подъема на промзону | 0,0289 | 0 | 0,0289 |
| Итого собственные здания (до ЦТП) | 0,4651 | 0,17 | 0,6351 |
| Всего | 23,26 | 5,48 | 28,75 |

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии котельной №2 на 01.01.2023 год представлены в таблице 85.

Таблица 85

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии котельной №2

| № п/п | Потребители | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |
|  |  | Отопление | ГВС максимальное | Всего |
|  | От котельной до ЦТП - новый посёлок |
|  | Население |  |  |  |
| 1 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 0,2810 | 0,0824 | 0,3634 |
| 2 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.2 | 0,2810 | 0,0752 | 0,3562 |
| 3 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.3 | 0,2810 | 0,0817 | 0,3627 |
| 4 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.4 | 0,5670 | 0,1977 | 0,7647 |
| 5 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.5 | 0,3710 | 0,1223 | 0,4933 |
| 6 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.6 | 0,1810 | 0,0604 | 0,2414 |
| 7 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.7 | 0,3090 | 0,1073 | 0,4163 |
| 8 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.12 корп.1 | 0,2600 | 0,0917 | 0,3517 |
| 9 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.8 | 0,4720 | 0,1320 | 0,6040 |
| 10 | ж.д. ул.50 лет Победы, Общежитие №9 | 0,2003 | 0,0751 | 0,2754 |
| 11 | ж.д. ул.70 лет Победы, дом, д.5 | 0,2320 | 0,1324 | 0,3644 |
| 12 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.19 | 0 | 0,0328 | 0,0328 |
| 13 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.20 | 0 | 0,0251 | 0,0251 |
| 14 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.21 | 0 | 0,0235 | 0,0235 |
| 15 | ж.д. ул. Кожедуба, д.1 | 0,1590 | 0,1513 | 0,3103 |
|  | Итого население по новому посёлку | 3,5943 | 1,3910 | 4,9853 |
|  | Сторонние потребители |  |  |  |
| 1 | ОАО "Управление торговли Московского военного округа" Торговый центр | 0,3070 | 0,0150 | 0,3220 |
| 2 | ООО "Рокар Авто Р.Т." Мебельный магазин | 0,0230 | 0,0000 | 0,0230 |
| 3 | ООО "Рокар Авто Р.Т." Бытпласт | 0,0330 | 0 | 0,0330 |
| 4 | Техцентр | 0,0700 | 0,0200 | 0,0900 |
| 5 | ФГКУ "10 отряд Федеральной службы по Калужской области" Пождепо | 0,1150 | 0,0200 | 0,1350 |
| 6 | МКДОУ "Детский сад "Незабудка" | 0,3207 | 0,6290 | 0,9497 |
| 7 | МКОУ "СОШ №1" новая | 1,4380 | 0,8160 | 2,2540 |
| 8 | МКОУ "СОШ №1" старая | 0,2798 | 0,1110 | 0,3908 |
| 9 | Гараж школы | 0,0337 | 0,0000 | 0,0337 |
| 10 | ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района" Поликлиника №145 | 0,1150 | 0,0998 | 0,2148 |
| 11 | ООО " Регионстройпоставка", ГСК "Полёт", уч.№3 гараж №61 | 0,0102 | 0,0000 | 0,0102 |
| 12 | Пожидаев В.М. (гараж) | 0,0031 | 0 | 0,0031 |
| 13 | Филиал ФГУП Почта России | 0,0336 | 0 | 0,0336 |
|  | Всего по сторонним потребителям | 2,7821 | 1,7108 | 4,4929 |
|  | Итого по новому посёлку | 6,3764 | 3,1018 | 9,4782 |
|  | После ЦТП - старый посёлок |
|  | Население |  |  |  |
| 1 | ж.д. ул. Шестакова, д.19 | 0,1700 | 0 | 0,1700 |
| 2 | ж.д. ул. Шестакова, д.21 | 0,1557 | 0 | 0,1557 |
| 3 | ж.д. ул. Шестакова, д.18 | 0,3800 | 0,0899 | 0,4699 |
| 4 | ж.д. ул. Шестакова, д.16 | 0,2000 | 0 | 0,2000 |
| 5 | ж.д. ул. Шестакова, д.17 | 0,0983 | 0,0315 | 0,1297 |
| 6 | ж.д. ул. Шестакова, д.17 а | 0,0989 | 0,0315 | 0,1304 |
| 7 | Общежитие "Луна" | 0,1610 | 0,0385 | 0,1995 |
| 8 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.19 | 0,0490 | 0 | 0,0490 |
| 9 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.20 | 0,0490 | 0 | 0,0490 |
| 10 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.21 | 0,0490 | 0 | 0,0490 |
|  | Итого население по старому посёлку | 1,4109 | 0,1913 | 1,6022 |
|  | Сторонние потребители |  |  |  |
| 1 | МАУ Воротынск Благоустройство | 0,0522 | 0,0000 | 0,0522 |
| 2 | МУП ЖКО (здание бывшей казармы) | 0,0910 | 0,0320 | 0,1230 |
|  | Итого сторонние потребители старого посёлка | 0,1432 | 0,0320 | 0,1752 |
|  | Всего после ЦТП – старый посёлок | 1,5540 | 0,2233 | 1,7774 |
|  | ИТОГО по МКР №2 | 7,9305 | 3,3251 | 11,2556 |

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии ГПЭС на 01.01.2023 года представлены в таблице 86.

Таблица 86

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии ГПЭС

| Потребители | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | В том числе |
|  | Отопление | ГВС максимальное | Всего |
| Котельная №1 | 1,166 | 4 | 5,166 |

Договорные тепловые нагрузки за базовый 2022 год в каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 87.

Таблица 87

Договорные тепловые нагрузки за базовый 2023 год в каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС максимальное | Всего |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 23,263 | 5,483 | 28,746 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 7,931 | 3,325 | 11,256 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | 1,166 | 4 | 5,166 |
| Всего | 32,359 | 12,809 | 45,167 |

Распределение договорных тепловых нагрузок между системами теплоснабжения поселка Воротынск представлены на рисунке 15.

Рисунок 15 - Диаграмма распределения договорных тепловых нагрузок между системами теплоснабжения поселка Воротынск

Распределение договорных тепловых нагрузок по каждой системе теплоснабжения, представленные на рисунке 15, составляют:

- ГПЭС ООО «Каскад – Энергосбыт – 11 %;

- Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» – 64%

- Котельная №2 ООО «Тепловодоканал» – 25%

Договорные тепловые нагрузки за базовый 2022 год в каждой РСО поселка Воротынск представлены в таблице 88.

Таблица 88

Договорные тепловые нагрузки за базовый 2023 год в каждой РСО

| Наименование РСО | Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС максимальное | Всего |
| ООО «Тепловодоканал». | 31,193 | 8,809 | 40,002 |
| ООО «Каскад-Энергосбыт» | 1,166 | 4,000 | 5,166 |

Договорные тепловые нагрузки потребителей по этапам с учетом изменения нагрузок за счет выведенных из эксплуатации и введенных в эксплуатацию объектов теплопотребления в ретроспективный период представлены в таблице 89.

Таблица 89

Договорные тепловые нагрузки потребителей по этапам в каждой системе теплоснабжения

| Наименование | Показатели по этапам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 33,338 | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,949 | 31,356 | 28,746 | 28,746 |
| отопление | 25,254 | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 |
| пар | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка в жилищном фонде, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,508 | 13,508 |
| отопление | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,251 | 10,251 |
| ГВС | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка общественно-деловых, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 4,336 | 4,325 | 4,121 | 4,121 | 4,037 | 3,915 | 2,321 | 2,342 | 2,342 |
| отопление | 4,192 | 4,181 | 3,977 | 3,977 | 3,894 | 3,772 | 2,178 | 2,199 | 2,199 |
| ГВС | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка производственных зданий, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 15,464 | 15,464 | 15,464 | 15,464 | 15,464 | 15,496 | 15,496 | 12,896 | 12,896 |
| отопление | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 |
| ГВС | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| пар | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0322 | 0 | 0,0523 | 0 | 0,3044 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0322 | 0 | 0,05197 | 0 | 0,1694 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0 | 0,135 |
| пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности) в жилищном фонде, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3044 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1694 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности) общественно-деловых зданиях, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0523 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05197 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 | 0 | 0 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственных зданий, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе: | 0,011 | 0,2035 | 0 | 0,0845 | 0,1214 | 1,594 | 2,631 | 0 | 0 |
| отопление | 0,011 | 0,2035 | 0 | 0,0837 | 0,1214 | 1,594 | 0,031 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности) в жилищном фонде, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности) общественно-деловых зданий, теплоносителя, в том числе: | 0,011 | 0,2035 | 0 | 0,0845 | 0,1214 | 1,594 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0,011 | 0,2035 | 0 | 0,0837 | 0,1214 | 1,594 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности) производственных зданий, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| отопление | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 | 23,432 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,618 |
| пар | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка в жилищном фонде, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,508 | 13,508 | 13,812 |
| отопление | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,251 | 10,251 | 10,421 |
| ГВС | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,392 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка общественно-деловых зданий, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 4,325 | 4,121 | 4,121 | 4,037 | 3,915 | 2,321 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| отопление | 4,181 | 3,977 | 3,977 | 3,894 | 3,772 | 2,178 | 2,199 | 2,199 | 2,199 |
| ГВС | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка производственных зданий, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 15,464 | 15,464 | 15,464 | 15,464 | 15,496 | 15,496 | 12,896 | 12,896 | 12,896 |
| отопление | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 |
| ГВС | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| пар | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 10,161 | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 |
| отопление | 7,766 | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 |
| ГВС | 2,395 | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка в жилищном фонде, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 5,493 | 5,493 | 5,902 | 6,043 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 |
| отопление | 4,841 | 4,841 | 5,038 | 4,846 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 |
| ГВС | 0,652 | 0,652 | 0,863 | 1,196 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка общественно-деловых зданий, Гкал/час, на начало периода, в том числе: | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 |
| отопление | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 |
| ГВС | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе: | 0 | 0,4084 | 0,48 | 0,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,887 |
| отопление | 0 | 0,1972 | 0,147 | 0,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357 |
| ГВС | 0 | 0,2112 | 0,333 | 0,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности) в жилищном фонде, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0,4084 | 0,48 | 0,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,887 |
| отопление | 0 | 0,1972 | 0,147 | 0,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,357 |
| ГВС | 0 | 0,2112 | 0,333 | 0,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 |
| Приросты потребления тепловой энергии (мощности) общественно-деловых и производственных зданий, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности) в жилищном фонде, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убыль потребления тепловой энергии (мощности) общественно-деловых и производственных зданий, теплоносителя, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| отопление | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 9,287 |
| ГВС | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 4,855 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка в жилищном фонде, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 5,493 | 5,902 | 6,043 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 9,475 |
| отопление | 4,841 | 5,038 | 4,846 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 6,362 |
| ГВС | 0,652 | 0,863 | 1,196 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 3,112 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка общественно-деловых и производственных зданий, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 |
| отопление | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 |
| ГВС | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| отопление | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| ГВС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны по методике Приложения 14 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

Приборы учета тепловой энергии, по которым устанавливается тепловая нагрузка объекта теплопотребления, должны удовлетворять обязательным требованиям к приборам учета тепловой энергии:

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 25.11.2021) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя")

- Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр. "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040)

В целях определения расчетной тепловой нагрузки должны быть представлены следующие данные, зарегистрированные прибором учета:

- расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки;

- температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °C.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника тепловой энергии, вычисленная подобным образом, включает:

- тепловую нагрузку потребителей, присоединенных к тепловым сетям, образующим зону действия источника тепловой энергии;

- потери тепловой мощности в тепловых сетях при передаче тепловой энергии;

- расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях.

При определении расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников данные с приборов учета, отражающие «спрямления» и «срезки» температурного графика, исключались из рассмотрения.

Значения средних за сутки температур наружного воздуха за январь 2023 года и расход тепловой энергии по прибору учета на коллекторах котельной №1 представлены в таблице 90.

Таблица 90

Значения средних за сутки температур наружного воздуха и расход тепловой энергии по прибору учета на коллекторах котельной №1

| День месяца | Среднесуточная температура, °C | По прибору учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qотопл, Гкал/сут. | QГВС, Гкал/сут. | Qобщее, Гкал/сут. | Среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии, Гкал/час |
| 1 января | -0,75 | 216,816 | 6,703 | 223,519 | 9,313 |
| 2 января | -7 | 293,382 | 6,810 | 300,192 | 12,508 |
| 3 января | -8 | 293,261 | 6,790 | 300,051 | 12,502 |
| 4 января | -7,63 | 290,535 | 6,749 | 297,284 | 12,387 |
| 5 января | -1,86 | 231,720 | 6,784 | 238,504 | 9,938 |
| 6 января | -0,5 | 208,106 | 6,707 | 214,813 | 8,951 |
| 7 января | -3,13 | 247,190 | 6,727 | 253,917 | 10,580 |
| 8 января | -4,38 | 271,855 | 6,776 | 278,631 | 11,610 |
| 9 января | -6,13 | 278,137 | 6,842 | 284,979 | 11,874 |
| 10 января | -5,38 | 273,636 | 7,012 | 280,648 | 11,694 |
| 11 января | -9 | 309,053 | 7,425 | 316,478 | 13,187 |
| 12 января | -14,13 | 360,916 | 7,513 | 368,429 | 15,351 |
| 13 января | -13 | 342,232 | 7,219 | 349,451 | 14,560 |
| 14 января | -0,63 | 223,672 | 6,907 | 230,579 | 9,607 |
| 15 января | -2,38 | 242,161 | 6,876 | 249,037 | 10,377 |
| 16 января | -3,5 | 255,737 | 6,962 | 262,699 | 10,946 |
| 17 января | -2,88 | 253,864 | 6,861 | 260,725 | 10,864 |
| 18 января | -4,25 | 264,555 | 6,857 | 271,412 | 11,309 |
| 19 января | -9,25 | 288,647 | 6,900 | 295,547 | 12,314 |
| 20 января | -3,71 | 255,984 | 6,857 | 262,841 | 10,952 |
| 21 января | -3,5 | 253,824 | 7,079 | 260,903 | 10,871 |
| 22 января | -4,5 | 264,116 | 6,906 | 271,022 | 11,293 |
| 23 января | -6,25 | 263,835 | 6,779 | 270,614 | 11,276 |
| 24 января | -9,5 | 303,744 | 6,811 | 310,555 | 12,940 |
| 25 января | -11,38 | 317,445 | 6,843 | 324,288 | 13,512 |
| 26 января | -6,88 | 286,745 | 6,889 | 293,634 | 12,235 |
| 27 января | -9 | 299,659 | 6,887 | 306,546 | 12,773 |
| 28 января | -5,14 | 273,742 | 6,879 | 280,621 | 11,693 |
| 29 января | -2,38 | 247,452 | 6,753 | 254,205 | 10,592 |
| 30 января | -3,75 | 250,686 | 6,792 | 257,478 | 10,728 |
| 31 января | -2 | 238,096 | 6,776 | 244,872 | 10,203 |

Значения средних за сутки температур наружного воздуха за январь 2023 года и расход тепловой энергии по прибору учета на коллекторах котельной №2 представлены в таблице 91.

Таблица 91

Значения средних за сутки температур наружного воздуха и расход тепловой энергии по прибору учета на коллекторах котельной №2

| День месяца | Среднесуточная температура, °C | По прибору учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qотопл, Гкал/сут. | QГВС, Гкал/сут. | Qобщее, Гкал/сут. | Среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии, Гкал/час |
| 1 января | -0,75 | 93,340 | 6,703 | 100,043 | 4,168 |
| 2 января | -7 | 96,897 | 6,810 | 103,707 | 4,321 |
| 3 января | -8 | 98,083 | 6,790 | 104,873 | 4,370 |
| 4 января | -7,63 | 97,624 | 6,749 | 104,373 | 4,349 |
| 5 января | -1,86 | 93,764 | 6,784 | 100,548 | 4,190 |
| 6 января | -0,5 | 89,260 | 6,707 | 95,967 | 3,999 |
| 7 января | -3,13 | 90,816 | 6,727 | 97,543 | 4,064 |
| 8 января | -4,38 | 92,898 | 6,776 | 99,674 | 4,153 |
| 9 января | -6,13 | 94,646 | 6,842 | 101,488 | 4,229 |
| 10 января | -5,38 | 94,078 | 7,012 | 101,090 | 4,212 |
| 11 января | -9 | 98,851 | 7,425 | 106,276 | 4,428 |
| 12 января | -14,13 | 107,193 | 7,513 | 114,706 | 4,779 |
| 13 января | -13 | 111,723 | 7,219 | 118,942 | 4,956 |
| 14 января | -0,63 | 97,845 | 6,907 | 104,752 | 4,365 |
| 15 января | -2,38 | 95,154 | 6,876 | 102,030 | 4,251 |
| 16 января | -3,5 | 84,234 | 6,962 | 91,196 | 3,800 |
| 17 января | -2,88 | 92,295 | 6,861 | 99,156 | 4,132 |
| 18 января | -4,25 | 94,179 | 6,857 | 101,036 | 4,210 |
| 19 января | -9,25 | 96,873 | 6,900 | 103,773 | 4,324 |
| 20 января | -3,71 | 93,419 | 6,857 | 100,276 | 4,178 |
| 21 января | -3,5 | 92,177 | 7,079 | 99,256 | 4,136 |
| 22 января | -4,5 | 92,449 | 6,906 | 99,355 | 4,140 |
| 23 января | -6,25 | 92,405 | 6,779 | 99,184 | 4,133 |
| 24 января | -9,5 | 94,637 | 6,811 | 101,448 | 4,227 |
| 25 января | -11,38 | 96,424 | 6,843 | 103,267 | 4,303 |
| 26 января | -6,88 | 95,332 | 6,889 | 102,221 | 4,259 |
| 27 января | -9 | 95,727 | 6,887 | 102,614 | 4,276 |
| 28 января | -5,14 | 94,698 | 6,879 | 101,577 | 4,232 |
| 29 января | -2,38 | 90,631 | 6,753 | 97,384 | 4,058 |
| 30 января | -3,75 | 90,727 | 6,792 | 97,519 | 4,063 |
| 31 января | -2 | 88,087 | 6,776 | 94,863 | 3,953 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника тепловой энергии определялась по интерполяции, полученной функциональной зависимости договорной нагрузки потребителей и расчетной температуре наружного воздуха за отопительный период к фактической среднесуточной температуре.

Значения расчетной тепловой нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 92.

Таблица 92

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| День месяца | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | котельная №1 | котельная №2 |
| 1 января | 12,535 | 4,908 |
| 2 января | 16,713 | 6,544 |
| 3 января | 17,381 | 6,806 |
| 4 января | 17,134 | 6,709 |
| 5 января | 13,277 | 5,199 |
| 6 января | 12,367 | 4,843 |
| 7 января | 14,126 | 5,531 |
| 8 января | 14,961 | 5,858 |
| 9 января | 16,131 | 6,316 |
| 10 января | 15,630 | 6,120 |
| 11 января | 18,050 | 7,067 |
| 12 января | 21,479 | 8,410 |
| 13 января | 20,724 | 8,115 |
| 14 января | 13,123 | 5,138 |
| 15 января | 13,624 | 5,335 |
| 16 января | 14,373 | 5,628 |
| 17 января | 13,959 | 5,466 |
| 18 января | 14,874 | 5,824 |
| 19 января | 18,217 | 7,133 |
| 20 января | 14,513 | 5,683 |
| 21 января | 14,373 | 5,628 |
| 22 января | 15,042 | 5,890 |
| 23 января | 16,211 | 6,348 |
| 24 января | 18,384 | 7,198 |
| 25 января | 19,641 | 7,690 |
| 26 января | 34,014 | 13,318 |
| 27 января | 18,050 | 7,067 |
| 28 января | 15,469 | 6,057 |
| 29 января | 13,624 | 5,335 |
| 30 января | 14,540 | 5,693 |
| 31 января | 13,370 | 5,235 |
| Итого средняя | 16,320 | 6,390 |

Сравнение фактической тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии по прибору учета и расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии котельной №1 представлено на рисунке 16, котельной №2 – на рисунке 17.

Обработанные данные отображались в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс - средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат - среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии.

Рисунок 16 - Сравнение тепловой нагрузки на коллекторах котельной №1

Рисунок 17 - Сравнение тепловой нагрузки на коллекторах котельной №2

Сравнение фактической тепловой нагрузки на коллекторах по прибору учета и расчетной тепловой нагрузки на коллекторах энергии котельной №1 и котельной №2 говорит о пониженном фактическом отпуске тепловой энергии с коллекторов.

Для ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) расчетные тепловые нагрузки равны договорным, так как предусмотрена максимальная (100%-ная) утилизация тепловой энергии от ГПЭС на существующей котельной №1 ООО «Тепловодоканал».

## Определение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения:

где,

- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, представленные в таблице 93, установлены в ретроспективный период на основании анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, установленных на коллекторах источников.

Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки, Гкал/час/га представлена в таблице 94.

Таблица 93

Договорные тепловые нагрузки в каждой системе теплоснабжения

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Всего суммарная потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 10,251 | 3,257 | 13,508 | 13,011 | 2,227 | 15,238 | 28,746 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 5,005 | 1,582 | 6,588 | 2,925 | 1,743 | 4,668 | 11,256 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |

Таблица 94

Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки, Гкал/час/га

| N п/п | Наименование РСО | Договорная тепловая нагрузка населения, Гкал/час | Договорная тепловая нагрузка прочих потребителей, Гкал/час | Площадь территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии - жилые здания, га; | Площадь территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии - прочие, га; | Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки населения, Гкал/час/га | Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки прочих потребителей, Гкал/час/га | Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки всех потребителей, Гкал/час/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 13,508 | 15,238 | 3,42 | 11,208 | 3,95 | 1,36 | 5,31 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 6,588 | 4,668 | 1,46 | 0,981 | 4,50 | 4,76 | 9,26 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 | 0,000 | 5,166 | 3,42 | 11,208 | - | - | 0,35 |

## Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки поселка Воротынск от 4-х этажей и выше. Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1 - 3 эт.). Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

## Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Плановые значения потребления тепловой энергии на 2023 год в зонах действия источников тепловой энергии определены на основе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, и представлены в таблице 95.

Плановые значения потребления тепловой энергии по этапам в зонах действия источников тепловой энергии определены на основе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, и представлены в таблице 96.

Величина потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за отопительный период, за неотопительный период и за год в целом взята по фактическому потреблению тепловой энергии потребителями и представлена в таблице 97.

Фактические показатели выработки электрической и тепловой энергии ГПЭС приведены в таблице 98.

Таблица 95

Плановые значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на 2023 год

| N п/п | Наименование РСО | Потребление тепловой энергии, Гкал | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 24246,268 | 12403,398 | 36649,666 | 30775,045 | 8481,203 | 39256,248 | 75905,915 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 11838,391 | 5898,493 | 17736,885 | 6918,978 | 6496,453 | 13415,431 | 31152,315 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) |  |  |  | 2757,092 | 14910,638 | 17667,731 | 17667,731 |

Таблица 96

Плановые значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии по этапам

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 |
| отопление | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 |
| пар | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,600 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 103368,70 | 102887,37 | 102887,37 | 102686,36 | 102475,38 | 98704,50 | 75905,91 | 75905,91 |
| отопление | 59706,19 | 59224,87 | 59224,87 | 59026,90 | 58815,92 | 55045,04 | 55021,31 | 55021,31 |
| ГВС | 20886,51 | 20886,51 | 20886,51 | 20883,46 | 20883,46 | 20883,46 | 20884,60 | 20884,60 |
| пар | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 |
| отопление | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 |
| ГВС | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 27296,52 | 28550,18 | 29337,37 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 |
| отопление | 18369,05 | 18835,42 | 18381,30 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 |
| ГВС | 8927,48 | 9714,76 | 10956,07 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 |

Таблица 97

Фактические значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Источник тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, Гкал за |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
|  | за отопительный период | за неотопительный период | за год в целом | за отопительный период | за неотопительный период | за год в целом | за отопительный период | за неотопительный период | за год в целом | за отопительный период | за неотопительный период | за год в целом |
| ООО «Тепловодоканал» |
| Котельная №1 | 41022,307 | 4829,997 | 45852,304 | 45504,85 | 3147,042 | 48651,89 | 42245,48 | 3014,481 | 45259,957 | 42245,48 | 3014,481 | 45259,957 |
| Котельная №2 | 13469,749 | 1289,125 | 14758,874 | 16229,81 | 1240,606 | 17470,415 | 16358,77 | 1349,158 | 17707,929 | 16358,77 | 1349,158 | 17707,929 |
| ООО "Каскад-Энергосбыт" |
| ГПЭС | 12199,713 | 5163,158 | 17362,871 | 11218,93 | 6751,259 | 17970,192 | 16469,5 | 11236,563 | 27706,063 | 16469,5 | 11236,563 | 27706,063 |

Таблица 98

Фактические показатели выработки электрической и тепловой энергии ГПЭС

| № | Наименование | Ед.изм. | Показатели за, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Выработка электроэнергии | кВт.ч. | 31912379 | 33515639 | 32029493 | 32 260 932 | 30 479 172 | 31 478 969 | 33 531 226 | 33 531 226 |
| 2 | Реализация электроэнергии | кВт.ч. | 30385715 | 32356562 | 30796021 | 31 191 992 | 29 341 243 | 30 378 551 | 32 145 056 | 32 145 056 |
| 3 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 21016 | 18583 | 17380 | 19 330 | 16 309 102 | 16 767 024 | 25764,57 | 25764,57 |

## Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблицах 99 - 101 приведены установленные нормативы потребления тепловой энергии для населения:

- по отоплению действуют с 01.01.2020 года согласно Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области № 338-тд от 20.12.2019. Норматив рассчитан на 7 месяцев;

- по ГВС согласно Постановление Министерства тарифного регулирования Калужской обл. от 20.08.2015г. №136.

Таблица 99

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения микрорайона №1 на отопление для котельной №1

| Этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- |
|  | МКД и жилые дома до 1999 г. постройки включительно | МКД и жилые дома после 1999 г. постройки |
|  | до 01.10.2019 г. | с 01.10.2019г. по 01.01.2020г. | с 01.01.2020г. | до 01.10.2019 г. | с 01.10.2019г. по 01.01.2020г. | с 01.01.2020г. |
| 1 | 0,0264 | 0,0486 | 0,0257 | 0,0264 | 0,0160 | 0,0160 |
| 2 | 0,0264 | 0,0459 | 0,0257 | 0,0264 | 0,0140 | 0,0140 |
| 3 | 0,0264 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0264 | 0,0148 | 0,0148 |
| 4 | 0,0264 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0264 | 0,0131 | 0,0131 |
| 5 | 0,0264 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0264 | 0,0131 | 0,0131 |
| 6 | 0,0264 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0264 | 0,0118 | 0,0118 |

Таблица 100

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения микрорайона №2 на отопление для котельной №2

| Этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- |
|  | МКД и жилые дома до 1999 г. постройки включительно | МКД и жилые дома после 1999 г. постройки |
|  | до 01.10.2019 г. | с 01.10.2019г. по 01.01.2020г. | с 01.01.2020г. | до 01.10.2019 г. | с 01.10.2019г. по 01.01.2020г. | с 01.01.2020г. |
| 1 | 0,0283 | 0,0486 | 0,0257 | 0,0283 | 0,0160 | 0,0160 |
| 2 | 0,0283 | 0,0459 | 0,0257 | 0,0283 | 0,0140 | 0,0140 |
| 3 | 0,0283 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0283 | 0,0148 | 0,0148 |
| 4 | 0,0283 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0283 | 0,0131 | 0,0131 |
| 5 | 0,0283 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0283 | 0,0131 | 0,0131 |
| 6 | 0,0283 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0283 | 0,0118 | 0,0118 |

Таблица 101

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения микрорайона №1 (котельная №1) и микрорайона №2 (котельная №2) на горячее водоснабжение

| № п/п | Виды оказываемых услуг | Единица измерения | Установленный норматив потребления коммунальной услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГВС (с неизолированными стояками с полотенцесушителями) | Гкал/куб.м | 0,0674 |
| 2 | ГВС (с неизолированными стояками без полотенцесушителей) | Гкал/куб.м | 0,0624 |
| 3 | ГВС (с изолированными стояками с полотенцесушителями) | Гкал/куб.м | 0,0624 |

## Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок установлены на основании Приказа Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2010 N 16604)

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны по методике Приложения 14 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212

Расчетные тепловые нагрузки в зоне каждого источника тепловой энергии должны устанавливались одним из двух способов:

- при наличии суточных архивов приборов учета тепловой энергии, установленных на абонентских вводах, - по данным приборов учета;

- при отсутствии суточных архивов приборов учета тепловой энергии, установленных на абонентских вводах, - вычитанием потерь мощности тепловой энергии в тепловых сетях из расчетной нагрузки, полученной в результате обработки приборов учета тепловой энергии, установленных на коллекторах соответствующего источника.

В связи с тем приборами учета тепловой энергии оборудованы не все абонентские вводы расчет проведен по второму способу.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника и потребителей, рассчитанная от фактической нагрузки по прибору учета, приведена в таблице 102.

Таблица 102

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии и потребителей

| N п/п | Наименование РСО | Среднесуточная температура за январь 2022, °C. | Среднечасовой отпуск тепловой энергии по прибору учета на коллекторах в январе 2022 года, Гкал/час. | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной, Гкал/час | Расчетные тепловые потери в сетях за месяц, Гкал/месяц | Расчетные тепловые потери в сетях, Гкал/час. | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | -5,54 | 11,579 | 16,320 | 2105,30 | 2,83 | 13,490 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | -5,54 | 4,234 | 6,390 | 299,96 | 0,40 | 5,987 |

Согласно данным, представленным в СП 131.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) "Строительная климатология", расчетная температура наружного воздуха для климатических условий п. Воротынск (г.Калуга, Калужская область) установлена равной минус 25 °С.

Расчетная тепловая нагрузка определена при температуре наружного воздуха, принимаемой для проектирования систем отопления равной минус 25 °С.

Распределение полученной оценки расчетной тепловой нагрузки по видам тепловой нагрузки (отопление, горячее водоснабжение) основано на пропорциональном методе оценки договорных тепловых нагрузок.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей в каждой системе теплоснабжения поселка Воротынск представлены в таблице 103.

Таблица 103

Расчетные тепловые нагрузки в каждой системе теплоснабжения

| N п/п | Наименование РСО | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 19,940 | 4,700 | 24,641 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 7,705 | 3,231 | 10,936 |

В таблице 104 приведены результаты сравнения договорных и расчетных тепловых нагрузок в зонах действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 104

Договорные и расчетные тепловые нагрузки в зонах действия каждого источника тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка | Значения тепловых нагрузок по видам теплопотребления, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО «Тепловодоканал» | Договорная | 23,263 | 5,483 | 28,746 |
|  | Расчетная | 19,940 | 4,700 | 24,641 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО «Тепловодоканал» | Договорная | 7,931 | 3,325 | 11,256 |
|  | Расчетная | 7,705 | 3,231 | 10,936 |

Уместно отметить, что в договорах теплоснабжения объектов теплопотребления указывается максимальная часовая нагрузка ГВС, а расчетная тепловая нагрузка системы ГВС объекта теплопотребления устанавливается как средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления непосредственно по данным приборов учёта.

Анализ фактического теплопотребления, выполненный по представленным методикам, показал, что фактические тепловые нагрузки при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источников теплоснабжающих организаций п.Воротынск ниже договорных.

Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей.

Однако корректные значения фактической нагрузки могут быть получены только по методике расчёта фактических нагрузок по данным узлов учёта тепловой энергии, установленных на объектах теплопотребления абонентов при условии отсутствия жалоб потребителей на качество отопления и ГВС и предоставления потребителем письма, подтверждающего надлежащее качество отопления и ГВС.

# Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения изменения в балансах тепловой мощности источников тепловой энергии произошло за счет изменений тепловой нагрузки (представлено в части 5 настоящей главы) и установленной мощности котлов (представлено в части 2 настоящей главы).

## Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 31.05.2022) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" вводит следующие понятия:

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

- "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

В рамках работ по разработке Схемы на основании предоставленных данных о присоединённых договорных тепловых нагрузках, установленных мощностях котлов, собственных нуждах котельных (процент потерь на собственные нужды котельных и потерь в тепловых сетях утвержден Министерством конкурентной политики Калужской области на 2019 год), был составлен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии поселка Воротынск, представленный в таблице 105.

Таблица 105

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности

в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |
| Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 63,074 | 63,074 | 63,074 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 63,612 | 63,612 |
| Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 56,228 | 56,228 | 56,228 | 57,765 | 60,575 | 60,575 | 60,575 | 57,765 | 57,765 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,388 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,733 | 1,733 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 54,877 | 54,877 | 54,877 | 56,377 | 58,758 | 58,758 | 58,758 | 56,032 | 56,032 |
| Нагрузка от ГПЭС | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 35,742 | 35,536 | 35,536 | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,061 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,414 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,410 | 2,409 | 2,358 | 2,315 | 2,315 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 28,746 |
| отопление и вентиляция | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 | 23,263 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 |
| пар | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной, Гкал/час | 19,14 | 19,34 | 19,34 | 20,93 | 23,40 | 24,99 | 27,65 | 24,97 | 24,97 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной с учетом покупной тепловой энергией от ГПЭС, Гкал/час | 24,30 | 24,51 | 24,51 | 26,09 | 28,56 | 30,16 | 32,82 | 30,14 | 30,14 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |
| Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 |
| Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 19,001 | 19,001 | 19,001 | 19,001 | 18,989 | 18,989 | 18,989 | 18,989 | 18,989 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 10,480 | 10,886 | 11,027 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,318 | 0,317 | 0,317 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 |
| отопление и вентиляция | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 |
| ГВС | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час | 8,522 | 8,115 | 7,974 | 7,426 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| отопление и вентиляция | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| ГВС | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловоймощности,Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализ полученных данных показывает, что величина тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. Существующие резервы являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

Основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на котельную №1. Резерв по тепловой мощности котельной №1 составляет 24,97 Гкал/час. Резерв по тепловой мощности котельной №1 увеличивается за счет подключенного тепла от ГПЭС. В межотопительный период водогрейные котлы КВГМ-20-150 котельной №1 не используются, работает котел ТТ100. Тепловая энергия от ГПЭС используется круглогодично.

Резерв по тепловой мощности нетто котельной №2 составляет 7,413 Гкал/час, что позволяет подключать дополнительные тепловые нагрузки.

Вся тепловая энергия, полученная в результате выработки электрической энергии газопоршневыми установками ГПЭС, используется на котельной №1.

## Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в программном комплексе «ТеплоЭксперт». Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения гидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселка Воротынск. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках, построенных на основании расчета, для участков тепловых сетей от источников тепла до наиболее удаленного потребителя, в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»

По результатам анализа гидравлического режима работы системы теплоснабжения поселка Воротынск от котельной №1, от котельной №2 и ГПЭС можно сделать вывод, что трубопроводы тепловых сетей не имеют дефицита по пропускной способности, существующие системы теплоснабжения, напоры и расходы теплоносителя в тепловых сетях от источников тепла до потребителей способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве.

## Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха.

На всех источниках тепловой энергии поселка Воротынск присутствует резерв тепловой мощности.

## Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности представлены в п. 6.2. данной главы.

В Актуализированной Схеме теплоснабжения не рассматривается возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

# Часть 7 Балансы теплоносителя

## Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения:

- Водоподготовительная установка ВПУ технической воды для питания парогенераторной котельной №1 выведена из эксплуатации, в связи с тем, что блочно- модульная котельная (парогенераторная), расположенной рядом с водогрейной, в которой установлено два парогенератора (дата ввода в эксплуатацию - 2017) для выработки пара, выведена из эксплуатации в мае 2021.

- В связи с реконструкцией ЦТП №2 проведена замена ВПУ.

## Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловых сетей, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3 (открытая система теплоснабжения);

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот = νот·Qот,

где νот– удельный объем воды (νот= 30 м3/Гкал/ч для жилых и общественных зданий, νот= 15 м3/Гкал/ч для промышленных предприятий);

Qот-  расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч.

Объем воды на заполнение наружных тепловых сетей равен

Vзап =1,5·Vтс,

где Vтс- объем воды в трубопроводах тепловой сети, м3

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система

Vподп =0,0025·V,

где V- объем воды в трубопроводах тепловой сети и системе отопления, м3

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения открытая система

Vподп =0,0025·V+Gгвс,

где Gгвс- среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Объем воды на собственные нужды котельной включает расход химочищенной воды на продувку котлов, на выпаривание в деаэраторе при отсутствии охладителя выпара.

Сведения о фактической подпитке взяты на основании показаний приборов учета подпиточной воды источника тепловой энергии.

Сведения о фактическом расходе воды на ГВС взяты на основании показаний приборов учета источника тепловой энергии.

Сведения о нормативных затратах теплоносителя взяты по данным энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери сетевой воды" из расчета, проведенного с использованием Программного комплекса "Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии""РаТеН-325", разработанного ООО «Научно-технический центр «КомпАС»» совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго». Программа реализует методику и расчетные соотношения «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах.

### Котельная №1 ООО «Тепловодоканал», ул. Промышленная, д.№5

Для приготовления воды системы горячего водоснабжения и ХВО подпитки тепловых сетей, водогрейных котлов и внутреннего контура ГВС котельной №1 используется холодная питьевая вода из собственных артезианских скважин.

Для подготовки исходной воды, идущей на подпитку тепловых сетей отопления и внутреннего контура ГВС котельной №1, согласно требованиям к качеству сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, предусмотрена система ХВП, состоящая из:

- блока напорной аэрации;

- автоматической установки фильтрации и обезжелезивания;

- автоматической установки умягчения с Na+- катионитовыми фильтрами 1-ой и 2-ой ступени;

- комплекса дозирования реагента ЭКОТРИТ В-22 (химическое связывание растворенного кислорода, предотвращение кислородной коррозии);

- комплекса дозирования реагента ЭКОТРИТ В-27 (коррекция рН, предотвращение углекислотной коррозии).

Баланс производительности водоподготовительной установки (ВПУ) в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» за 2023-ий год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 106.

Таблица 106

Баланс производительности ВПУ питьевой воды для подпитки тепловой сети котельной №1

| Параметр | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 3,705 | 3,702 | 3,700 | 3,622 | 3,556 | 3,556 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 29,614 | 29,6 | 29,6 | 28,9 | 28,4 | 28,4 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 8,814 | 8,8 | 8,80 | 8,62 | 8,46 | 8,46 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 2,31 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Доля резерва | % | 62,9 | 63,0 | 63,0 | 63,8 | 64,4 | 64,4 |

Сравнение нормативной и фактической подпитки тепловой сети котельной №1 в период 2018-2022 гг. представлено на рисунке 18.

Рисунок 18 - Нормативная и фактическая подпитка тепловой сети котельной №1

Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» за 2022-ой год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 107.

Таблица 107

Годовой расход теплоносителя котельной №1, м3

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 19 579,31 | 10 419,00 | 8 580,00 | 8 077,00 | 4057 | 4057 |
| фактические утечки теплоносителя в сетях | 19 579,31 | 10 419,00 | 8 580,00 | 8077,00 | 4057 | 4057 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Котельная №2 и ЦТП №2 ООО «Тепловодоканал», ул. 50 лет Победы, д.№15

Для приготовления воды системы горячего водоснабжения и ХВО подпитки водогрейных котлов котельной №2 используется холодная питьевая вода из собственных артезианских скважин. Котельная №2 оборудована химводоочисткой с Na+- катионитовыми фильтрами. В качестве катионита используется ионообменная смола КУ-2-8чс.

Для заполнения и  подпитки системы отопления в ЦТП №2 по ул. Шестакова,15 используется автоматическая модульная станция водоподготовки АМСВ КРАВТ. Автоматическая станция хим.водоподготовки АМСВ КРАВТ-С/5-МФ-2ИФ включает в себя следующее технологическое оборудование:

- Блок фильтров грубой очистки дискового типа 20 мкм для очистки от крупных механических частиц и защиты управляющего клапана фильтра

- Два фильтра с многокомпонентной ионообменной загрузкой для очистки от солей жесткости, растворенного железа и марганца. Корпус из стекловолокна, габариты фильтра Д491хН2027 мм. Фильтрующая среда – многокомпонентная смесь смол Экотар В-155,65 л, гравий 40 кг.

Баланс производительности водоподготовительной установки (ВПУ) в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» за 2022-ой год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 108.

Таблица 108

Баланс производительности ВПУ для питьевой воды и подпитки тепловой сети микрорайона №2 котельной №2

| Параметр | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 2,701 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 1,125 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,053 | 0,046 | 0,040 | 0,031 | 0,024 | 0,024 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Доля резерва | % | 43,7 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |

Сравнение нормативной и фактической подпитки теплосети котельной №2 в период 2018-2022 гг. представлено на рисунке 19.

Рисунок 19 - Нормативная и фактическая подпитка тепловой сети котельной №2

Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» за 2022-ой год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 109.

Таблица 109

Годовой расход теплоносителя котельной №2, м3

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 468,27 | 402,29 | 349,70 | 268,21 | 207,07 | 207,07 |
| фактические утечки теплоносителя в сетях | 468,27 | 402,29 | 349,70 | 268,21 | 207,07 | 207,07 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Баланс производительности ВПУ для питьевой воды и подпитки тепловой сети от ЦТП №2 на старый поселок представлены в таблице 110.

Таблица 110

Баланс производительности ВПУ для питьевой воды и подпитки тепловой сети от ЦТП№2 на старый поселок

| Параметр | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,036 | 0,036 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,288 | 0,28 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 0,120 | 0,12 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |

Сравнение нормативной и фактической подпитки теплосети ЦТП №2 в период 2018-2023 гг. представлено на рисунке 20.

Рисунок 20 - Нормативная и фактическая подпитка тепловой сети ЦТП №2 котельной №2

Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии ЦТП №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» за 2022-ой год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 111.

Таблица 111

Годовой расход теплоносителя ЦТП №2, м3

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 217,00 | 243,64 | 287,29 | 375,81 | 106,78 | 106,78 |
| фактические утечки теплоносителя в сетях | 217,00 | 243,64 | 287,29 | 375,81 | 106,78 | 106,78 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».

Подпитка тепловых сетей ГПЭС осуществляется от ХВО питьевой воды котельной №1 ООО «Тепловодоканал». Учет потребленной химочищенной воды ведется по расходомеру, установленному в ИТП.

На основании приведённых балансов производительности ВПУ котельной №1, котельной №2, ЦТП №2 можно сделать вывод об отсутствии дефицита производительности установок водоподготовки подпиточной воды тепловых сетей.

# Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения изменения в топливных балансах источников тепловой энергии произошло за счет изменений тепловой нагрузки (представлено в части 5 настоящей главы) и установленной мощности котлов (представлено в части 2 настоящей главы).

Изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не произошло.

## Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

### Котельная №1 ООО «Тепловодоканал», ул. Промышленная, д.№5

Основным топливом, потребляемым котельной, является природный газ, который используется для выработки теплоты.

Газоснабжение котельной №1 осуществляет ООО «Каскад-Энергосбыт» по договору № 31705378785 от 18.12.2017 г. о поставке природного горючего газа.

Взаиморасчёты между поставщиком газа и предприятием ведутся на основе приборно-измеренных значений по коммерческому узлу учета.

В котельной №1 узел учета газа установлен в ГРП. Счетчик коммерческий, находится на балансе ООО «Тепловодоканал».

Фактический топливный баланс системы теплоснабжения по этапам, образованной на базе котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал», за 2023-ий год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 112.

Таблица 112

Фактический топливный баланс котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| Баланс топлива за год | Остаток на начало года натурального топлива, тыс. м3 | Приход за год натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего натурального топлива, тыс. м3 | Всего условного топлива, т у.т. |  |  |
| 2023 год |
| Природный газ | 0 | 5 382,466 | 5 382,466 | 6 351,874 |  | 8 301 |
| 2022 год |
| Природный газ | 0 | 5 382,466 | 5 382,466 | 6 351,874 |  | 8 301 |
| 2021 год |
| Природный газ | 0 | 6398,836 | 6398,836 | 7486,410 | 0 | 8197 |
| Мазут | 205,93* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9576 |
| Итого | 0 | 6398,836 | 6398,836 | 7486,410 | 0 |  |
| 2020 год |
| Природный газ | 0 | 6012,450 | 6012,450 | 7041,732 | 0 | 8213 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 6012,450 | 6012,450 | 7041,732 | 0 |  |
| 2019 год |
| Природный газ | 0 | 6692,269 | 6692,269 | 7817,485 | 0 | 8190 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 6693,269 | 6693,269 | 7817,485 | 0 |  |
| 2018 год |
| Природный газ | 0 | 8025,789 | 8025,789 | 9362,960 | 0 | 8177 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 8025,789 | 8025,789 | 9362,960 | 0 |  |

*-использование мазута на котельной №1 приостановлено в связи с выводом из эксплуатации парогенераторной, остатки мазута утилизированны.

### Котельная №2 ООО «Тепловодоканал», ул. 50 лет Победы, д.№15

Основным топливом, потребляемым котельной, является природный газ, который используется для выработки теплоты.

Газоснабжение котельной №2 осуществляет ООО «Каскад-Энергосбыт» по договору № 31705378785 от 18.12.2017 г. о поставке природного горючего газа.

Взаиморасчёты между поставщиком газа и предприятием ведутся на основе приборно-измеренных значений по коммерческому узлу учета.

В котельной №2 узел учета газа установлен в ГРУ. Счетчик коммерческий, находится на балансе ООО «Тепловодоканал».

Фактический топливный баланс системы теплоснабжения по этапам, образованной на базе котельной №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал», за 2023-ий год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 113.

Таблица 113

Фактический топливный баланс котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| Баланс топлива за год | Остаток на начало года натурального топлива, тыс. м3 | Приход за год натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего натурального топлива, тыс. м3 | Всего условного топлива, т у.т. |  |  |
| 2022 год |
| Природный газ | 0 | 2839,261 | 2839,261 | 3356,109 | 0 | 8301 |
| 2022 год |
| Природный газ | 0 | 2839,261 | 2839,261 | 3356,109 | 0 | 8301 |
| 2021 год |
| Природный газ | 0 | 2984,848 | 2984,848 | 3494,401 | 0 | 8197 |
| 2020 год |
| Природный газ | 0 | 2578,785 | 2578,785 | 3021,350 | 0 | 8213 |
| 2019 год |
| Природный газ | 0 | 2796,458 | 2796,458 | 3267,817 | 0 | 8190 |
| 2018 год |
| Природный газ | 0 | 2973,700 | 2973,700 | 3468,967 | 0 | 8177 |

### ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

Основным топливом, потребляемым предприятием ООО «Каскад-Энергосбыт», является природный газ, который используется на ГПЭС для выработки электрической и тепловой энергии.

Газоснабжение ГПЭС осуществляет ООО «НОВАТЭК Московская область» договор №15-018 от 04.09.2015 г. о поставке природного горючего газа, транспортировка газа -  Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово договор № 2-05-056-51-01-Е-20 от 01.11.2019 г.

Взаиморасчёты между поставщиком газа и предприятием ведутся на основе приборно-измеренных значений по коммерческому узлу учета, который находится на балансе ООО «Каскад-Энергосбыт».

Топливный баланс системы теплоснабжения по этапам, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ГПЭС в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Каскад-Энергосбыт», за 2023-ий год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 114.

Таблица 114

Топливный баланс ГПЭС

| Баланс топлива за год | Остаток на начало года натурального топлива, тыс. м3 | Приход за год натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год | Остаток натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |
|  |  |  |  | Натурального, тыс. м3 | Условного, т у.т. |  |  |
| 2023 год |
| Природный газ | 0 | 8776,92 | 8 776,92 | 8 776,92 | 10 408 | 0 | 8301 |
| 2022 год |
| Природный газ | 0 | 8776,92 | 8 776,92 | 8 776,92 | 10 408 | 0 | 8301 |
| 2021 год |
| Природный газ | 0 | 8417,62 | 8417,62 | 8417,62 | 9 857 | 0 | 8197 |
| 2020 год |
| Природный газ | 0 | 7816,27 | 7816,27 | 7816,27 | 9 171 | 0 | 8213 |
| 2019 год |
| Природный газ | 0 | 8386,2 | 8386,2 | 8386,2 | 9811,455 | 0 | 8190 |
| 2018 год |
| Природный газ | 0 | 8780,4 | 8780,4 | 8780,4 | 10256,866 | 0 | 8177 |

Топливный баланс систем теплоснабжения поселка Воротынск по этапам на 2023-ий год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 115.

Таблица 115

Топливный баланс систем теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ГПЭС |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2023 год |
| Газ природный | 0 | 16998,647 | 9707,983 | 4837,01 | 5571,163 | 0 | 8 301 |
| 2022 год |
| Газ природный | 0 | 16998,647 | 9707,983 | 4837,01 | 5571,163 | 0 | 8 301 |
| 2021 год |
| Газ природный | 0 | 17801,304 | 10980,812 | 4880,39 | 4976,643 | 0 | 8197 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9576 |
| Итого | 0 | 17801,304 | 10980,812 | 4880,390 | 4976,643 | 0 |  |
| 2020 год |
| Газ природный | 0 | 16407,505 | 10063,082 | 4135,87 | 5035,034 | 0 | 8213 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 16407,505 | 10063,082 | 4135,870 | 5035,034 | 0 |  |
| 2019 год |
| Газ природный | 0 | 17874,927 | 11085,302 | 4528,70 | 5282,755 | 0 | 8190 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 17874,927 | 11085,302 | 4528,700 | 5282,755 | 0 |  |
| 2018 год |
| Газ природный | 0 | 19779,889 | 12831,926 | 4740,1 | 5516,766 | 0 | 8177 |
| Мазут | 205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,93 | 9576 |
| Итого | 0 | 19779,889 | 12831,926 | 4740,100 | 5516,766 | 0 |  |

### Топливный баланс систем теплоснабжения поселка Воротынск

Плановый часовой топливный баланс котельных ООО «Тепловодоканал» составлен на основании планового потребления тепловой энергии, нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях (представлены в Части 3 настоящей главы) и нормативного процента собственных нужд источника тепловой энергии (представлены в Части 3 настоящей главы), удельного расхода газа на отпуск, согласованных в установленном порядке, и представлен в таблице 116.

Плановый часовой топливный баланс ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» составлен на основании планового объема вырабатываемой электроэнергии энергии, удельного расхода газа на отпуск, согласованных в установленном порядке, и представлен в таблице 117.

Плановый годовой топливный баланс котельных ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 118.

Плановый годовой топливный баланс ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» представлен в таблице 119.

Таблица 116

Плановый часовой топливный баланс котельных ООО «Тепловодоканал»

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 35,742 | 35,536 | 35,536 | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,061 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 167,10 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 |
| Условное топливо, т у.т./час | 5,972 | 5,938 | 5,938 | 5,924 | 5,824 | 5,561 | 5,123 | 5,116 | 5,116 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8236 | 8236 | 8193 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8301 |
| Коэф.калорийности | 1,177 | 1,177 | 1,170 | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,186 |
| Расход природного газа, тыс.м3/час | 5,076 | 5,047 | 5,073 | 5,071 | 4,978 | 4,740 | 4,370 | 4,314 | 4,314 |
| Объёмная теплота сгорания мазута, ккал/кг | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | - | - |
| Коэффициент калорийности | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | - | - |
| Удельный расход мазута на отпуск, кг у.т./Гкал | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - |
| Резервное топливо мазут, тыс.т/час | 4,44 | 4,42 | 4,42 | 4,41 | 4,39 | 4,20 | 3,87 | - | - |
| Резервное топливо дизельное топливо, т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объёмная теплота сгорания дизельное топлив, ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 10,480 | 10,886 | 11,027 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Условное топливо, т у.т./час | 1,695 | 1,760 | 1,783 | 1,872 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 1,881 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8236 | 8236 | 8193 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8301 |
| Коэф.калорийности | 1,177 | 1,177 | 1,170 | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,186 |
| Расход природного газа, тыс.м3/час | 1,44 | 1,50 | 1,52 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,59 |
| Резервное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 117

Плановый часовой топливный баланс ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем вырабатываемой электроэнергии энергии, МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Объем отпущенной тепловой энергии, Гкал | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем отпущенной электрической энергии, МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, кг у.т./кВт.ч | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| Расход условного топлива на электрическую энергию, т у.т. | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Расчетный расход природного газа на электрическую энергию, тыс.м3/час | 0,742 | 0,742 | 0,746 | 0,747 | 0,746 | 0,744 | 0,744 | 0,736 | 0,736 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т/ Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| Расход условного топлива на тепловую энергию, т у.т. | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Расчетный расход природного газа на тепловую энергию, тыс.м3/час | 0,748 | 0,748 | 0,752 | 0,753 | 0,752 | 0,750 | 0,751 | 0,742 | 0,742 |
| Резервное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 118

Плановый годовой топливный баланс котельных ООО «Тепловодоканал»

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 99729,963 | 99237,376 | 99237,376 | 99035,484 | 98811,073 | 95031,803 | 71939,784 | 71689,179 | 71689,179 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 167,10 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| Условное топливо, тут | 16664,88 | 16582,57 | 16582,57 | 16548,83 | 16274,18 | 15651,74 | 11848,48 | 11807,21 | 11807,21 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8236 | 8236 | 8193 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8301 |
| Коэффициент калорийности | 1,177 | 1,177 | 1,170 | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,186 |
| Расход природного газа, тыс.м3 | 14164,07 | 14094,12 | 14168,09 | 14166,64 | 13910,12 | 13339,82 | 10107,16 | 9956,69 | 9956,69 |
| Объёмная теплота сгорания мазута, ккал/кг | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | - | - |
| Резервное топливо мазут, тыс.т | 12375 | 12314 | 12314 | 12289 | 12261 | 11792 | 8927 | - | - |
| Объёмная теплота сгорания дизельного топлива, ккал/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервное топливо – дизельное топливо, тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 29734,097 | 30975,903 | 31763,090 | 33602,429 | 33602,429 | 33602,429 | 33602,429 | 33602,429 | 33602,429 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 161,70 | 161,700 | 161,700 | 161,700 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Условное топливо, тут | 4808,00 | 5008,80 | 5136,09 | 5433,51 | 5329,35 | 5329,35 | 5329,35 | 5329,35 | 5329,35 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8236 | 8236 | 8193 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8301 |
| Коэффициент калорийности | 1,177 | 1,177 | 1,170 | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,186 |
| Расход природного газа, тыс.м3 | 4086,49 | 4257,16 | 4388,26 | 4651,36 | 4555,18 | 4542,15 | 4546,11 | 4494,09 | 4494,09 |

Таблица 119

Плановый часовой топливный баланс ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

| Наименование | Ед.изм. | Показатели за, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Выработка электроэнергии | кВт.ч. | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 | 54487200 |
| Выработка тепловой энергии | МВт | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 | 52735200 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 | 45344110 |
| Расход газа | тыс. м3 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 | 13104,96 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 15418,77 | 15418,77 | 15338,26 | 15308,62 | 15332,18 | 15376,17 | 15362,76 | 15540,61 | 15540,61 |

## Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Согласно п. 4.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами.

Согласно подп. "д", "и", "к" п. 49 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 года N 317, в целях эффективного и рационального пользования газом организации, эксплуатирующие газоиспользующее оборудование, обязаны обеспечивать готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, выполнять предписания органов государственного надзора, соблюдать топливный режим.

Согласно п. 4.1 Строительных норм и правил Российской Федерации "Котельные установки" (СНиП II-35-76 "Котельные установки"), утвержденных Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г. N 229, необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Согласно п. 4.5 СП 89.13330.2012 "Котельные установки". Актуализированная редакция СНиП II-35-76", утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 281, вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти.

Подача резервного топлива в виде мазута на котельной №1 была предусмотрена проектом. В настоящее время эксплуатация резервного топливного хозяйства прекращена.

Предприятию ООО "Тепловодоканал" выдано предписание Ростехнадзора в 2022 году в части: «Не обеспечена надёжность теплоснабжения в части обеспечения котельной №1 (п.Воротынск) резервным топливом, а именно отсутствует система подачи топлива), с учётом графика перевода потребителей Калужской области не резервные виды топлива при похолоданиях. Не завершена реконструкция котельной №1 в части перехода на дизельное топливо (аварийное)».

Резервного топлива на котельной №2 не предусмотрено.

Резервного топлива на ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» не предусмотрено

## Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основное топливо источников тепловой энергии – природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром» или его аффилированными лицами.

Источники тепловой энергии п.Воротынска снабжаются природным газом от распределительных газопроводов.

Характеристики топлива не зависят от места поставки.

## Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

На всех источниках тепловой энергии в качестве основного вида топлива используется природный газ. Для тепловых источников, расположенных в п.Воротынск, отсутствует техническая возможность использования других видов топлива (кроме резервного), отличных от проектных.

Использование местных видов топлива для источников тепловой энергии в п.Воротынск невозможно.

## Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Снабжение природным газом источников теплоснабжения осуществляется предприятием ООО «Каскад-Энергосбыт».

В качестве примера физико-химические показатели газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014 за ноябрь месяц 2022 года показаны на рисунке 21.

Рисунок 21 – Паспорт газа

Имеется незначительная нестабильность показателей калорийности, не влияющая на работу оборудования и не сказывающаяся на экономических показателях.

## Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в поселка Воротынск, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, является природный газ.

На всех источниках тепловой энергии резервное топливо отсутствует. Аварийное топливо отсутствует.

## Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Исходя из структуры топливного баланса поселка Воротынск, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

# Часть 9 Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества в течение заданного периода и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Уровень надёжности теплоснабжения определяется исходя из числа, объема и продолжительности возникающих в результате технологических нарушений в системе теплоснабжения:

- перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок потребителя, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки потребителя;

- не сопровождавшихся прекращением подачи тепловой энергии потребителю, но зафиксированных приборами учета теплоносителя или тепловой энергии, отклонений значений входной температуры теплоносителя от договорных значений.

Для целей расчета значений показателей уровня надежности рассматриваются все прекращения подачи тепловой энергии и отклонения параметров теплоносителя, имеющие продолжительность свыше времени, предусмотренного договорными отношениями между организацией и потребителем.

К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии,

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии,

3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Описание и значения показателей надежности представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов.

### Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Оценка надежности систем теплоснабжения проведена в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. N 310 и разработанными в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Показатели надежности системы теплоснабжения:

- Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии: резервного электроснабжения;

Кэ=0,6 - при отсутствии резервного электропитания.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв=1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв=0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт=1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт=0,5 - при отсутствии резервного топлива.

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.Оценка уровня резервирования (Кр):

- от 90% до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

- от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

- от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

,

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации в однотрубном исполнении, м | Протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации в однотрубном исполнении, м | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 15778 | 13066 | 0,17 |
| Котельная №2 | 12129,1 | 6498 | 0,46 |
| ГПЭС | 180 | 0 | 1,00 |

- Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)],

где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Количество отказов за предыдущий год | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети | Показатель надежности тепловых сетей (Котк тс) в зависимости от интенсивности отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 16 | 7,89 | 2,03 | 0,5 |
| Котельная №2 | 1 | 6,06 | 0,16 | 1 |
| ГПЭС | 0 | 0,09 | 0,00 | 0 |

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Иотк ит):

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

- до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель интенсивности отказов теплового источника (Иотк ит) | Показатель надежности теплового источника (Котк ит) в зависимости от интенсивности отказов |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,7 | 0,6 |
| Котельная №2 | 0,7 | 0,6 |
| ГПЭС | 0,47 | 0,8 |

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Qнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,

где:

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Qнед) | Показатель надежности теплового источника (Котк ит) в зависимости недоотпуска тепла |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,012 | 1 |
| Котельная №2 | 0,01 | 1 |
| ГПЭС | 0 | 1 |

- Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1 |
| Котельная №2 | 1 |
| ГПЭС | 1 |

- Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,

где

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1 |
| Котельная №2 | 1 |
| ГПЭС | 1 |

- Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично Км по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1 |
| Котельная №2 | 1 |
| ГПЭС | 1 |

- Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Результат расчета:

| Источник тепловой энергии | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 0 |
| Котельная №2 | 0 |
| ГПЭС | 0 |

- Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Кгот = 0,25 * 1 + 0,35 * 1 + 0,3 * 1 + 0,1 * 0 =0,9

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные         - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более

показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные   - более 0,9;

- надежные         - 0,75 - 0,89;

- малонадежные     - 0,5 - 0,74;

- ненадежные       - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения в целом представлена в таблице 120, таблице 121, таблице 122.

Таблица 120

Оценка надежности источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения Кэ | Показатель надежности водоснабжения Кв | Показатель надежности топливоснабжения Кт | Показатель интенсивности отказов теплового источника Ки | Надежность источники тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | малонадежные |
| Котельная №2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | малонадежные |
| ГПЭС |  | 0,7 | 0,7 | 0,8 | малонадежные |

Таблица 121

Оценка надежности тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети Кр | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Показатель надежности тепловых сетей (Котк тс) в зависимости от интенсивности отказов | Средний показатель надежности | Надежность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,2 | 1 | 0,17 | 0,5 | 0,4675 | ненадежные |
| Котельная №2 | 0,2 | 1 | 0,46 | 1 | 0,665 | малонадежные |
| ГПЭС | 0,2 | 1 | 1,00 | 1 | 0,8 | надежные |

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Таблица 122

Оценка надежности системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Надежность системы теплоснабжения теисточника тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная №1 | малонадежные |
| Котельная №2 | малонадежные |
| ГПЭС | малонадежные |

### Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Структура главы скорректирована с учетом последних изменений ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

### Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

1) трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов;

2) задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений; засоры, приводящие к не герметичности отключения участков;

3) сальниковых компенсаторов: коррозия стакана; выход из строя грундбуксы.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждений задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройство фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов.

Повреждения элементов сетей выявляются также в результате ежегодного гидравлического испытания.

При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет отремонтировано.

Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий — поток отказов.

Большая часть тепловых сетей поселка Воротынск работает более 25 лет, эти участки рассматриваются как потенциально ненадежные.

Наблюдения за тепловыми сетями за период эксплуатации теплопроводов и элементов тепловых сетей в течение последних 5 лет показали, что процессы старения явно не выявляются. Нет четкого выявления участков тепловых сетей, на которых поток отказов наибольший, рекомендуемых к замене.

### Частота отключений потребителей

Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

  - жилых и общественных зданий до +12 °С;

  - промышленных зданий до +8 °С.

- Третья категория - остальные потребители.

Отказ функционирования тепловых сетей характеризуется переходом тепловых сетей от более высокого на более низкий уровень функционирования и сопровождается снижением температуры воздуха внутри отапливаемых помещений потребителя ниже нормированного, минимально допустимого, который должен соответствовать расчетной температуре воздуха в здании (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный N 17833), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 175 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2011 г., регистрационный N 19948) (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10).

Подача тепловой энергии потребителю для нужд отопления и горячего водоснабжения приостановлена или ограничена в следующих случаях:

- при авариях (отказах) на источнике тепла на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода;

- при авариях (отказах) на тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода;

- для подключения новых объектов;

- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает Потребитель, угрожающее аварией или создающей угрозу жизни и безопасности граждан.

Ограничение теплоснабжения - снижение отпуска абоненту тепловой энергии и теплоносителей за счет сокращения расхода теплоносителя и (или) снижения его температуры против значений, указанных в договоре; к ограничению относится также прекращение отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при снижении отпуска тепловой энергии на другие цели.

Статистику частоты отключений потребителей при авариях (отказах) на источнике тепла и на тепловых сетях ведет теплоснабжающая и теплосетевая организация.

Статистику частоты отключений потребителей при авариях (отказах) на внутридомовых инженерных системах ведет потребитель и управляющая домами организация.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и представлены в таблице 123.

Таблица 123

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб, d, мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления, zр, час | 9,5 | 10 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15 | 16,3 | 17,5 | 20 |

Фактическое количество отказов и время восстановления теплоснабжения, из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях еотельной №1 по этапам, представлено в таблице 124.

Таблица 124

Фактическое количество отказов и время восстановления теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях котельной №1

| Период | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные остановки с заменой сетей |
|  | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя |
| 2018 | 5 | 1,9 | 3 | 4,5 | 21 | 8,6 | 2 | 4,9 |
| 2019 | 1 | 1,1 | 5 | 8,6 | 4 | 2,8 | 4 | 4 |
| 2020 | 2 | 0 | 9 | 18,4 | 9 | 21,2 | 4 | 6,6 |
| 2021 | 2 | 5,4 | 1 | 9,6 | 5 | 16 | 5 | 47,5 |
| 2022 | 3 | 7,7 | 3 | 10,7 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 2023 | 3 | 7,7 | 3 | 10,7 | 2 | 6 | 8 | 26 |

Фактическое количество отказов и время восстановления теплоснабжения, из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях еотельной №2 по этапам, представлено в таблице 125.

Таблица 125

Фактическое количество отказов и время восстановления теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях котельной №2

| Период | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
|  | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей | Аварийные остановки с заменой арматуры | Аварийные Остановки с заменой сетей |
|  | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя | кол-во остановок | кол-во часов простоя |
| 2018 | 0 | 0 | 8 | 35,7 | 9 | 3,5 | 2 | 4,3 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7,6 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1,3 | 1 | 9,2 | 1 | 1 | 2 | 4,2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,4 | 0 | 0 |

В целом по поселку Воротынск время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Подробная информация по фактическому количеству отказов и времени восстановления теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» за 2022 год представлена в таблице 126 и таблице 127.

Таблица 126

Информация по фактическому количеству отказов и времени восстановления теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГВС источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» за 2022 год

| ГВС |
| --- |
| Котельная №1 |
| Месяц | Дата | Адрес | Количество, шт. | Время восстановления, час | Выполненные работы |
| январь | 19.01.22 | Сиреневый бульвар , пер. Первомайский | 1 | 1 | замена арматуры |
|  | 20.01.22 | весь 1 микр. | 1 | 5 | замена арматуры |
| апрель | 11.04.2022 | ул. Советская,13 (замена 2 м) | 1 | 2,6 | замена сети 3м |
|  | 27.04.2022 | Школьная,22 | 1 | 3,1 | замена сети 12м |
| май | 20.05.2022 | ЦТП №1 | 1 | 3,4 | замена сети 20м |
| июнь | 27.06.2022 | ДК Юность | 1 | 1,4 | замена сети 2м |
|  | 30.06.2022 | Березовая,4 | 1 | 3,1 | замена сети 12м |
| июль | 11.07.2022 | пер. Первомайский,1 | 1 | 3,2 | замена сети 12м |
| август | 01.08.2022 | ул. Школьная, 17 | 1 | 3,6 | замена сети 24м |
|  | 04.08.2022 | ул. Школьная (рынок) | 1 | 5,6 | замена сети 154м |
|  | Котельная №2 |
| ноябрь | 17.11.2022 | весь микр.№2 | 1 | 2,4 |  |

Таблица 127

Информация по фактическому количеству отказов и времени восстановления теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях отопления источников тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» за 2022 год

| Отопление |
| --- |
| Котельная №1 |
| Месяц | Дата | Адрес | Количество, ш.т | Время восстановления, час | Выполненные работы |
| февраль | 10.02.22г. | 1 микр. | 1 | 2,8 |  |
| Июнь* | 30.06.2022 | Березовая,4 | 1 | 2,5 | замена сети 12м |
| Июль* | 11.07.2022 | пер. Первомайский,1 | 1 | 3,2 | замена сети 12м |
|  | 29.07.2022 | ул. Школьная (рынок) | 1 | 5 | замена сети 308м |
| Август* | 23.08.2022 | ул. Школьная, Березовая, Сиреневый бульвар | 1 | 7 |  |
| Сентябрь* | 14.09.2022 | ул. Школьная, 37 | 1 | 1 |  |
| Октябрь* | 01.10.2022 | ул. Школьная, 6, 7, 5, 3, 1 | 1 | 3,9 |  |
| Котельная №2 |
| - | - | - | - | - | - |

*Повреждения на тепловых сетях и сооружений на них в период с мая по октябрь произошли при проведении на них испытаний на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя.

### Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Системы теплоснабжения — ремонтируемые системы, поэтому они характеризуются ремонтопригодностью — свойством, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности систем теплоснабжения является время восстановления отказавшего элемента. системы. Оно в основном зависит от диаметров трубопроводов и оборудования сети.

На основании методики, приведенной в МДС 41-6.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 N 203) «Организационно-методические Рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» и в рекомендациях Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", при подготовке к отопительному периоду теплоснабжающими организациями с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими организаций-исполнителей коммунальных услуг выполняются расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения с учетом теплоаккумуляционных возможностей различных зданий при различных текущих наружных температурах отопительного сезона.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности

слива теплоносителя , времени собственного ремонта и времени заполнения трубопровода теплоносителем.

Падение внутренней температуры отапливаемых помещений во времени зависит в первую очередь от конструктивных характеристик зданий (конструкции и материала стен и утеплителей, коэффициента остекления, расположения помещений в здании и др.), определяющих аккумуляционную способность строений, а также климатических условий размещения объектов.

Допустимое время устранения аварий и восстановления теплоснабжения рассчитывается в следующем порядке:

- На основании таблицы 125 определяем коэффициент аккумуляции для зданий типового строительства по среднему этажу;

- На основании таблицы 126 находим темпы падения температуры, °C/ч, при температуре наружного воздуха при которой произошла авария;

- Определяем время снижения температуры в квартирах, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в трубах – 8оС, по следующей формуле:

Время снижения температуры = (Тнорм  - Тсниж) / Темп падения температуры,

где:

Тнорм - нормативная температура внутреннего воздуха в помещении, оС;

Тсниж - температура в квартирах, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя в трубах – 8оС

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства представлены в таблице 128.

Таблица 128

Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены - 21 см, из них толщина утеплителя - 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние |  |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены - 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами - 5 см, между ребрами - 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами - 30 - 40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25 | Угловые | 65 - 60 |
|  | Средние | 100 - 65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления - 0,15 - 0,3) |  | 25 - 14 |

Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха представлены в таблице 129.

Таблица 129

Темпы падения внутренней температуры здания при различных

температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °C/ч, при температуре наружного воздуха, °C |
| --- | --- |
|  | +0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

На основании данных расчета можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

### Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей разработаны в Главе3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения можно выделить по наличию участков тепловой сети, работающих более 25 лет и выделенных в отдельную группу как потенциально ненадежные.

Основными причинами наличия зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения являются:

- теплоснабжение потребителей зоны осуществляется по нерезервированным тепловым сетям;

- вероятности безотказной работы теплопроводов, эксплуатирующихся более 25 лет, ниже нормативной;

- при моделировании отказов теплопроводов в зоне, значения аварийной нормы подачи теплоты не соответствуют требованиям СП 124.13330.2012;

- коэффициенты готовности системы теплоснабжения потребителей зоны не соответствуют требованиям СП 124.13330.2012.

Основная часть участков тепловых сетей котельной №1 ООО «Тепловодоканал» принята в эксплуатацию в 1981 году. Процент новых тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период от 2016 по 2021 года, составляет 21% и представлен в таблице 130.

Таблица 130

Сравнение количества тепловых сетей котельной №1 по сроку ввода в эксплуатацию

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая сеть от котельной №1 до ЦТП №1 Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2020 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 10340,3 | 122 | 10462,3 |
| Тепловая сеть от котельной №1 до ЦТП №1 ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2017 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 2647,2 | 1390,6 | 4037,8 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Школьная - Ветка №1 Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2021 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 2978 | 2312 | 5290 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Школьная - Ветка №1 ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2021 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3222 | 2068 | 5290 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Березовая, пер. Первомайский - Ветка №2 Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2020 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3005 | 658 | 3663 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Сиреневый бульвар, ул. Березовая, пер. Первомайский - Ветка №2 ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2019 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3065 | 598 | 3663 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Советская, ул. Центральная - Ветка №3 Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2021 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3498 | 728 | 4226 |
| Тепловая сеть от ЦТП №1 до потребителей по ул. Советская, ул. Центральная - Ветка №3 ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 | 2016-2021 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3498 | 728 | 4226 |
| Всего | 13066 | 2712 | 15778 |
| Процент труб, введенных в эксплуатацию с 2014 года | 21 |  |  |

Сравнение количества тепловых сетей котельной №1 по сроку ввода в эксплуатацию представлено на рисунке 22.

Рисунок 22 - Сравнение количества тепловых сетей котельной №1 по сроку ввода в эксплуатацию

Основная часть участков тепловых сетей котельной №2 ООО «Тепловодоканал» принята в эксплуатацию в 1995 году. Процент новых тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в период от 2014 по 2021 года, составляет 89% и представлен в таблице 131.

Таблица 131

Сравнение количества тепловых сетей котельной №2 по сроку ввода в эксплуатацию

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая сеть от котельной №2 до ЦТП №2, до потребителей по ул. 50 лет Победы, ул. 70 лет Победы, ул. Кожедуба Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 2014 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 3017 | 1330 | 4347 |
| Тепловая сеть от котельной №2 до ЦТП №2, до потребителей по ул. 50 лет Победы, ул. 70 лет Победы, ул. Кожедуба ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 2017 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 2889 | 336,2 | 3225,2 |
| Тепловая сеть от ЦТП №2 до потребителей по ул. Шестакова Отопление |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 2018-2021 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 296 | 3628,9 | 3924,9 |
| Тепловая сеть от ЦТП №2 до потребителей по ул. Шестакова ГВС |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 | 2018-2019 | Всего |
| Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении | 296 | 336 | 632 |
| Всего | 6498 | 5631,1 | 12129,1 |
| Процент труб, введенных в эксплуатацию с 2014 года | 87 |  |  |

Сравнение количества тепловых сетей котельной №2 по сроку ввода в эксплуатацию представлено на рисунке 23.

Рисунок 23 - Сравнение количества тепловых сетей котельной №2 по сроку ввода в эксплуатацию

Тепловые сети ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» приняты в эксплуатацию в 1913 году. Замен тепловых сетей за период с 2013 по 2022 годы не проводилось.

### Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования  причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении"), за базовый период не зафиксированы.

### Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, не превышает допустимое для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

# Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

## Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящем разделе представлены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций по материалам тарифных дел в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Тепловой баланс систем теплоснабжения котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 132.

Смета затрат на производство котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 133.

Таблица 132

Тепловой баланс систем теплоснабжения котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| Наименование |  | Котельная №1 |  | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Произведённая теплоэнергия, тыс. Гкал | 58,316 | 57,412 | 48,933 | 44,077 | 46,861 | 39,759 | 39,759 | 20,312 | 21,98131 | 20,619 | 19,063 | 21,996 | 21,176 | 21,176 |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | 20,784 | 18,15 | 17,433 | 15,932 | 17,970 | 27,706 | 27,706 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 77,699 | 74,257 | 64,898 | 58,687 | 63,425 | 66,272 | 66,272 | 20,150 | 21,453 | 20,110 | 18,593 | 21,453 | 20,653 | 20,653 |
| Потери на собст нужды котельной, тыс. Гкал | 1,401 | 1,305 | 1,468 | 1,322 | 1,406 | 1,193 | 1,193 | 0,162 | 0,528 | 0,509 | 0,470 | 0,543 | 0,523 | 0,523 |
| То же к произведённой (от выработки), в % | 2,402 | 2,273 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,798 | 2,402 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 18,793 | 17,257 | 12,035 | 11,909 | 13,674 | 20,095 | 20,095 | 2,832 | 3,699 | 3,440 | 3,708 | 3,885 | 2,803 | 2,803 |
| То же к отпуску в сеть, в % | 24,187 | 23,240 | 18,544 | 20,292 | 21,560 | 30,322 | 30,322 | 14,054 | 17,244 | 17,106 | 19,941 | 18,110 | 13,573 | 13,573 |
| Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации | 1,21 | 1,08 | 0,923 | 0,926 | 1,099 | 0,917 | 0,917 | 0,164 | 0,156 | 0,139 | 0,127 | 0,155 | 0,142 | 0,142 |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 57,696 | 55,92 | 51,94 | 45,852 | 48,652 | 45,260 | 45,260 | 17,154 | 17,598 | 16,531 | 14,758 | 17,413 | 17,708 | 17,708 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 29,4 | 28,594 | 28,965 | 23,728 | 28,64 | 28,096 | 28,096 | 12,85 | 9,276 | 12,49 | 10,138 | 13,050 | 13,220 | 13,220 |
| бюджет | 3,649 | 3,955 | 3,381 | 2,713 | 3,798 | 3,865 | 3,865 | 3,11 | 3,285 | 3,509 | 2,232 | 3,217 | 3,269 | 3,269 |
| прочие потребители | 24,647 | 23,37 | 19,596 | 19,411 | 16,214 | 13,299 | 13,299 | 1,194 | 5,037 | 0,532 | 2,388 | 1,147 | 1,219 | 1,219 |

Таблица 133

Смета затрат на производство котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| № | Показатели |  | Котельная №1 |  | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1. | Сырьё, основные материалы | 2 421,42 | 2 491,64 | 2 540,72 | 2605,87 | 2578,91 | 2578,91 | 515,29 | 676,57 | 689,9 | 707,58 | 730,63 | 730,63 |
| 1.1. | На ремонт | 1 636,90 | 1 684,37 | 1 717,55 | 1761,59 | 1737,33 | 1737,33 | 274,06 | 428,34 | 436,78 | 447,98 | 462,57 | 462,57 |
| 1.2. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 784,52 | 807,27 | 823,17 | 844,28 | 841,58 | 841,58 | 241,23 | 248,23 | 253,12 | 259,61 | 268,06 | 268,06 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 2 840,52 | 3 522,65 | 3 592,04 | 3684,14 | 3653,74 | 3653,74 | 1 189,55 | 1 239,90 | 1 264,33 | 1296,75 | 1338,98 | 1338,98 |
| 2.1. | на текущий ремонт | 1 685,14 | 1 734,01 | 1 768,17 | 1813,51 | 1807,71 | 1807,71 | 819,91 | 843,69 | 860,31 | 882,36 | 911,10 | 911,10 |
| 2.2. | реагенты | 670,13 | 689,56 | 703,15 | 721,18 | 718,87 | 718,87 | 98,04 | 100,88 | 102,87 | 105,50 | 108,94 | 108,94 |
| 2.3. | другие материалы | 485,25 | 1099,07 | 1120,72 | 1149,46 | 1127,15 | 1127,15 | 271,6 | 295,34 | 301,16 | 308,88 | 318,94 | 318,94 |
| 3. | Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению) | 338,23 | 322,54 | 335,74 | 335,05 | 281,99 | 281,99 | 103,28 | 113,13 | 116,3 | 131,03 | 124,77 | 124,77 |
| 4. | Холодная вода | 1 560,42 | 1 543,20 | 1 604,32 | 1308,92 | 1039,56 | 1039,56 | 103,77 | 113,69 | 119,12 | 136,08 | 129,57 | 129,57 |
| 5. | Топливо на технологические цели | 57 730,99 | 53 786,53 | 54 645,61 | 51600,50 | 41342,01 | 41342,01 | 17 419,74 | 19 120,69 | 19426,073 | 19562,38 | 18772,21 | 18772,21 |
| 6. | Энергия | 29 799,87 | 31 186,93 | 32 182,20 | 32428,69 | 31410,85 | 31410,85 | 1 752,59 | 2 052,88 | 2 189,20 | 2341,09 | 2227,04 | 2227,04 |
| 6.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 8 187,73 | 9 290,51 | 10 285,08 | 10515,23 | 8841,07 | 8841,07 | 1 752,59 | 2 052,88 | 2189,2 | 2341,09 | 2227,04 | 2227,04 |
| 6.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | 21 612,14 | 21 896,42 | 21 897,12 | 21913,46 | 22569,78 | 22569,78 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Затраты на оплату труда | 17 584,12 | 17 025,26 | 17 360,65 | 17805,78 | 17320,74 | 17320,74 | 5 132,19 | 4 668,25 | 4 760,21 | 4882,26 | 5041,28 | 5041,28 |
| 7.1. | Оплата труда основных производственных рабочих | 7 724,85 | 7 050,00 | 7 188,88 | 7373,21 | 7144,06 | 7144,06 | 2 600,72 | 1 867,30 | 1904,09 | 1952,91 | 2016,51 | 2016,51 |
| 7.2. | Оплата труда ремонтного персонала | 874,02 | 990 | 1 009,50 | 1035,39 | 959,90 | 959,90 | 487,63 | 540 | 550,64 | 564,76 | 583,15 | 583,15 |
| 7.3. | Оплата труда цехового персонала | 2 406,53 | 2 406,53 | 2 453,94 | 2516,86 | 2358,44 | 2358,44 | 477,86 | 477,86 | 487,27 | 499,76 | 516,04 | 516,04 |
| 7.4. | Оплата труда АУП | 6 331,55 | 6 331,55 | 6 456,28 | 6621,82 | 6600,66 | 6600,66 | 1 392,37 | 1 609,50 | 1641,17 | 1683,25 | 1738,08 | 1738,08 |
| 7.5. | Заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | 247,17 | 247,17 | 252,04 | 258,50 | 257,68 | 257,68 | 173,62 | 173,62 | 177,04 | 181,58 | 187,50 | 187,50 |
| 8. | Отчисления на социальные нужды | 5 310,40 | 5 141,63 | 5 242,92 | 5377,35 | 5230,86 | 5230,86 | 1 549,92 | 1 409,81 | 1 437,58 | 1474,44 | 1522,47 | 1522,47 |
| 8.1. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 2 332,90 | 2 129,10 | 2 171,04 | 2226,71 | 2157,51 | 2157,51 | 785,42 | 563,92 | 575,03 | 589,78 | 608,99 | 608,99 |
| 8.2. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 263,95 | 298,98 | 304,87 | 312,69 | 289,89 | 289,89 | 147,26 | 163,08 | 166,29 | 170,56 | 176,11 | 176,11 |
| 8.3. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 726,77 | 726,77 | 741,09 | 760,09 | 712,25 | 712,25 | 144,31 | 144,31 | 147,16 | 150,93 | 155,84 | 155,84 |
| 8.4. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 1 912,13 | 1 912,13 | 1 949,80 | 1999,80 | 1993,40 | 1993,40 | 420,5 | 486,06 | 495,63 | 508,34 | 524,90 | 524,90 |
| 8.5. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | 74,65 | 74,65 | 76,12 | 78,07 | 77,82 | 77,82 | 52,43 | 52,43 | 53,48 | 54,84 | 56,62 | 56,62 |
| 9. | Амортизация производственного оборудования | 478 | 2 999,05 | 6127,44 | 6618,88 | 6172,54 | 6172,54 | 30,33 | 1 647,70 | 2438,4 | 2418,28 | 1635,31 | 1635,31 |
| 10. | Прочие затраты | 2 378,00 | 2 232,05 | 3 624,44 | 3583,32 |  | 3467,53 | 604,31 | 670 | 1 059,82 | 1070,53 | 1033,02 | 1033,02 |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Средства на страхование | 20,81 | 22,86 | 22,86 | 23,71 |  | 23,71 | 2,53 | 10,08 | 10,38 | 10,76 | 18,22 | 18,22 |
| 10.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 1,97 | 2,09 | 2,2 | 2,20 |  | 2,20 | 0,33 | 2,76 | 0,76 | 0,81 | 1,11 | 1,11 |
| 10.5. | Аренда | 909,34 | 657,9 | 666,57 | 678,08 |  | 676,61 | 572,91 | 572,91 | 572,91 | 572,91 | 572,91 | 572,91 |
| 10.6. | Налог на землю | 291,26 | 361,1 | 361,1 | 361,10 |  | 361,10 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 1 154,61 | 1 188,10 | 1 308,39 | 1262,56 |  | 1238,59 | 28,54 | 84,25 | 85,91 | 88,11 | 90,98 | 90,98 |
| 11. | Недополученный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | 1 817,15 | -625,55 |  |  |  |  | 253,69 | -120,73 |  |  |  |  |
| 13. | Итого расходы | 120559,69 | 120550,58 | 127256,10 | 125348,49 |  | 112498,73 | 28402,53 | 31979,42 | 33500,92 | 34020,43 | 32555,27 | 32555,27 |
| 14. | Валовая прибыль | 13 088,53 | 11 991,72 | 7 938,53 | 4024,23 |  | 2429,35 | 2 941,71 | 1 309,50 | 1 172,53 | 968,01 | 795,63 | 795,63 |
| 14.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 8 419,47 | 6 740,95 | 2 972,63 | 0,00 |  |  | 1624,86 |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) |  |  |  |  |  |  | 99,43 | 37,22 | 38,48 |  |  |  |
| 14.3. | Средства на возврат кредитов и займов | 2608,23 | 2 976,13 | 2430,23 | 1432,50 |  | 0,00 | 679,26 | 629,35 | 430,3 | 245,46 |  |  |
| 14.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | 2 060,83 | 2 274,65 | 2 535,67 | 2591,73 |  | 2429,35 | 538,16 | 642,93 | 703,74 | 722,55 | 689,15 | 689,15 |
| 14.5. | Суммарная корректировка НВВ | 1 774,96 | 3 396,70 | 4 572,64 | 5920,30 |  | 658,05 | -630,14 | 62,31 | -121,56 | 190,20 | 405,07 | 405,07 |
| 14.6. | Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе | 431,75 | 1 310,73 | 1649,48 | 1616,77 |  | 1526,42 | 4,43 | 400,38 | 401 | 397,94 | 349,79 | 349,79 |
| 14.7. | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Налог на имущество | 117,71 | 923,38 | 1260,9 | 1248,56 |  | 1156,59 |  | 387,27 | 389,01 | 395,51 | 347,81 | 347,81 |
| 14.9. | Другие налоги |  | 1,3 | 2,42 | 7,11 |  | 8,73 | 1,57 | 0,27 | 0,85 | 2,42 | 1,98 | 1,98 |
| 15. | Необходимая валовая выручка | 133648,21 | 135939,00 | 139767,26 | 135293,02 |  | 115586,13 | 30460,41 | 33351,23 | 34551,89 | 35178,64 | 33755,97 | 33755,97 |

Тепловой баланс системы теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» представлен в таблице 134.

Смета затрат на производство ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» представлен в таблице 135.

Таблица 134

Баланс электрической и тепловой энергии ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

| № | Показатели | Ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электроэнергии | кВт.ч. | 30 479 172 | 31 478 969 | 33 531 226 |
| 2 | Расходы электроэнергии на собственные нужды | кВт.ч. | 963792 | 922541 | 977148 |
| 3 | То же в % от выработки | % | 3,16% | 2,93% | 2,91% |
| 4 | Потери электроэнергии в сети | кВт.ч. | 174136 | 177873 | 231662 |
| 5 | Реализация электроэнергии | кВт.ч. | 29 341 243 | 30 378 551 | 32 145 056 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16 309 102 | 16 767 024 | 25764,57 |
| 7 | Реализация тепловой энергии | Гкал | 16 309 102 | 16 767 024 | 25764,57 |
| 8 | Потери тепловой энергии | Гкал | - | - | - |
| 9 | То же в % от выработки | % | - | - | - |

Таблица 135

Смета затрат на производство ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

| № | Показатели | ГПЭС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Сырьё, основные материалы | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - |
| 2. | Вспомогательные материалы | - | - | - |
| 2.1. | на текущий ремонт | - | - | - |
| 2.2. | реагенты | - | - | - |
| 2.3. | другие материалы | - | - | - |
| 3. | Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению) | - | - | - |
| 4. | Топливо на технологические цели | 22 991,14 | 24 079,82 | 24 912,08 |
| 4.1. | Топливо-газ | 22 991,14 | 24 079,82 | 24 912,08 |
| 4.2. | Топливо-мазут | - | - | - |
| 5. | Энергия | - | - | - |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | - | - | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - |
| 6. | Затраты на оплату труда | - | - | - |
| 6.1. | Оплата труда основных производственных рабочих | - | - | - |
| 6.2. | Оплата труда ремонтного персонала | - | - | - |
| 6.3. | Оплата труда цехового персонала | - | - | - |
| 6.4. | Оплата труда АУП | - | - | - |
| 6.5. | Заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | - | - | - |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | - | - | - |
| 7.1. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | - | - | - |
| 7.2. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | - | - | - |
| 7.3. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | - | - | - |
| 7.4. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | - | - | - |
| 7.5. | Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | - | - | - |
| 8. | Амортизация производственного оборудования | - | - | - |
| 9. | Прочие затраты | - | - | - |
| 9.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | - | - | - |
| 9.2. | Целевые средства на НИОКР | - | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | - | - | - |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - |
| 9.6. | Аренда | - | - | - |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - |
| 9.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - |
| 10. | Недополученный доход | - | - | - |
| 11. | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | -1077 | -1510 | -310,2 |
| 12. | Итого расходы | 21 914,14 | 22 569,82 | 24 601,08 |
| 13. | Валовая прибыль |  |  |  |
| 13.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | - | - | - |
| 13.2. | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | - | - | - |
| 13.3. | Средства на возврат кредитов и займов | - | - | - |
| 13.4. | Прочие расходы |  |  | - |
| 13.5. | Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе |  |  | - |
| 13.5.1 | Налог на прибыль |  |  | - |
| 13.5.2 | Налог на имущество | - | - | - |
| 13.5.3 | Другие налоги | - | - | - |
| 14. | Необходимая валовая выручка | 21 914,14,1 | 22 569,82 | 24 601,08 |

## Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет

Тарифы, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в поселке Воротынск Бабынинского района - котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 136.

Динамика роста тарифов на тепловую энергию, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в поселке Воротынск Бабынинского района - котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 137.

Тарифы, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в поселке Воротынск Бабынинского района - ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» представлены в таблице 138.

Динамика роста тарифов на тепловую энергию, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в поселке Воротынск Бабынинского района - ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» представлены в таблице 139.

Таблица 136

Тарифы, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в поселке Воротынск Бабынинского района

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018- 31.12.2018 | 01.01.2019- 30.06.2019 | 01.07.2019- 31.12.2019 | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | 01.07.2020- 31.12.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023- 31.12.2023 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия - горячая вода, руб./Гкал | 1890,66 | 1932,66 | 193266 | 1990,55 | 1 990,55 | 2107,26 | 2202,08 | 2045,95 | 2045,95 | 2107,26 | 2107,26 | 2202,08 |
| Теплоноситель, руб./м3 | 14,57 | 15,8 | 15,8 | 16,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 2 118,55 | 2167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия - горячая вода, руб./Гкал | 1 699,24 | 1752,74 | 1752,74 | 1782,53 | 1782,53 | 1 901,99 | 1 987,56 | 1 846,70 | 1 846,70 | 1 901,99 | 1 901,99 | 1 987,56 |

Таблица 137

Динамика роста тарифов на тепловую энергию установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в поселке Воротынск Бабынинского района

| Дифференциация тарифов на тепловую энергию | 2017 (2 полугодие) | 2018 | Рост к предыдущему периоду, % | 2019 | Рост к предыдущему периоду, % | 2020 | Рост к предыдущему периоду, % | 2021 | Рост к предыдущему периоду, % | 2022 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 - (горячая вода) | 1 890,66 | 1932,66 | 102% | 1990,55 | 103,00% | 2045,95 | 102,78% | 2107,26 | 103,11% | 2202,08 | 100,00% |
| Котельная №1 (пар) | 2 118,55 | 2167,13 | 102% | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  |
| Котельная №2 | 1 699,24 | 1752,74 | 103% | 1782,53 | 101,70% | 1846,7 | 103,60% | 1901,99 | 103,00% | 1 987,56 | 100,00% |

Таблица 138

Тарифы, установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, на производство тепловой энергии ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» в поселке Воротынск

| Наименование тарифа | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018- 31.12.2018 | 01.01.2019- 30.06.2019 | 01.07.2019- 31.12.2019 | 01.01.2020- 30.06.2020 | 01.07.2020- 31.12.2020 | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 |
| ГЭПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 897,41 | 925,97 | 925,97 | 938,15 | 938,15 | 938,18 | 938,18 | 938,88 | 938,88 | 967,00 | 938,88 | 967,00 |

Таблица 139

Динамика роста тарифов на тепловую энергию установленные Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» в поселке Воротынск Бабынинского района

| Наименование тарифа | 2017 | 2018 | Рост к предыдущему периоду, % | 2019 | Рост к предыдущему периоду, % | 2020 | Рост к предыдущему периоду, % | 2021 | Рост к предыдущему периоду, % | 2022 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, руб./Гкал | 897,41 | 925,97 | 103,18% | 938,15 | 101,32% | 938,18 | 100,00% | 938,88 | 100,07% | 967,00 | 103,00% |

### Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов на тепловую энергию установленных Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в поселок Воротынск Бабынинского района представлена в таблице 140.

Таблица 140

Структура тарифов на тепловую энергию установленных Министерством тарифного регулирования Калужской области, для поставщиков энергоресурсов в п.Воротынск Бабынинского района

| Показатели | Котельная №1 | Удельный вес в структуре, % | Котельная №2 | Удельный вес в структуре, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё, основные материалы | 2 578,91 | 2,29% | 730,63 | 2,24% |
| Вспомогательные материалы | 3 653,74 | 3,25% | 1 338,98 | 4,11% |
| Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению) | 1 321,55 | 1,17% | 254,33 | 0,78% |
| Топливо на технологические цели | 41 342,01 | 36,75% | 18 772,21 | 57,66% |
| Энергия | 31 410,85 | 27,92% | 2 227,04 | 6,84% |
| Затраты на оплату труда | 17 320,74 | 15,40% | 5 041,28 | 15,49% |
| Отчисления на социальные нужды | 5 230,86 | 4,65% | 1 522,47 | 4,68% |
| Амортизация производственного оборудования | 6172,54 | 5,49% | 1635,31 | 5,02% |
| Прочие затраты | 3 467,53 | 3,08% | 1 033,02 | 3,17% |
| Итого расходы | 112 498,73 | 100,00% | 32 555,27 | 100,00% |
| Валовая прибыль | 2 429,35 |  | 795,63 |  |
| Необходимая валовая выручка | 115 586,13 |  | 33 755,97 |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 52,49 |  | 16,98 |  |
| Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 2202,08 |  | 1987,56 |  |

Структура тарифов на тепловую энергию ГПЭС представлена в таблице 141.

Таблица 141

Структура тарифов на тепловую энергию ГПЭС

| Показатели | ГЭПС | Удельный вес в структуре, % |
| --- | --- | --- |
| Сырьё, основные материалы |  |  |
| Вспомогательные материалы |  |  |
| Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению) |  |  |
| Топливо на технологические цели | 24 912,08 | 101,3% |
| Энергия |  |  |
| Затраты на оплату труда |  |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |
| Амортизация производственного оборудования |  |  |
| Прочие затраты |  |  |
| Итого расходы | 24 912,08 | 101,3% |
| Корректировка тарифа | -310,2 | 1,3% |
| Необходимая валовая выручка | 24 601,08 | 100,00% |
| Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 23,34 |  |
| Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 1054,02 |  |

### Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

На момент разработки Схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 года плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена.

### Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

На момент разработки Схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 года плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не утверждена.

# Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

## Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселка Воротынск, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице 142.

Таблица 142

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселка Воротынск

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения, произошедшие в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО «Тепловодоканал» | Оборудование ХВП технической воды котельной морально и физически устарело | ХВП выведена их эксплуатации в мае 2021 года |
|  |  | Необходимо установить отдельную дымовую трубу на котел ТТ100, с отдельным газоходом от котла. | Выполнено 2021 год |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО «Тепловодоканал» | Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке химводоподготовки на котельной №2 | Проведена наладка в ноябре 2022 |

## Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В результате  анализа работы системы теплоснабжения поселка Воротынск выявлены технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии, исправление которых приведет к повышению энергетической эффективности и надежности теплоснабжения.

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»:

- С 2013 года на территории котельной запущена в работу газопоршневая станция ГПЭС в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Тепловая энергия от ГПЭС в полном объеме используется на котельной. Анализ баланса подключенных тепловых нагрузок и установленных мощностей котельных показывает, что в рассматриваемой системе теплоснабжения имеется суммарный избыток установленной тепловой мощности котлов в зимний период в сравнении с подключенными тепловыми нагрузками.

- Высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии на котлах КВГМ-20-150.

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»:

- Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке химводоподготовки на ЦТП №2.

- Автоматическое регулирование температуры системы отопления в ИТП потребителей вышло из строя, ремонту не подлежит. Регулирование температуры проводится вручную, что приводит к перетопам потребителей.

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»

Существующие проблем организации качественного теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт»:

- Проблем организации качественного теплоснабжения от ГПЭС не выявлено.

## Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №1

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №1:

- Срок службы трех водогрейных котлов КВГМ-20-150 составляет 24 года, что превышает нормативный срок службы котлов, составляющий 15 лет для котлов КВГМ-20-150.

- Отсутствие безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса в соответствие с требованием Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №2

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения котельной №2:

- Отсутствие безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса в соответствие с требованием Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения ГПЭС

Проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения ГПЭС не выявлено.

## Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом

### Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом котельной №1

Существующие проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом котельной №1:

- Отсутствие на котельной запаса аварийного топлива, необходимого для плановой выработки тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

## Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

В 2022 году проводилась органами Ростехнадзора плановая проверка надёжности источника тепловой энергии и системы теплоснабжения ООО «Тепловодоканал». По результатам проверки выписано предписание надзорных органов:

- Не обеспечена надёжность теплоснабжения в части обеспечения котельной №1 (п.Воротынск) резервным топливом, а именно отсутствует система подачи топлива), с учётом графика перевода потребителей Калужской области не резервные виды топлива при похолоданиях. Не завершена реконструкция котельной №1 в части перехода на дизельное топливо (аварийное)