Муниципальное образование Городское поселение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области

Схема теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на период до 2027г

Утверждаемая часть

Утверждено Решением Собрания представителей городского поселения "Поселок Воротынск" от 27 апреля 2024г № 24

Оглавление

Введение	6

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка Воротынск	11

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	0

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	4

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	4

Раздел  2  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	7

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	11

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	11

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	16

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения	16

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	18

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	20

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	20

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	22

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	22

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	22

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	23

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	23

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	24

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	24

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	24

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	25

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	26

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

5.11.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	26

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	26

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	27

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	27

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	27

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	28

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	28

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	29

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	29

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	29

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	32

8.3.	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	32

8.4.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	32

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	33

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	33

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций	33

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	34

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	34

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	35

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	35

10.4.	Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии)	36

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	36

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	37

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	43

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	43

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	44

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	44

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	45

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	45

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	45

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	46

14.1.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	46

14.2.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения	52

14.3.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения	57

14.4.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения	63

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	67

# Введение

Общие положения актуализации схемы теплоснабжения

Основная цель разработки схемы теплоснабжения – создание и обоснование комплекса технических мероприятий, которые направлены на предоставление жителям анализируемого субъекта эффективного, надежного и бесперебойного доступа к теплоснабжению и при одновременном уменьшении негативного влияния на окружающую среду.

Результат, который способна принести схема теплоснабжения, связан со снижением финансовых затрат на работу теплоносителей при одновременном повышении качества услуг теплоснабжения.

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является:

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения

бесперебойного и качественного теплоснабжения.

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Актуализация схемы теплоснабжения поселка Воротынск проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2027 года.

Нормативная правовая база

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Воротынск до 2027 года является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении" (с изменениями на 29 июля 2018 года)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 “Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 31.05.2022) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г № 452.

Техническая база

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения поселка Воротынск являются:

- Проект Генерального плана развития поселка Воротынск;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей».

Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Муниципальное образование «Поселок Воротынск» расположено в северо-восточной части Бабынинского района Калужской области.

В 1996 году Воротынск был выделен в самостоятельное муниципальное образование городское поселение «Поселок Воротынск».

Поселок Воротынск находится в 6 км от слияния рек Угра и Ока. Расстояние до райцентра Бабынино 23 км на юго-запад, до Калуги - 15 км на северо-восток.

Площадь городского поселения «Поселок Воротынск» составляет 3 752 га, численность населения на 1 января 2020 года 11 378 человека.

Железная дорога делит поселок на 2 части — северную, где расположены старый поселок и военный городок (микрорайон №2), микрорайон №1, а на окраине новые цеха ОАО «Стройполимеркерамика», и южную — здесь старый кирпичный завод, Воротынский энергоремонтный завод, комбинат хлебопродуктов, аэродром Орешково, отдельные коттеджи, дома частной застройки и дачные домики.

Карта (схема) границ территории поселка Воротынск представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта (схема) границ территории поселка Воротынск

Климатические условия

Климат Бабынинского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом. Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С.

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,3°C. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Согласно, свода правил "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 г. N 859/пр., в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.05.2022 N 430/пр.) в таблицах 1 - 2 представлены климатические параметры холодного периода года.

Таблица 1

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,92 | Продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°C | Средняя температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°C |
| --- | --- | --- |
| -25 | 208 | -2,5 |

Таблица 2

Нормативная средняя месячная и годовая температуры воздуха, °C,

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,3 | -7,8 | -2,2 | 6 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 16,5 | 10,8 | 5 | -1,1 | -5,8 | 5 |

Градусо-сутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, °С *сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

Daz = (18+2,5)*208= 4264°С*сут.

# Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка Воротынск

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Жилищный фонд поселка Воротынск состоит из средне - (5-6) и малоэтажных (до 4-х) многоквартирных домов, а также индивидуально определенных зданий.

Многоквартирные дома и часть индивидуальных жилых домов обеспечены всеми коммунальными услугами. Многоквартирные здания отапливаются централизовано, индивидуальный фонд отапливается от собственного источника тепловой энергии.

На территории муниципального образования также имеются промышленные и общественно-деловые зоны, представленные зданиями различного профиля: здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

На перспективу до 2027 года развитие муниципального образования ГП «Поселок Воротынск» рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем населения. Основная застройка предполагается пяти и шестиэтажными домами в капитальном исполнении.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения представлен в таблице 3.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 4.

Данные базового уровня приведены на 01.01.2023 г

Таблица 3

Перспективная застройка в поселке Воротынск

| Период реализации | Наименование объекта | Этажность | Описание места размещения объекта | Отапливаемая площадь здания, м2 | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.12 корпус 2 | 5 | микрорайон №2, рядом с ж.д.ул.50 лет Победы, д.12 микрорайон №2 | 3835,1 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, Воротынская роща | 5 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 12000 | не определено |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, Воротынская роща | 6 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 6000 | не определено |
| - | Общественно-деловая застройка | - | - | - | - |
| - | Производственные здания | - | - | - | - |

Таблица 4

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов поселка Воротынск, тыс. м²

| Наименование / Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 380,73 | 380,58 | 382,77 | 383,64 | 388,85 | 388,67 | 381,68 | 382,98 | 382,98 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 2,81 | 4,03 | 5,78 | 0,59 | 0 | 1,52 | 0 | 25,52 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 2,81 | 4,03 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,52 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
| производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0,15 | 0,62 | 3,16 | 0,58 | 0,78 | 6,99 | 0,22 | 0 | 0 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0,15 | 0,62 | 0 | 0,58 | 0,78 | 6,99 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 380,58 | 382,77 | 383,64 | 388,85 | 388,67 | 381,68 | 382,98 | 382,98 | 408,49 |

Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

Отапливаемая площадь строительных фондов объектов жилищного капитального строительства по адресно с разделением на жилые дома, общественные и производственные здания по этапам представлены в Глава 2 Обосновывающих материалов.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Основными источниками теплоснабжения в поселке Воротынск являются:

- Котельные ООО «Тепловодоканал»,

- Источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Каскад-Энергосбыт».

Данные источники осуществляют отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции и ГВС

Подробное описание договорных нагрузок потребителей и объемов потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по каждому потребителю тепловой энергии в зонах действия котельных ООО «Тепловодоканал» и ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» по этапам по адресно представлены в Главе 1 и Главе2 Обосновывающих материалов.

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии на 2022 год представлена в таблице 5.

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения для каждой ЕТО ( или РСО) на 2023 год представлена в таблице 6.

Таблица 5

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения на 2023 год для каждого источника тепловой энергии

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | отопление | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 | 10,251 | 3,257 | 13,508 | 13,011 | 2,227 | 15,238 | 28,746 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 | 5,005 | 1,582 | 6,588 | 2,925 | 1,743 | 4,668 | 11,256 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |
|  | Всего | 15,256 | 4,839 | 20,095 | 17,102 | 7,970 | 25,072 | 45,167 |

Таблица 6

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения на 2023 год для каждой ЕТО ( или РСО)

| N п/п | Наименование ЕТО (или РСО) | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ООО «Тепловодоканал». | 15,256 | 4,839 | 20,095 | 15,937 | 3,970 | 19,906 | 40,002 |
| 2 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |

Доля источников тепловой энергии в общей суммарной договорной нагрузке потребителей поселка Воротынск за 2023 год, % представлена на рисунке 2.

На долю котельной №1 приходится порядка 64 % объемов полезного отпуска тепловой энергии поселка, на долю котельной №2 – 25 %, на долю ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» – 11 %.

Рисунок 1 - Доля источников тепловой энергии в общей суммарной договорной нагрузке потребителей поселка Воротынск

Договорная нагрузка перспективных потребителей представлена в таблице 7.

Существующие и перспективные договорные нагрузки потребителей с разделением по видам теплопотребления по каждому источнику тепловой энергии на каждом этапе представлена в таблице 8.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, соответствующие существующим и перспективным договорным нагрузкам потребителей, представлены в таблице 9.

Таблица 7

Договорная нагрузка перспективных потребителей

| Период реализации | Наименование объекта | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час |  |  | Зона теплоснабжения | Причина подключения тепловых нагрузок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего |  |  |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.12 корпус 2 | 0,197 | 0,155 | 0,352 | Котельная №2 | строительство здания |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 3000 кв. м 6-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 | строительство здания |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 3000 кв. м 6-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 | строительство здания |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв. м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 | строительство здания |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв. м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 | строительство здания |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв. м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 | строительство здания |

Таблица 8

Существующие и перспективные договорные нагрузки потребителей с разделением по видам теплопотребления по каждому источнику тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование | Показатели по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| отопление | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 | 23,432 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,618 |
| пар | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, на конец периода, в том числе: | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| отопление | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 9,287 |
| ГВС | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 4,855 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| отопление | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| ГВС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 9

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на каждом этапе

| Наименование | Показатели по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 98681,91 | 98681,91 | 98681,91 | 98681,91 | 98681,91 | 98681,91 | 98681,91 | 75905,91 | 76820,73 |
| отопление | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55021,31 | 55421,96 |
| ГВС | 20884,60 | 20884,60 | 20884,60 | 20884,60 | 20884,60 | 20884,60 | 20884,6 | 20884,60 | 21398,78 |
| пар | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 32243,95 | 32243,95 | 32309,06 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 40065,25 |
| отопление | 19900,58 | 19900,58 | 19665,61 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 | 18757,37 | 21966,98 |
| ГВС | 12343,37 | 12343,37 | 12643,46 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 | 12394,95 | 18098,27 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 |
| отопление | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 | 2757,09 |
| ГВС | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Основные промышленные предприятия получают теплоноситель в виде горячей воды на нужды отопления и ГВС от котельной №1 ООО «Тепловодоканал». Потребители промышленного сектора не имеют собственных энергоисточников. В период действия схемы теплоснабжения на территории поселка Воротынск не планируется строительство тепловых источников, расположенных на территории промышленных предприятий.

## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Договорные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на 2023-2027 годы с разделением на население и прочих потребителей представлены в таблице 10.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 11.

Таблица 10

Договорные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на 2023-2027 годы

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление | горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 10,421 | 3,392 | 13,812 | 13,011 | 2,227 | 15,238 | 29,050 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 6,362 | 3,112 | 9,475 | 2,925 | 1,743 | 4,668 | 14,143 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |

Таблица 11

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии поселка Воротынск

| Наименование | Котельная №1 по адресу ул. Промышленная, д. №5 |  | Котельная №2 по адресу ул. 50 лет Победы, д. №15 |  | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 -2027 | 2022 | 2023 -2027 | 2022 | 2023 - 2027 |
| Договорная тепловая нагрузка населения, Гкал/час | 13,508 | 13,812 | 6,588 | 9,475 | 0 | 0 |
| Договорная тепловая нагрузка прочих потребителей, Гкал/час | 15,238 | 15,238 | 4,668 | 4,668 | 5,166 | 5,166 |
| Площадь территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии - жилые здания, га; | 3,422 | 3,790 | 1,462 | 3,646 | 3,422 | 3,422 |
| Площадь территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии - прочие, га; | 11,208 | 11,208 | 0,981 | 0,981 | 11,208 | 11,208 |
| Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки населения, Гкал/час/га | 3,947 | 3,644 | 4,505 | 2,599 | - | - |
| Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки прочих потребителей, Гкал/час/га | 1,360 | 1,360 | 4,759 | 4,759 | - | - |
| Средневзвешенная плотности тепловой нагрузки всех потребителей, Гкал/час/га | 5,307 | 5,004 | 9,264 | 7,358 | 0,353 | 0,353 |

# Раздел  2  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В зону действия котельной №1 ООО «Тепловодоканал» входят здания капитального строительства  микрорайона №1 (после ЦТП №1) по ул. Советская, по ул. Садовая, по ул. Центральная, по пер. Первомайский, по ул. Сиреневый бульвар, по ул. Березовая, по ул. Школьная; здания капитального строительства в южной части поселка за железной дорогой по ул. Зеленая, по ул. Молодежная, по ул. Красная, Воротынский энергоремонтный завод «ВЭРЗ», комбинат хлебопродуктов «ВКХП»; промышленная зона, где расположены  новые цеха ОАО «Стройполимеркерамика», ЗАО «УграКерам».

В зону действия котельной №2 ООО «Тепловодоканал» входят здания капитального строительства микрорайона №2 по ул.50лет Победы, по ул.70лет Победы и старого поселка по ул. Шестакова.

В зону действия ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» входит здание ИТП блочно-модульного типа на территории котельной №1.

Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Ситуационная схема с зонами действия РС

Существующие зоны действия котельной №1 ООО «Тепловодоканал» и ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» в поселке Воротынск представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Существующие зоны действия котельной №1 и ГПЭС

Существующая зона действия котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в поселке Воротынск приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Существующие зоны действия котельной №2

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства необходимо учитывать следующие данные:

- выданные технические условия на подключение строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения;

- возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теплоснабжения.

Зоны действия котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в сроках действия Схемы теплоснабжения на период до 2027 года изменятся за счет подключения новых потребителей.

Зона действия ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» в сроках действия Схемы теплоснабжения на период до 2027 года не изменится.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зону индивидуального теплоснабжения попадают частные жилые дома, расположенные за пределом зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе.

Информация о существующих и перспективных зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии не представлена.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Подробное описание существующих и перспективных балансов тепловой мощности в зонах действия котельных ООО «Тепловодоканал» и источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Каскад-Энергосбыт» по этапам представлено в Главе 1 и Главе 4 Обосновывающих материалов.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 12.

Таблица 12

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование | Показатели по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 63,074 | 63,074 | 63,074 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 63,612 | 63,612 |
| Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 56,228 | 56,228 | 56,228 | 57,765 | 60,575 | 60,575 | 60,575 | 57,765 | 57,765 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,388 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,733 | 1,733 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 54,877 | 54,877 | 54,877 | 56,377 | 58,758 | 58,758 | 58,758 | 56,032 | 56,032 |
| Нагрузка от ГПЭС | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 35,742 | 35,536 | 35,536 | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,382 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,414 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,410 | 2,409 | 2,358 | 2,315 | 2,332 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 33,327 | 33,124 | 33,124 | 33,039 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| отопление и вентиляция | 25,243 | 25,040 | 25,040 | 24,956 | 24,867 | 23,273 | 23,263 | 23,263 | 23,432 |
| ГВС | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,618 |
| пар | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной, Гкал/час | 19,14 | 19,34 | 19,34 | 20,93 | 23,40 | 24,99 | 27,65 | 24,97 | 24,65 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной с учетом покупной тепловой энергией от ГПЭС, Гкал/час | 24,30 | 24,51 | 24,51 | 26,09 | 28,56 | 30,16 | 32,82 | 30,14 | 29,82 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 |
| Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 | 19,469 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 19,001 | 19,001 | 19,001 | 19,001 | 18,989 | 18,989 | 18,989 | 18,989 | 18,989 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 10,480 | 10,886 | 11,027 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 14,521 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,318 | 0,317 | 0,317 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,379 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 10,161 | 10,570 | 10,711 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| отопление и вентиляция | 7,766 | 7,963 | 7,771 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 9,287 |
| ГВС | 2,395 | 2,606 | 2,939 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 3,325 | 4,855 |
| Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час | 8,522 | 8,115 | 7,974 | 7,426 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 7,413 | 4,467 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| отопление и вентиляция | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| ГВС | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

В котельной №1 ООО «Тепловодоканал» имеется резерв тепловой мощности для подключения перспективной тепловой нагрузки. Резерв тепловой мощности в 2023 году составлял 24,97 Гкал/час.

Соотношение подключенной тепловой нагрузки и отпуска с коллекторов котельной №1 представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 - Перспективное изменение тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/час, котельной №1

В котельной №2 ООО «Тепловодоканал» имеется резерв тепловой мощности для подключения перспективной тепловой нагрузки. Резерв тепловой мощности в 2023 году составлял 7,413 Гкал/час.

Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой мощности котельной №2 представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 - Перспективное изменение тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/час, котельной №2

Перспективные показатели работы ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» на период с 2023 по 2027 годы не изменятся относительно текущего периода.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

В поселке Воротынск не существует источников тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений.

## Радиус эффективного теплоснабжения

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника к системе теплоснабжения осуществляется в порядке,  установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении"  и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021).

Техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В случаях же, когда на существующей котельной не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» обеспечивает тепловой энергией единственного потребителя - котельную №1 ООО «Тепловодоканал». Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия ГПЭС не проводился, так как подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения ГПЭС не предусматривается.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 Обосновывающих материалов.

Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э (ред. от 24.06.2022) «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2013 N 29078) по методу индексации установленных тарифов.

Принимается, что целесообразность подключения перспективных потребителей, предлагаемых к подключению к существующим источникам тепловой энергии, определяется с точностью до одного рубля. В случае превышения стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения над стоимостью тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, подключение нецелесообразно.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

| N п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Наименование источника тепловой энергии | Результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж. д. ул. 50 лет Победы, д.12 корпус 2, Воротынская роща 6-ти и 5-ти этажные жилые дома (6 шт.) | 2,887 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | Подключение целесообразно |

# Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующее и перспективное положение водоподготовительных установок (ВПУ) источников тепловой энергии, расположенных в поселке Воротынск представлено в Главе 6 Обосновывающих материалов.

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

ВПУ источников тепловой энергии поселка Воротынск выполняют очистку, умягчение, деаэрацию водопроводной питьевой воды для подпитки тепловой сети и собственных нужд котельной.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок питьевой воды котельной №1 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 14.

Таблица 14

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ питьевой воды котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| Параметр | Единицы измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 3,705 | 3,702 | 3,700 | 3,622 | 3,556 | 3,581 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 29,614 | 29,6 | 29,6 | 28,9 | 28,4 | 28,6 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 8,814 | 8,8 | 8,80 | 8,62 | 8,46 | 8,52 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 2,31 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,50 | 0,5 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Доля резерва | % | 62,9 | 63,0 | 63,0 | 63,8 | 64,4 | 64,2 |

Установленная водоподготовительная установка питьевой воды котельной №1 ООО «Тепловодоканал» обеспечивает компенсацию потерь теплоносителя существующей систем теплоснабжения и имеет резерв.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 15.

Таблица 15

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ питьевой воды котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| Параметр | Единицы измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-32 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 2,701 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,46 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 1,125 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,44 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,053 | 0,046 | 0,040 | 0,031 | 0,024 | 0,024 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Доля резерва | % | 43,7 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 27,9 |

Установленная водоподготовительная установка питьевой воды котельной №2 ООО «Тепловодоканал» обеспечивает компенсацию потерь теплоносителя существующей систем теплоснабжения и имеет резерв.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 16.

Таблица 16

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ питьевой воды ЦТП №2 котельной №2

| Параметр | Единицы измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,036 | 0,036 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,288 | 0,28 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 0,120 | 0,12 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,012 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |

Установленная водоподготовительная установка ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал» обеспечивают компенсацию потерь теплоносителя существующих систем теплоснабжения и имеет резерв.

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие водоподготовительные установки котельных обеспечивают компенсацию потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

# Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мастер-план развития системы теплоснабжения поселка Воротынск (далее «Мастер-план») в актуализируемой схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения поселка Воротынск прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения скорректирован с учетом следующих основных положений:

- учтены фактические темпы ввода строительных фондов на территории поселка;

- учтены сведения о планируемых для размещения объектов жилых зон согласно реестру заявок (представлены в Главе 2 Обосновывающих материалов).

При разработке схемы теплоснабжения было принято во внимание наличие достаточного резерва тепловой мощности котельных, удовлетворительное состояние оборудования.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основным и единственным сценарием развития системы теплоснабжения поселка Воротынск является организация теплоснабжения перспективной застройки.

При разработке схемы теплоснабжения было принято во внимание наличие достаточного резерва тепловой мощности котельных, удовлетворительное состояние оборудования.

Предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся. Здесь уместно отметить, что на котельных, имеющих достаточный резерв тепловой мощности для подключения перспективных нагрузок, не предполагается проведение технического перевооружения.

Для подключения перспективных тепловых нагрузок строительство новых котельных нецелесообразно. Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции котельных следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

# Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 Обосновывающих материалов.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых объектов жилищного строительства в сроках действия Схемы теплоснабжения на период до 2027 года предусмотрено в пределах существующей мощности котельных, соответственно строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не планируется.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствие с прогнозом перспективной застройки и прогнозом прироста тепловой нагрузки в поселке Воротынск предполагается строительство к 2027 году объектов теплопотребления со спросом тепловой нагрузки 3,1914 Гкал/ч.

При подключении перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии реконструкция источников тепловой энергии в сроках действия Схемы теплоснабжения на период до 2027 года не предусмотрена.

## Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

При разработке Схемы был проведен анализ на эффективность работы существующих источников тепловой энергии поселка Воротынск: котельной №1 ООО «Тепловодоканал», котельной №2 ООО «Тепловодоканал» и ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт».

На котельной №1 ООО «Тепловодоканал» с целью повышения эффективности работы необходимо провести замену трех водогрейных котлов КВГМ-20 -150, срок службы которых составляет 34 года, что значительно превышает нормативный срок службы.

Техническое перевооружение котельной №2 ООО «Тепловодоканал» не требуется.

Техническое перевооружение ГПЭС не требуется.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселка Воротынск является газопоршневая станция (ГПЭС) ООО «Каскад-Энергосбыт», расположенная на территории котельной №1.

График совместной работы источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ГПЭС) и котельной №1 ООО «Тепловодоканал» состоит в том, что тепловая энергия в количестве 5,176 Гкал/час, полученная на ГПЭС в результате производства электрической энергии, направляется в котельную №1, где утилизируется в полном объеме.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно – не требуется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 г. отсутствуют предложения по переоборудованию существующих котельных ООО «Тепловодоканал» в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Максимальная тепловая нагрузка источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии газопоршневой станции (ГПЭС) ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 5,166 Гкал/час, что составляет 18 % от подключенной тепловой нагрузки котельной №1 ООО «Тепловодоканал», равной 28,746 Гкал/час.

Тепловая энергия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии газопоршневой станции (ГПЭС) в полном объеме используется на котельной №1 в основном на нагрузку горячего водоснабжения, соответственно всю тепловую нагрузку на отопление во всем диапазоне изменения температур покрывает котельная №1.

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переводу их в пиковый режим в существующих и расширяемых зонах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии целесообразны в случае наличия перспективных резервов тепловой мощности ГПЭС.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха в каждой системе теплоснабжения поселка Воротынск представлены в Главе 1 часть 2 Обосновывающих материалов.

Утвержденные в системах теплоснабжения поселка Воротынск графики отпуска тепловой энергии представлены в таблице 17.

Таблица 17

Утвержденные в системах теплоснабжения поселка Воротынск графики отпуска тепловой энергии

| N п/п | Адрес или наименование котельной/ ЦТП | Теплоснабжающая организация | Проектный температурный график |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура подающего трубопровода, ºС | Температура обратного трубопровода, ºС |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 (до ЦТП №1) | ООО «Тепловодоканал» | 105 | 70 |
| 1.1 | ЦТП №1 (станция смешения) по адресу пер. Первомайский,4 | ООО «Тепловодоканал» | ветка №1 и ветка №2 - 105; ветка №3 -95 | ветка №1 и ветка №2, ветка №3 - 70 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 | ООО «Тепловодоканал» | 130 | 70 |
| 2.1 | ЦТП №2 по адресу ул. Шестакова, д. №15 | ООО «Тепловодоканал» | 95 | 70 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) | ООО «Каскад-Энергосбыт» | 90 | 70 |

Существующие температурные графики в корректировке не нуждаются, изменение температурных графиков не предлагается.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии поселка Воротынск достаточно для покрытия перспективных тепловых нагрузок в период до 2027года. Увеличения установленной тепловой мощности каждого источника не предусматривается.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматривается.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 г. не предусмотрено изменение загрузки существующих источников тепловой энергии и распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

# Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 года строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не предусмотрено в связи с отсутствием источников тепловой энергии с дефицитом располагаемой тепловой мощности.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 года строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрено в связи с тем, что существующие тепловые сети от источника тепловой энергии до точки подключения перспективной нагрузки способны обеспечить перспективный расход теплоносителя.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 г. строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено в связи с отсутствием технической возможности.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 г. не предусмотрено строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В проекте схемы теплоснабжения поселка Воротынск на период до 2027 г. предусмотрено строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, котельных предприятия ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 18.

Таблица 18

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, котельных предприятия ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Адрес участка | Номер ТК | Протяженность участка, м | Длина труб (однотрубное исчисление), м |  | Организация, выполняющая работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | пер. Первомайский | ЦТП №1 - ТК 23 | 68 | 136 | 136 | ГП Посёлок Воротынск |
| 2 | ул. Сиреневый бульвар | ТК28 - ТК29 | 83 | 166 | 166 | ГП Посёлок Воротынск |
| 3 | ул. Школьная | ТК 11 - ТК 15 | 81 | 162 | 162 | ГП Посёлок Воротынск |
| 4 | ул. Школьная | ТК 6 - ТК 7 | 87 | 174 | 174 | ГП Посёлок Воротынск |
| 5 | ул. Советская | ТК54 - ТК55 | 42 | 84 | 84 | ГП Посёлок Воротынск |
| 6 | ул. Советская | ТК51 - ТК52 | 41 | 82 | 82 | ГП Посёлок Воротынск |
|  | Итого сетей |  | 533,5 | 1067 | 1067 |  |

# Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий период в поселке Воротынск предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. Предложений по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения – не требуется.

# Раздел 8 Перспективные топливные балансы

Описание состояния топливоснабжения и системы обеспечения топливом источников тепловой энергии поселка Воротынск приведено в Главе 1 часть 8 и Главе 10 Обосновывающих материалов.

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» по видам основного и резервного топлива на каждом этапе представлены в таблице 19.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ООО "Каскад-Энергосбыт" по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 20.

Таблица 19

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование | Показатели по этапам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,382 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 167,1 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,70 | 164,7 |
| Условное топливо, т у.т./час | 5,924 | 5,824 | 5,561 | 5,123 | 5,116 | 5,668 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,171 |
| Расход природного газа, тыс.м3/час | 5,071 | 4,978 | 4,740 | 4,370 | 4,314 | 4,839 |
| Объёмная теплота сгорания мазута, ккал/кг | 9576 | 9576 | 9576 | 9576 | - | - |
| Коэффициент калорийности | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | - | - |
| Удельный расход мазута на отпуск, кг у.т./Гкал | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - |
| Резервное топливо мазут, тыс. т/час | 4,41 | 4,39 | 4,20 | 3,87 | - | - |
| Резервное топливо дизельное топливо, т | - | - | - | - | - | 3,56 |
| Объёмная теплота сгорания дизельное топлив, ккал/кг | - | - | - | - | - | 10180 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 ООО "Тепловодоканал" |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 14,521 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 161,7 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Условное топливо, т у.т./час | 1,872 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 3,541 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8177 | 8190 | 8213 | 8206 | 8301 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,168 | 1,170 | 1,173 | 1,172 | 1,186 | 1,171 |
| Расход природного газа, тыс.м3/час | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 3,023 |
| Резервное топливо | - | - | - | - | - | - |

Таблица 20

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ООО "Каскад-Энергосбыт" по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование | Показатели по этапам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |  |  |  |  |  |  |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем вырабатываемой электроэнергии энергии, МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Объем отпущенной тепловой энергии, Гкал | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| Объем отпущенной электрической энергии, МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, кг у.т. / кВт.ч | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| Расход условного топлива на электрическую энергию, т у.т. | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| Расчетный расход природного газа на электрическую энергию, тыс.м3/час | 0,747 | 0,746 | 0,744 | 0,744 | 0,736 | 0,745 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т/ Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| Расход условного топлива на тепловую энергию, т у.т. | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Расчетный расход природного газа на тепловую энергию, тыс.м3/час | 0,753 | 0,752 | 0,75 | 0,751 | 0,742 | 0,751 |
| Резервное топливо | - | - | - | - | - | - |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На всех источниках тепловой энергии в качестве основного вида топлива используется природный горючий газ, добытый ОАО «Газпром» или его аффилированными лицами.

Источники тепловой энергии поселка Воротынск снабжаются природным газом от распределительных газопроводов.

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива для источников тепловой энергии в поселке Воротынск технически невозможно.

## Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Снабжение природным газом источников теплоснабжения осуществляется предприятием ООО «Каскад-Энергосбыт».

Природный газ является основным топливом источников тепловой энергии поселка Воротынск, доля природного газа   в производстве тепловой энергии составляет 100%.

Низшая теплота сгорания поставляемого природного газа колеблется в пределах от 8217 — 8406 ккал/м3 и подтверждается паспортом качества газа после измерения при фактических условиях (давление, температура).

## Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива в поселке Воротынск, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, является природный газ.

На всех источниках тепловой энергии резервное и аварийное топливо отсутствует.

## Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Исходя из структуры топливного баланса поселка Воротынск, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

# Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

## Предложения по величине необходимых инвестиций

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию подробно рассмотрены в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Целью настоящего раздела являются:

- определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе;

- определение величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования и прочие затраты, связанные с реализацией проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР) и учитывают НДС.

В Схеме теплоснабжения поселка Воротынск до 2027 г. рассмотрены мероприятия, направленные на контроль антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, наличию и работоспособности систем видеонаблюдения, техники оснащения охранной сигнализации, систем контроля управления доступа, состоянию системы физической защиты.

В таблице 21 представлены финансовые потребности по всем мероприятиям Схемы теплоснабжения поселка Воротынск.

Таблица 21

Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции систем теплоснабжения (в ценах 2023г.)

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Срок реализации проекта | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 по адресу поселок Воротынск, ул. Промышленная, 5 | Устройство антитеррористической защищённости объекта | 2024-2027 | 7 405,86 |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №2 по адресу поселок Воротынск, ул.50 лет Победы, 15: | Устройство антитеррористической защищённости объекта | 2024-2027 | 4 654,77 |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 12 060,63 |
| Сводные капитальные затраты |  |  |  | 12 060,63 |

# Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 22.

Таблица 22

Реестр единых теплоснабжающих организаций поселка Воротынск

| № ЕТО | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | № системы теплоснабжения | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 1 | ООО «Тепловодоканал» |
| 1 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 2 | ООО «Тепловодоканал» |

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

## Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии)

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявок, от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения представлен в таблице 23.

Таблица 23

Реестр систем теплоснабжения поселка Воротынск

| № п/п | Система теплоснабжения | Адрес объекта | Принадлежность источника теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная, д. №5 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» |
| 2 | Котельная №2 | поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д. №15 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» |

# Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками рассмотрены в зонах действия источников тепловой энергии, таких как котельная №1 ООО «Тепловодоканал» по адресу ул. Промышленная, д.№5, котельная №2 ООО «Тепловодоканал» по адресу ул. 50 лет Победы, д.№15, ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» по адресу ул. Промышленная, д.№5.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Дефицита тепловой энергии не наблюдается ни на одном источнике тепловой энергии.

Проанализирована возможность распределения тепловой нагрузки между источниками в случае аварийной остановки одного из них с оценкой надежности теплоснабжения от работоспособного источника. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно и нецелесообразно.

# Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети кото-рой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 N 41899).

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск на год актуализации схемы теплоснабжения, переданных на обслуживание ООО «Тепловодоканал», представлен в таблице 24.

Таблица 24

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск, переданных на обслуживание ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Адрес участка бесхозяйных сетей теплоснабжения в поселке Воротынск | Диаметр, мм | Протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон №1 |  |  |
| 1 | ул. Школьная от ТК6 до ТК7 | 133 | 135 |
| 2 | ул. Школьная от ТК11 до ТК16 | 219 | 150 |
| 3 | ул. Школьная от ТК10 до ТК11 | 219 | 130 |
| 4 | от ул. Сиреневый бульвар 19 до пер. Первомайский 3 | 89 | 100 |
| 5 | от ТК3 до ж. д. №5 ул.70 лет Победы | 2Ø159 | 665 |
| 6 | от ТК возле ж. д. ул.70 лет Победы, 5 до ж. д. ул. Кожедуба, 1 | 2Ø89 | 76,5 |

По результатам инвентаризации на территории поселка Воротынск на 01.01.2024 выявлено бесхозяйных тепловых сетей по системам теплоснабжения источников тепловой энергии в количестве 2635,8 м. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск представлен в таблице 25.

Таблица 25

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории поселка Воротынск

| № п/п | Адрес участка бесхозяйных сетей теплоснабжения в поселке Воротынск | Диаметр, мм | Протяжённость сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, м (подача, обратка) | Организация, уполномоченная эксплуатировать сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон №1 |  |  |  |
| 1 | Т26 - ТВ1 ул. Красная | 57 | 60 | ООО "Тепловодоканал" |
| 2 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул. Красная | 57 | 20,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 3 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 37 | ООО "Тепловодоканал" |
| 4 | ТВ3 ул. Красная - ж/д №1 ул. Красная | 57 | 28,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 5 | ТВ2 ул. Красная - ж/д. № 2 ул. Красная | 57 | 3,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 6 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 1 | 45 | 13 | ООО "Тепловодоканал" |
| 7 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 1 | 45 | 13 | ООО "Тепловодоканал" |
| 8 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 2 | 45 | 10 | ООО "Тепловодоканал" |
| 9 | ТК 6 - ул. Школьная 17а строение 2 | 45 | 10 | ООО "Тепловодоканал" |
| 10 | ТК 5 - ул. Школьная 17а строение 3 | 45 | 21,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 11 | ТК 5 - ул. Школьная 17а строение 3 | 45 | 21,5 | ООО "Тепловодоканал" |
| 12 | ж. д по ул. Школьная, д.№12-ж.д по ул. Березовая, д.№9 | 76 | 22 | ООО "Тепловодоканал" |
| 13 | ж. д по ул. Школьная, д.№12-ж.д по ул. Березовая, д.№9 | 57/45 | 22 | ООО "Тепловодоканал" |
| 14 | ТК10*-ФОК | 76/50 | 50 | ООО "Тепловодоканал" |
| 15 | ТК10*-ФОК | 57/45 | 50 | ООО "Тепловодоканал" |
|  | Итого по микрорайону №1: |  | 382,5 |  |
|  | Микрорайон №2 |  |  |  |
| 1 | от котельной №2 до ЦТП №2 | 2Ø108 | 700 | ООО "Тепловодоканал" |
| 2 | ЦТП - ТК1 ул. Шестакова | 2Ø159 | 36 | ООО "Тепловодоканал" |
| 3 | ЦТП - ТК1 ул. Шестакова | 76/57 | 36 | ООО "Тепловодоканал" |
| 4 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 2Ø89 | 93 | ООО "Тепловодоканал" |
| 5 | ТК1 - ТК10 ул. Шестакова | 76/57 | 93 | ООО "Тепловодоканал" |
| 6 | ТК10 - ж. д. ул. Шестакова, 17а | 2Ø57 | 34 | ООО "Тепловодоканал" |
| 7 | ТК10 - ж. д. ул. Шестакова, 17а | 57/38 | 34 | ООО "Тепловодоканал" |
| 8 | ТК10 - ж. д. ул. Шестакова, 17 | 2Ø57 | 15 | ООО "Тепловодоканал" |
| 9 | ТК10 - ж. д. ул. Шестакова, 17 | 57/38 | 15 | ООО "Тепловодоканал" |
| 10 | от ТК 4 ул. Шестакова до задвижки в подвале ж.д. №20 ул. 50 лет Победы | 2Ø76 | 171,7 | ООО "Тепловодоканал" |
| 11 | от задвижки ж.д. №20 ул. 50 лет Победы до перехода диаметров в подвале ж.д. №20 ул.50 лет Победы | 2Ø76 | 8,4 | ООО "Тепловодоканал" |
| 12 | от перехода диаметров до ТВ в подвале жилого дома №20 ул.50 лет Победы | 2Ø57 | 26 | ООО "Тепловодоканал" |
| 13 | от ТВ до стены здания в сторону ж. д. №19 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 6,8 | ООО "Тепловодоканал" |
| 14 | от ТВ до стены здания в сторону ж. д. №21 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 9,9 | ООО "Тепловодоканал" |
| 15 | от стены ж. д. №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж.д. №19 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 30,3 | ООО "Тепловодоканал" |
| 16 | от стены ж. д. №20 ул.50 лет Победы до задвижки ж.д. №21 ул.50 лет Победы | 2Ø45 | 34,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 17 | ТК2' ул.50 лет Победы до ТВ в ж. д. №21 ул.50 лет Победы | 76/57 | 64,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 18 | от ТВ ж.д. №3 (№21 ул.50 лет Победы) до ж. д. №19 ул.50 лет Победы | 45/38 | 33,6 | ООО "Тепловодоканал" |
| 19 | от задвижки в ж. д. №21 ул.50 лет Победы до точки перехода диаметров в ж. д. №21 ул.50 лет Победы | 76/57 | 20,1 | ООО "Тепловодоканал" |
| 20 | от точки перехода диаметров стены жилого дома №21 ул.50 лет Победы | 45/38 | 16,7 | ООО "Тепловодоканал" |
| 21 | от стены ж. д. №21 ул.50 лет Победы до задвижки в ж. д. №20 ул.50 лет Победы | 45/38 | 33,1 | ООО "Тепловодоканал" |
| 22 | от ТК3 до ж. д. №5 ул.70 лет Победы | 2Ø159 | 665 | ООО "Тепловодоканал" |
| 23 | от ТК возле ж. д. ул.70 лет Победы, 5 до ж. д. ул. Кожедуба, 1 | 2Ø89 | 76,5 | ООО "Тепловодоканал" |
|  | Итого по микрорайону №2 |  | 2253,3 |  |
|  | Всего |  | 2635,8 |  |

# Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области принята постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 N 172 "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019 - 2028 годы" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.11.2018 N 728, от 29.11.2019 N 758, от 29.07.2020 N 582, от 24.11.2020 N 884, от 30.08.2021 N 567, 07.12. 2021 N 847, 20.05.2022 N 360)

Основными целями целевой программы является развитие системы газоснабжения, обеспечение надежного газоснабжения потребителей и повышение уровня газификации.

Задачи региональной программы:

1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области.

2. Создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Калужской области путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

3. Создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области.

4. Увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного топлива

Одним из основных потребителей природного газа, на которого направлено действие Программы, является население поселка Воротынск Бабынинского района. Не все домовладений в населенном пункте газифицированы.

Решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии поселка Воротынск в региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области не предусмотрено.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Все котельные на территории поселка Воротынск используют в качестве основного топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии - отсутствуют.

## Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения настоящей схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций городского округа, не предусмотрены.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения поселка Воротынск не предусматривается.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории поселка Воротынск схемой теплоснабжения не предусматривается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Актуализированной Схемой теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения поселка Воротынск, не предусматриваются.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Актуализированной Схемой теплоснабжения предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселка Воротынск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не предусматриваются.

# Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Подробное описание индикаторов развития систем теплоснабжения поселка Воротынск представлено в Главе 13 Обосновывающих материалов.

## Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 26.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 27.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, представлены в таблице 28.

Таблица 26

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 145956,910 | 145956,910 | 145879,260 | 145658,860 | 145658,860 | 149340,760 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 26581,400 | 26581,400 | 26581,400 | 26581,400 | 28099,000 | 28099,000 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь производственных зданий | м2 | 120865,100 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 |
| 4 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 29,684 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,508 | 13,508 | 13,812 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,251 | 10,251 | 10,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал/ч | 4,037 | 3,915 | 2,321 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,894 | 3,772 | 2,178 | 2,199 | 2,199 | 2,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,1 |
| 4.3 | в производственных зданиях, в том числе: | Гкал/ч | 15,464 | 15,496 | 15,496 | 12,896 | 12,896 | 12,896 |
| 4.3.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,780 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 |
| 4.3.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 4.3.3 | пар | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 102686,36 | 102475,38 | 98704,50 | 75905,91 | 75905,91 | 76820,73 |
| 5.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 36722,99 | 36722,99 | 36722,99 | 36649,67 | 36649,67 | 37564,49 |
| 5.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 24319,59 | 24319,59 | 24319,59 | 24246,27 | 24246,27 | 24646,91 |
| 5.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12917,57 |
| 5.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 9754,23 | 9467,09 | 5696,21 | 5746,95 | 5746,95 | 5746,95 |
| 5.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 9209,20 | 8922,07 | 5151,18 | 5200,78 | 5200,78 | 5200,78 |
| 5.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 546,17 | 546,17 | 546,17 |
| 5.3 | в производственных зданиях, в том числе: | Гкал | 56209,14 | 56285,30 | 56285,30 | 33509,30 | 33509,30 | 33509,30 |
| 5.3.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 25498,10 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 |
| 5.3.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 |
| 5.3.3 | пар | Гкал | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000092 |
| 7 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,2516 | 0,2516 | 0,2517 | 0,2516 | 0,2516 | 0,2515 |
| 8 | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| 9 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 1072,8 | 1072,8 | 1073,4 | 1072,9 | 1072,9 | 1072,5 |
| 10 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000152 | 0,000147 | 0,000087 | 0,000088 | 0,000083 | 0,000083 |
| 11 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,3670 | 0,3562 | 0,2143 | 0,2162 | 0,2045 | 0,2045 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 1564,7 | 1518,6 | 913,7 | 921,9 | 872,1 | 872,1 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,012 | 1,121 | 1,067 | 0,979 | 0,974 | 0,972 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 6964,313 | 6922,113 | 6667,394 | 5127,371 | 5075,343 | 5136,511 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00368 | 0,00366 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00335 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 8,69705 | 8,66597 | 8,11036 | 8,10926 | 8,10926 | 7,93443 |
| 17 | Количество жителей | чел | 6787 | 6787 | 6787 | 6785 | 6785 | 6985 |

Таблица 27

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 73495,130 | 73495,130 | 73495,130 | 73495,130 | 73489,530 | 95330,230 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 9,475 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 6,362 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 3,112 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 40065,25 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 17736,88455 | 17736,8845 | 17736,8845 | 17736,8845 | 17736,8845 | 26649,818 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 11838,39142 | 11838,3914 | 11838,3914 | 11838,3914 | 11838,3914 | 15048,0057 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 5898,493132 | 5898,49313 | 5898,49313 | 5898,49313 | 5898,49313 | 11601,8123 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000067 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,2413 | 0,2413 | 0,2413 | 0,2413 | 0,2414 | 0,2796 |
| 7. | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 10 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 |
| 11 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 12 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,283 | 1,290 |
| 13 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3549,558 | 3549,558 | 3549,558 | 3549,558 | 3549,784 | 3655,621 |
| 14 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00230917 |
| 15 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 5,46171 |
| 16 | Количество жителей | чел | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 4022 |

Таблица 28

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 |
| 2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 2757,0924 | 2757,092 | 2757,092 | 2757,092 | 2757,092441 | 2757,092 |
| 2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 14910,638 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,6383 | 14910,64 |
| 3 | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |

## Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 29.

Индикаторы, характеризующие функционирование источникав тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 30.

Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, представлены в таблице 31.

Таблица 29

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 63,612 | 63,612 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,382 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 46,84 | 46,98 | 49,37 | 53,36 | 51,17 | 50,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 116703,2145 | 116478,8037 | 112699,5337 | 89607,51515 | 89356,90948 | 90368,33444 |
| 5 | Выработка тепловой энергии котлами | Гкал | 101415,306 | 101775,405 | 97882,757 | 74097,978 | 73839,854 | 74881,622 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива КИИТ | % | 88,64 | 89,95 | 90,09 | 91,52 | 91,84 | 91,65 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1521 | 1526 | 1468 | 1111 | 1161 | 1177 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 10,6 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 99840 | 154752 | 159744 | 164736 | 169728 | 174720 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 30

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 14,521 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 29,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 42966,17 |
| 5 | Выработка тепловой энергии котлами | Гкал | 34409,895 | 34431,737 | 34431,737 | 34431,737 | 34431,737 | 44026,575 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива КИИТ | % | 81,91 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,99 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1668 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 2134 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 201480 | 210240 | 219000 | 227760 | 236520 | 245280 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 31

Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки | МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 2 | Установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки | МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки; | кг у.т. / кВт.ч | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| 9 | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| 10 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки; | % | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 11 | Число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки; | час | 43800 | 52560 | 61320 | 70080 | 78840 | 122640 |
| 12 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки; | шт./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 14 | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| 15 | Число часов использования УТМ | час | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 |

## Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 32.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 33.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, к потребителям, представлены в таблице 34.

Таблица 32

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 43125,6 | 43033,6 | 42953,6 | 41911,6 | 40858,1 | 41498,1 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 6384,154 | 6378,036 | 6374,216 | 6240,566 | 6126,425 | 6170,425 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 41,2 | 37,0 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | 34,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,941 | 0,940 | 0,939 | 0,920 | 0,903 | 0,883 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,684 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 215,07 | 193,57 | 203,29 | 217,09 | 213,12 | 212,40 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 14016,86 | 14003,43 | 13995,04 | 13701,60 | 13450,99 | 13547,60 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 12,01 | 12,02 | 12,42 | 15,29 | 15,05 | 14,99 |
| 9. | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 2,38 | 2,38 | 2,30 | 1,81 | 1,86 | 1,85 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 31 | 14 | 24 | 13 | 16 | 16 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных | ед./км/год | 0,72 | 0,33 | 0,56 | 0,31 | 0,39 | 0,39 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 713 | 710 | 665 | 665 | 665 | 669 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 713 | 710 | 665 | 665 | 665 | 669 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,71 | 3,70 | 3,70 | 3,62 | 3,56 | 3,58 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,31 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |

Таблица 33

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,10 | 13725,10 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | м2 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1558,055 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | лет | 21,8 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 15,7 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,387 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 110,168 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2900,921 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
| 9 | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,92 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных | ед./км/год | 1,57 | 0,08 | 0,33 | 0,41 | 0,08 | 0,07 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,47 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,078 | 0,074 | 0,073 | 0,074 | 0,036 | 0,036 |

Таблица 34

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника комбинированной выработки тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | м2 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | лет | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,0 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 5 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 |
| 7 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 8 | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 |
| 9 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 12 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 13 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 |
| 14 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 15 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 35 и таблице 36.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, не представлены, в связи с отсутствием реальных инвестиционных  проектов.

Таблица 35

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 22,15 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 20,41 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 92,17% | 84,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 25,42 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 25,42 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 32,50 | 22,15 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 32,50 | 22,15 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 9,98 | 10,97 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 2280,54 | 2388,66 | 2455,14 | 2528,71 | 2642,50 | 2880,31 |  |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 2068,23 | 2139,04 | 2216,04 | 2282,39 | 2385,07 | 2599,73 |  |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

Для выполнения анализа влияния реализации технического перевооружения источников тепловой энергии на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифная модель разработана при 100% финансировании за счет средств Концессионера.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» представлена в таблице 37.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлена в таблице 38.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного объема необходимой валовой выручки, который необходим регулируемым организациям для осуществления деятельности в период с 2023 – 2027 года. В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные производственные расходы, такие как: расходы на энергетические ресурсы (затраты на топливо, покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков), амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, расходы на ремонт и прочие затраты (цеховые и общехозяйственные расходы).

Тарифные последствия для потребителей определены методом индексации установленных тарифов.

В таблице 39 представлены прогнозные цены на тепловую энергию для котельной №1 ООО «Тепловодоканал» и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в ценах соответствующих лет на период до 2027 года для варианта с учетом инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

Таблица 37

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего | Гкал | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 |
| 2. | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % |  | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 |
| 5.1 | потери в сетях, в % | % | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 116 605,78 | 124 329,83 | 130 886,22 | 135 466,63 | 140 212,22 |
| 7.1. | Операционные (подконтрольные) расходы (производство) | тыс. руб. | 26 714,654 | 27 222,971 | 28 298,279 | 29 135,908 | 29 998,331 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы (передача) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 937,22 | 2 032,92 | 2 113,22 | 2 175,77 | 2 240,17 |
| 7.1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 823,15 | 1 913,21 | 1 988,79 | 2 047,65 | 2 108,26 |
| 7.1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 18 176,385 | 19 074,299 | 19 827,734 | 20 414,635 | 21 018,908 |
| 7.1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 299,78 | 1 363,99 | 1 417,87 | 1 459,84 | 1 503,05 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 75,24 | 78,96 | 82,07 | 84,50 | 87,00 |
|  | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 |
| 7.1.5 | Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцтовары) | тыс. руб. | 807,92 | 847,83 | 881,32 | 907,40 | 934,26 |
| 7.1.6 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7 | Общехозяйственные, общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 1 897,01 | 1 990,72 | 2 069,36 | 2 130,61 | 2 193,68 |
| 7.2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 609,075 | 14 703,647 | 15 177,120 | 15 523,828 | 15 870,361 |
| 7.2.1. | Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 307,641 | 316,870 | 326,376 | 336,167 | 346,252 |
|  | Водоотведение | тыс. руб. | 307,641 | 316,870 | 326,376 | 336,167 | 346,252 |
|  | объем воды | тыс.м3 | 11,689 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
|  | тариф | руб./м3 | 26,32 | 27,11 | 27,92 | 28,76 | 29,62 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 7.2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 093,95 | 1 162,88 | 1 229,95 | 1 228,31 | 1 223,89 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2,20 | 2,29 | 2,38 | 2,47 | 2,57 |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 1 062,75 | 1 130,63 | 1 197,62 | 1 194,90 | 1 190,37 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
|  | страхование ОПО | тыс. руб. | 23,71 | 24,66 | 24,66 | 25,64 | 25,64 |
| 7.2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 489,27 | 5 760,44 | 5 987,98 | 6 165,22 | 6 347,71 |
| 7.2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 6 357,110 | 6 357,11 | 6 439,397 | 6 521,685 | 6 603,972 |
| 7.2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %% по ним (расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий концессионного соглашения и расходы по банковской гарантии) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 730,81 | 802,85 | 866,25 | 926,10 |
| 7.2.10 | Аренда земли | тыс. руб. | 361,10 | 375,55 | 390,57 | 406,19 | 422,44 |
| 7.3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.: | тыс. руб. | 76 282,05 | 82 403,21 | 87 410,82 | 90 806,89 | 94 343,53 |
| 7.3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 41 469,92 | 44 372,84 | 47 478,94 | 48 903,31 | 50 370,41 |
|  | Цена топлива, руб./тн (тыс. м3) (без НДС) |  | 7528,51 | 8055,51 | 8619,40 | 8877,98 | 9144,32 |
|  | Расход натурального топлива |  | 5 508,3800 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 |
| 7.3.2. | Покупная тепловая энергия, всего | тыс. руб. | 24 600,83 | 26 076,88 | 27 380,72 | 28 749,76 | 30 187,24 |
| 7.3.3. | Электрическая энергия, в том числе | тыс. руб. | 9 093,00 | 10 768,08 | 11 306,49 | 11 871,81 | 12 465,40 |
|  | Расход электрической энергии всего | тыс. кВт*ч | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 6,71330 | 7,95000 | 8,34750 | 8,76488 | 9,20312 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/Гкал | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 7.3.4. | Расходы на воду | тыс. руб. | 1 118,31 | 1 185,40 | 1 244,67 | 1 282,01 | 1 320,48 |
| 7.4 | Прибыль | тыс. руб. | 2 526,75 | 2 923,23 | 3 211,41 | 3 465,00 | 3 704,40 |
|  | Прибыль на развитие производства (капвложения) с учетом амортизации в качестве источника | тыс. руб. |  | 284,54 | 469,76 | 637,94 | 789,09 |
|  | Погашение тела долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Комиссии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на кап. вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 526,753 | 2 638,688 | 2 741,657 | 2 827,056 | 2 915,301 |
| 8 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 397,730 |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 119 132,532 | 127 253,052 | 134 097,638 | 138 931,627 | 143 916,619 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал | 2 400,26 | 2 555,34 | 2 692,79 | 2 789,86 | 2 889,96 |
|  |  | РОСТ ТАРИФА |  | 106,46 | 105,38 | 103,60 | 103,59 |

Таблица 38

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего | Гкал | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 |
| 2. | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % |  | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 |
| 5.1 | потери в сетях, в % | % | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 34 876,54 | 36 742,03 | 38 932,86 | 40 165,54 | 41 431,14 |
| 7.1. | Операционные (подконтрольные) расходы (производство) | тыс. руб. | 8 123,729 | 7 883,829 | 8 195,241 | 8 437,820 | 8 687,579 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы (передача) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 934,43 | 980,60 | 1 019,33 | 1 049,50 | 1 080,57 |
| 7.1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 290,316 | 5 549,908 | 5 769,129 | 5 939,895 | 6 115,716 |
| 7.1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 956,11 | 1 003,34 | 1 042,98 | 1 073,85 | 1 105,63 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 43,28 | 45,42 | 47,21 | 48,61 | 50,05 |
|  | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 |
| 7.1.5 | Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцтовары) | тыс. руб. | 238,03 | 249,79 | 259,65 | 267,34 | 275,25 |
| 7.1.6 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7 | Общехозяйственные, общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 95,48 | 100,20 | 104,15 | 107,24 | 110,41 |
| 7.2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 709,715 | 4 063,107 | 4 264,589 | 4 404,161 | 4 541,154 |
| 7.2.1. | Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 148,094 | 152,537 | 157,113 | 161,826 | 166,681 |
|  | Водоотведение | тыс. руб. | 148,094 | 152,537 | 157,113 | 161,826 | 166,681 |
|  | объем воды | тыс.м3 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 |
|  | тариф | руб./м3 | 26,33 | 27,12 | 27,94 | 28,78 | 29,64 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 368,73 | 412,01 | 454,14 | 453,07 | 450,25 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 352,47 | 395,13 | 437,23 | 435,53 | 432,68 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | страхование ОПО | тыс. руб. | 14,73 | 15,32 | 15,32 | 15,93 | 15,93 |
| 7.2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 597,68 | 1 676,07 | 1 742,28 | 1 793,85 | 1 846,95 |
| 7.2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 646,930 | 1 698,649 | 1 750,369 |
| 7.2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %% по ним (расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий концессионного соглашения и расходы по банковской гарантии) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 227,28 | 264,13 | 296,77 | 326,91 |
| 7.2.10 | Аренда земли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.: | тыс. руб. | 23 043,10 | 24 795,09 | 26 473,03 | 27 323,55 | 28 202,41 |
| 7.3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 20 476,04 | 21 909,40 | 23 443,06 | 24 146,35 | 24 870,74 |
|  | Цена топлива, руб./тн (тыс. м3) (без НДС) |  | 7528,51 | 8055,51 | 8619,39 | 8877,97 | 9144,31 |
|  | Расход натурального топлива |  | 2 719,8000 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 |
| 7.3.2. | Покупная тепловая энергия, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3. | Электрическая энергия, в том числе | тыс. руб. | 2 408,97 | 2 682,45 | 2 816,58 | 2 957,41 | 3 105,28 |
|  | Расход электрической энергии всего | тыс. кВт*ч | 337,41 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 7,13950 | 7,95000 | 8,34750 | 8,76488 | 9,20312 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/Гкал | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 7.3.4. | Расходы на воду | тыс. руб. | 158,08 | 203,24 | 213,40 | 219,80 | 226,40 |
| 7.4 | Прибыль | тыс. руб. | 830,79 | 909,11 | 1 056,54 | 1 187,08 | 1 307,64 |
|  | Прибыль на развитие производства (капвложения) с учетом амортизации в качестве источника | тыс. руб. |  | 178,84 | 295,25 | 400,96 | 495,97 |
|  | Погашение тела долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Комиссии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на кап. вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 830,786 | 730,268 | 761,284 | 786,121 | 811,675 |
| 8 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 1 086,570 |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35 707,325 | 37 651,133 | 39 989,401 | 41 352,620 | 42 738,783 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал | 2 166,44 | 2 216,91 | 2 354,59 | 2 434,86 | 2 516,47 |
|  |  | РОСТ ТАРИФА |  | 102,33 | 106,21 | 103,41 | 103,35 |

Таблица 39

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| Дифференциация тарифов на тепловую энергию | 2023 | Рост к предыдущему периоду, % | 2024 | Рост к предыдущему периоду, % | 2025 | Рост к предыдущему периоду, % | 2026 | Рост к предыдущему периоду, % | 2027 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 - (горячая вода) предельный уровень цен без учёта инвестпрограммы | 2400,26 | 109,00% | 2551,48 | 106,30% | 2686,71 | 105,30% | 2789,86 | 103,84% | 2889,96 | 103,59% |
| Котельная №1 - (горячая вода) предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы | 2400,26 | 109,00% | 2555,34 | 106,46% | 2692,79 | 105,38% | 2789,86 | 103,60% | 2889,96 | 103,59% |
| Котельная №2 - (горячая вода) предельный уровень цен без учёта инвестпрограммы | 2166,44 | 109,00% | 2216,91 | 102,33% | 2354,91 | 106,22% | 2434,59 | 103,38% | 2516,47 | 103,36% |
| Котельная №2 (горячая вода) предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы | 2166,44 | 109,00% | 2216,91 | 102,33% | 2354,91 | 106,22% | 2434,59 | 103,38% | 2516,47 | 103,36% |

На котельной №1 тариф (горячая вода) превышает предельный уровень цен с учётом инвестиционной программы. Тариф будет согласовываться на совете депутатов МО ГП "Посёлок Воротынск".

На котельной №2 - тариф (горячая вода) не превышает предельный уровень цен с учётом инвестиционной программы. Тариф утверждён Министерством конкурентной политики.